## Isı Kazancı Hesabı
OFİS VE ÇALIŞMA MAHALLERİ ISI KAZANCI (SOĞUTMA YÜKÜ) HESABI
TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI — Mekanik Tesisat — Ön proje, CLTD/CLF basitleştirilmiş yöntem (ASHRAE), mahal bazında pik yük
TASARIM ŞARTLARI VE KATSAYILAR | [6 empty] | CEPHE YÖNLERİ (kuzey oku planda sağ-alt, ≈ -53°) | [6 empty] | MAHAL TİPİ İÇ YÜKLERİ
Dış tasarım sıcaklığı (KT) [°C] |  |  | 38.5 | Mardin yaz %0,4 tasarım değeri (≈38,5 °C KT / 20,5 °C YT) |  |  | Plan cephesi | Yön | Azimut (°) | SHGF maks. (W/m²) | Duvar ΔTeş (K) |  |  | Mahal tipi | Kişi yoğ. (m²/kişi) | Sabit kişi | Duyulur (W/kişi) | Gizli (W/kişi) | Cihaz (W/m²)
İç tasarım sıcaklığı [°C] |  |  | 24 | %50 bağıl nem |  |  | Alt (giriş) | KD | 37 | 470 | 10 |  |  | OFİS | 10 |  | 75 | 55 | 15
Cam U değeri [W/m²K] |  |  | 1.8 | Low-e ısıcam |  |  | Üst | GB | 217 | 500 | 17 |  |  | MAKAM |  | 6 | 75 | 55 | 15
Gölgeleme katsayısı SC [-] |  |  | 0.55 | Low-e cam + iç perde/stor |  |  | Sağ | KB | 307 | 520 | 15 |  |  | SEKRETERYA |  | 3 | 75 | 55 | 20
Cam soğutma yükü faktörü CLF [-] |  |  | 0.7 | İç gölgelemeli, orta ağırlıkta yapı, pik saat |  |  | Sol | GD | 127 | 500 | 13 |  |  | KONFERANS | 2 |  | 70 | 45 | 8
Dış duvar U değeri [W/m²K] |  |  | 0.5 | TS 825 2. bölge | [9 empty] | MESCİT | 1.5 |  | 75 | 55 | 0
Çatı arası tavan U değeri [W/m²K] |  |  | 0.4 | Sadece 2. kat mahalleri |  |  | SHGF: 37° K enlemi, Temmuz, saatlik maksimum güneş ısı kazancı faktörü; ΔTeş: orta ağırlıklı duvar CLTD (renk/enlem düzeltmeli). | [6 empty] | YEMEKHANE | 1.5 |  | 80 | 80 | 5
Çatı eşdeğer sıcaklık farkı [K] |  |  | 22 | Havalandırmalı kiremit çatı arası | [9 empty] | ÇOCUK | 4 |  | 65 | 45 | 8
Kat yüksekliği (cephe) [m] |  |  | 4 | Kotlar: +1,20 / +5,20 / +9,20 | [9 empty] | MİSAFİRHANE |  | 2 | 70 | 45 | 6
Net mahal yüksekliği [m] |  |  | 3 | Asma tavan altı | [9 empty] | DİNLENME | 3 |  | 70 | 45 | 8
İnfiltrasyon [1/h] |  |  | 0.5 | [10 empty] | GÜVENLİK |  | 2 | 75 | 55 | 25
Aydınlatma yükü [W/m²] |  |  | 10 | LED armatür | [9 empty] | HOL | 10 |  | 75 | 55 | 0
Emniyet katsayısı [-] |  |  | 1.1 | [10 empty] | LOBİ | 5 |  | 75 | 55 | 5
[14 empty] | MUTFAK |  | 2 | 80 | 80 | 100
[14 empty] | BEBEK |  | 3 | 70 | 45 | 10
Kat | Mahal No | Mahal Adı | Mahal Tipi | Alan (m²) | Kişi Sayısı | Dış Duvar KD (m) | Cam KD (m²) | Dış Duvar GB (m) | Cam GB (m²) | Dış Duvar KB (m) | Cam KB (m²) | Dış Duvar GD (m) | Cam GD (m²) | Çatı Altı (1/0) | Pencereler | Q Cam Güneş (W) | Q Cam İletim (W) | Q Dış Duvar (W) | Q Çatı (W) | Q İnsan Duyulur (W) | Q Aydınlatma (W) | Q Cihaz (W) | Q İnfiltrasyon (W) | Toplam Duyulur (W) | Toplam Gizli (W) | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ (kW) (emniyetli) | Birim Yük (W/m²) | SHR (-)
ZEMİN KAT | 04 | GÜVENLİK-DANIŞMA | GÜVENLİK | 8.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pencere yok (iç mahal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 83.5 | 208.75 | 60.8402 | 503.0902 | 110 | 0.6744 | 80.7664 | 0.82058
ZEMİN KAT | 09/A | YEMEKHANE | YEMEKHANE | 42.5 | 29 | 6.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350 | 2659.965 | 383.67 | 58.5 | 0 | 2320 | 425 | 212.5 | 309.6656 | 6369.3006 | 2320 | 9.5582 | 224.8995 | 0.733
ZEMİN KAT | 28 | DİNLENME ALANI | DİNLENME | 19.7 | 7 | 2.75 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 30.5 | 0 | 490 | 197 | 157.6 | 143.5391 | 2033.1841 | 315 | 2.583 | 131.1169 | 0.86585
ZEMİN KAT | 24/A | MİSAFİRHANE-1 | MİSAFİRHANE | 17.66 | 2 | 0 | 0 | 3.55 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 77.18 | 0 | 140 | 176.6 | 105.96 | 128.6752 | 1747.6472 | 90 | 2.0214 | 114.4627 | 0.95102
ZEMİN KAT | 25/A | MİSAFİRHANE-2 | MİSAFİRHANE | 22.15 | 2 | 0 | 0 | 3.65 | 5.12 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 177.18 | 0 | 140 | 221.5 | 132.9 | 161.3904 | 1952.2024 | 90 | 2.2464 | 101.4186 | 0.95593
ZEMİN KAT | 26/A | MİSAFİRHANE-3 | MİSAFİRHANE | 16.07 | 2 | 3.15 | 4.9 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 124 | 0 | 140 | 160.7 | 96.42 | 117.09 | 1652.755 | 90 | 1.917 | 119.2925 | 0.94836
ZEMİN KAT | 27/A | MİSAFİRHANE-4 | MİSAFİRHANE | 16.4 | 2 | 3.25 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 16 | 0 | 140 | 164 | 98.4 | 119.4945 | 2566.9845 | 90 | 2.9227 | 178.2124 | 0.96613
ZEMİN KAT | 02 | KAT HOLÜ | HOL | 30.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pencere yok (iç mahal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 301 | 0 | 219.3161 | 820.3161 | 220 | 1.1443 | 38.0182 | 0.78853
ZEMİN KAT | 07 | LOBİ | LOBİ | 24.85 | 5 | 3.79 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL5 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 26.8 | 0 | 375 | 248.5 | 124.25 | 181.0633 | 2984.7033 | 275 | 3.5857 | 144.2927 | 0.91564
ZEMİN KAT | 08 | MUTFAK | MUTFAK | 8.23 | 2 | 2.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL5 140x350 | 886.655 | 127.89 | 17.5 | 0 | 160 | 82.3 | 823 | 59.9658 | 2157.3108 | 160 | 2.549 | 309.7256 | 0.93095
1. KAT | 13 | OFİS | OFİS | 42.65 | 5 | 0 | 0 | 6.2 | 10.24 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 + P3 160x320 | 1971.2 | 267.264 | 279.5 | 0 | 375 | 426.5 | 639.75 | 310.7586 | 4269.9726 | 275 | 4.9995 | 117.2209 | 0.93949
1. KAT | 14 | ÇOCUK BAKIM/OYUN | ÇOCUK | 43.8 | 11 | 0 | 0 | 6.8 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 + P3 160x320 | 1971.2 | 267.264 | 144.16 | 0 | 715 | 438 | 350.4 | 319.1377 | 4205.1618 | 495 | 5.1702 | 118.0406 | 0.89468
1. KAT | 19 | OFİS | OFİS | 27.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 92.48 | 0 | 225 | 275 | 412.5 | 200.3719 | 2324.5839 | 165 | 2.7385 | 99.5834 | 0.93372
1. KAT | 20 | OFİS | OFİS | 24.15 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 5.12 | 6.77 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320; KB: P3 160x320 | 2010.624 | 267.264 | 240.18 | 0 | 225 | 241.5 | 362.25 | 175.9629 | 3522.7809 | 165 | 4.0566 | 167.9735 | 0.95526
1. KAT | 06 | OFİS | OFİS | 21.8 | 3 | 3.33 | 4.9 | 0 | 0 | 6.4 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350; KB: P3 160x320 | 1911.679 | 261.522 | 195.7 | 0 | 225 | 218 | 327 | 158.8402 | 3297.7413 | 165 | 3.809 | 174.7255 | 0.95235
1. KAT | 07 | OFİS | OFİS | 24 | 3 | 3.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 25 | 0 | 225 | 240 | 360 | 174.87 | 3053.96 | 165 | 3.5409 | 147.5357 | 0.94874
1. KAT | 08 | OFİS | OFİS | 19.48 | 2 | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 35.5 | 0 | 150 | 194.8 | 292.2 | 141.9361 | 1828.9812 | 110 | 2.1329 | 109.4907 | 0.94327
1. KAT | 09 | OFİS | OFİS | 24.53 | 3 | 3.75 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL5 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 26 | 0 | 225 | 245.3 | 367.95 | 178.7317 | 3072.0717 | 165 | 3.5608 | 145.1602 | 0.94903
1. KAT | 10 | OFİS | OFİS | 39.9 | 4 | 6.15 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL5 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350 | 2659.965 | 383.67 | 49.5 | 0 | 300 | 399 | 598.5 | 290.7214 | 4681.3564 | 220 | 5.3915 | 135.1251 | 0.95511
1. KAT | 11 | OFİS | OFİS | 39.65 | 4 | 6.22 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.12 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350; GD: P3 160x320 | 2758.91 | 389.412 | 186.16 | 0 | 300 | 396.5 | 594.75 | 288.8998 | 4914.6318 | 220 | 5.6481 | 142.4488 | 0.95715
2. KAT | 15 | MÜDÜR YARD. ODASI | MAKAM | 24 | 6 | 0 | 0 | 3.45 | 5.12 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 249.8 | 211.2 | 450 | 240 | 360 | 174.87 | 2805.102 | 330 | 3.4486 | 143.6922 | 0.89474
2. KAT | 16 | HUKUK SERVİSİ | MAKAM | 23.75 | 6 | 0 | 0 | 3.45 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 73.78 | 209 | 450 | 237.5 | 356.25 | 173.0484 | 2618.8104 | 330 | 3.2437 | 136.5765 | 0.88809
2. KAT | 17 | BAŞ MÜŞAVİR ODASI | MAKAM | 22.95 | 6 | 0 | 0 | 3.3 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 68.68 | 201.96 | 450 | 229.5 | 344.25 | 167.2194 | 2580.8414 | 330 | 3.2019 | 139.5175 | 0.88663
2. KAT | 24/B | KADIN MESCİT | MESCİT | 15.37 | 11 | 0 | 0 | 3.97 | 5.12 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 186.56 | 135.256 | 825 | 153.7 | 0 | 111.9897 | 2531.7377 | 605 | 3.4504 | 224.49 | 0.80712
2. KAT | 25/B | ERKEK MESCİT | MESCİT | 16.26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 5.12 | 0 | 0 | 1 | KB: P3 160x320 | 1025.024 | 133.632 | 63.6 | 143.088 | 825 | 162.6 | 0 | 118.4744 | 2471.4184 | 605 | 3.3841 | 208.1218 | 0.80334
2. KAT | 06 | OFİS | OFİS | 21.8 | 3 | 3.33 | 4.9 | 0 | 0 | 6.4 | 5.12 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350; KB: P3 160x320 | 1911.679 | 261.522 | 195.7 | 191.84 | 225 | 218 | 327 | 158.8402 | 3489.5813 | 165 | 4.02 | 184.4055 | 0.95485
2. KAT | 07 | OFİS | OFİS | 24 | 3 | 3.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 25 | 211.2 | 225 | 240 | 360 | 174.87 | 3265.16 | 165 | 3.7732 | 157.2157 | 0.9519
2. KAT | 08 | OFİS | OFİS | 18.48 | 2 | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 35.5 | 162.624 | 150 | 184.8 | 277.2 | 134.6499 | 1959.3189 | 110 | 2.2763 | 123.1737 | 0.94684
2. KAT | 09 | OFİS | OFİS | 24.55 | 3 | 3.75 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 + AL5 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 26 | 216.04 | 225 | 245.5 | 368.25 | 178.8774 | 3288.7574 | 165 | 3.7991 | 154.7508 | 0.95223
2. KAT | 10 | KONFERANS SALONU | KONFERANS | 43.05 | 22 | 6.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: P3 100x250 + P3 100x250 | 904.75 | 130.5 | 114 | 378.84 | 1540 | 430.5 | 344.4 | 313.6731 | 4156.6631 | 990 | 5.6613 | 131.5059 | 0.80764
2. KAT | 11 | SEKRETERYA | SEKRETERYA | 14.45 | 3 | 2.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL5 140x350 | 886.655 | 127.89 | 19.5 | 127.16 | 225 | 144.5 | 289 | 105.2863 | 1924.9913 | 165 | 2.299 | 159.0997 | 0.92105
2. KAT | 12 | BAŞ MÜDÜR ODASI | MAKAM | 42.17 | 6 | 6.55 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350 | 2659.965 | 383.67 | 57.5 | 371.096 | 450 | 421.7 | 632.55 | 307.2612 | 5283.7422 | 330 | 6.1751 | 146.4339 | 0.94122
2. KAT | 13 | MÜDÜR YARD. ODASI | MAKAM | 21.92 | 6 | 3.42 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 5.12 | 1 | KD: AL1 140x350; GD: P3 160x320 | 1872.255 | 261.522 | 177.02 | 192.896 | 450 | 219.2 | 328.8 | 159.7146 | 3661.4076 | 330 | 4.3905 | 200.2987 | 0.91732
2. KAT | 19 | BEBEK BAKIM | BEBEK | 10.55 | 3 | 0 | 0 | 1.78 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 17 | 92.84 | 210 | 105.5 | 105.5 | 76.8699 | 1726.9419 | 135 | 2.0481 | 194.1361 | 0.9275
|  | TOPLAM |  | 836.77 | 189 | [10 empty] | 48161.806 | 6761.988 | 3111.48 | 2845.04 | 14020 | 8367.7 | 10358.28 | 6096.9154 | 99723.2094 | 10660 | 121.4215 | 145.1074
Yöntem: Q güneş = A·SHGF·SC·CLF ; Q iletim = U·A·ΔT ; Q duvar = U·A_net·ΔTeş ; Q insan = n·(qd+qg) ; Q infiltrasyon = 0,335·n·V·ΔT. Toplam = (duyulur + gizli) × emniyet.
Mardin yaz havası kurudur (dış ≈ 8 g/kg < iç 24 °C %50 ≈ 9,3 g/kg); infiltrasyon gizli yükü ihmal edilmiştir.
Dış duvar boyları ve pencere alanları TEMİZ_1.dxf planından (mahal sınırı, P3 160x320, AL1/AL5 140 genişlik şerit pencere — kat başına 3,50 m etkin cam yüksekliği) alınmıştır.
Yük mahal bazında pik (eş zamansız) değerdir; dış ünite seçiminde iç ünite toplamı / dış ünite kombinasyon oranı %100-%115 alınmıştır.
Mavi hücreler girdi olup değiştirildiğinde tüm yükler ve "VRF İç Üniteler" sayfasındaki kapasite kontrolü yeniden hesaplanır.
TEKNİK HACİMLER - MULTİ SPLİT SOĞUTMA YÜKÜ (Z-10 Server + Z-11 Elektrik Ana Pano Odası; 1 asıl + 1 yedek dış ünite)
Ünite Kodu | Mahal | Alan (m²) | İç Isı Yükü (W) | Açıklama | Aydınlatma (W) | Zarf + İnfiltrasyon (W/m²) | Zarf + İnfiltrasyon (W) | TOPLAM YÜK (kW) (emniyetli) | İç Ünite Kap. (kW) | Kontrol
MS-1/1 | Z-10 SERVER ODASI | 11.4 | 2500 | Server/network kabini ısı yükü (1 kabin, ön değer) | 114 | 30 | 342 | 3.2516 | 3.5 | UYGUN
MS-1/2 | Z-11 ELK.ANA PANO O. | 10.62 | 1000 | Ana dağıtım panosu + kompanzasyon + UPS kayıpları (ön değer) | 106.2 | 30 | 318.6 | 1.5673 | 2.5 | UYGUN
| MULTİ SPLİT DIŞ ÜNİTE (her biri: asıl / yedek) | [6 empty] | 4.8189 | 6.8 | UYGUN
Varsayım: iç ısı yükleri ön değerdir (server kabin ve pano kayıpları satın alınacak ekipmana göre güncellenmelidir). Zarf + infiltrasyon 30 W/m² alınmıştır. Dış ünite, iki iç ünite kapasite toplamının en az %90'ını karşılamalıdır. 7/24 çalışma için kış soğutma (low ambient) kiti gereklidir.