## Elektrik Güç Tablosu
MEKANİK EKİPMAN ELEKTRİK GÜÇ TABLOSU
TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI — Mekanik Tesisat — Elektrik projesine esas cihaz güç, gerilim ve faz bilgileri
No | Cihaz Kodu | Sistem | Cihaz Adı | Teknik Özellik | Mahal | Kat | Adet (Toplam) | Çalışan Adet | Birim Güç (kW) | Kurulu Güç (kW) | Talep Güç (kW) | Gerilim (V) | Faz | cos φ | Birim Akım Ib (A) | Önerilen Sigorta (A) | Önerilen Kablo (Cu) | Besleyen Pano | Plan Gösterimi | Kaynak / Not
1 | KZ-1 | ISITMA | Yoğuşmalı Duvar Tipi Doğalgaz Kazanı | 80 kW, kaskad, 70/55 °C, dahili primer pompa | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 230 | 1 | 0.9 | 1.4493 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | KAZAN_BORU_POMPA_HESABI: 2x80 kW
2 | KZ-2 | ISITMA | Yoğuşmalı Duvar Tipi Doğalgaz Kazanı | 80 kW, kaskad, 70/55 °C, dahili primer pompa | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 230 | 1 | 0.9 | 1.4493 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | KAZAN_BORU_POMPA_HESABI: 2x80 kW
3 | KP-1 | ISITMA | Kaskad Kontrol Paneli | Dış hava kompanzasyonlu, BMS bağlantılı | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 230 | 1 | 0.9 | 0.24155 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | Isıtma v11 kazan dairesi şeması
4 | P-1 | ISITMA | Radyatör Devresi Sirkülasyon Pompası | İkiz, frekans kontrollü ıslak rotorlu; Q=4,43 m³/h, H=2,24 mSS | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 230 | 1 | 0.85 | 1.023 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | KAZAN_BORU_POMPA_HESABI sf.4
5 | P-2 | ISITMA | Boyler Devresi Sirkülasyon Pompası | İkiz, ıslak rotorlu; Q=3,5 m³/h (60,7 kW, ΔT=15 K), H≈3 mSS | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 2 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 230 | 1 | 0.85 | 0.76726 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | BOYLER_HESABI: 60,7 kW
6 | GD-1 | ISITMA | Doğalgaz Kaçak Dedektörü + Selenoid Vana | Sesli/ışıklı alarm, NC selenoid | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 230 | 1 | 0.9 | 0.096618 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | Doğalgaz iç tesisat esasları
7 | SP-1 | SIHHİ TESİSAT | Kullanım Sıcak Suyu Resirkülasyon Pompası | Q=0,4 m³/h, H=0,5 mSS, bronz gövde | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 230 | 1 | 0.85 | 0.25575 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | SİRKÜLASYON_POMPASI_HESABI
8 | B-1 | SIHHİ TESİSAT | Serpantinli Boyler | 500 L, kazan beslemeli (elektriksiz) | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ZEMİN KAT planı | BOYLER_HESABI: 500 L
9 | HD-1 | SIHHİ TESİSAT | Temiz Su Hidroforu (Paket) | 2 pompalı, frekans konv.; Q=2x1,12 m³/h, Palt=2,9 / Püst=4,4 bar, 100 L tank | YAĞ.SİS. VE GENEL SU DEPOSU | ZEMİN KAT | 2 | 2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 400 | 3 | 0.85 | 1.2736 | 10 | 5x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | TEMİZ_SU_DEPO_HİDROFOR_HESABI
10 | SH-1 | YAĞMUR SUYU | Bahçe Sulama Hidroforu | 2 pompalı, yağmur suyu deposundan; 1000 m² bahçe | MANEVRA ODASI (BAHÇE) | ZEMİN KAT | 2 | 1 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 230 | 1 | 0.85 | 3.8363 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | YAĞMUR_SUYU_HESABI / mardin_2
11 | YP-1 | YAĞMUR SUYU | Yağmur Suyu Deposu Taşma/Boşaltma Dalgıç Pompası | 12 m³ gömülü depo, flatörlü | YAĞMUR SUYU DEPOSU (BAHÇE) | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 230 | 1 | 0.85 | 5.6266 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | Edirne yağmur suyu (1-1,5 kW)
12 | EF-01 | HAVALANDIRMA | Teshin Merkezi Taze Hava Fanı | Kanal tipi aksiyal, ex-proof, 750 m³/h | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 230 | 1 | 0.85 | 1.023 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | Edirne HVL EF-01 eşdeğeri
13 | EF-02 | HAVALANDIRMA | Teshin Merkezi Egzost Fanı | Kanal tipi aksiyal, ex-proof, 500 m³/h | TESHİN MERKEZİ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 230 | 1 | 0.85 | 1.023 | 10 | 3x2,5 mm² | MP | ZEMİN KAT planı | Edirne HVL EF-02 eşdeğeri
14 | EF-03 | HAVALANDIRMA | Zemin Kat WC / Personel Egzost Fanı | Kanal tipi, 500 m³/h, hız anahtarlı | WC HOLÜ | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 230 | 1 | 0.85 | 1.023 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | Mimari not: MEK.HVL.
15 | EF-04 | HAVALANDIRMA | Misafirhane Banyo + Çamaşırhane Egzost Fanı | Kanal tipi, 450 m³/h | MİSAFİRHANE KORİDOR | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 230 | 1 | 0.85 | 1.023 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | Edirne HVL EF-05 eşdeğeri
16 | ASP-1 | HAVALANDIRMA | Mutfak Davlumbaz Aspiratörü | Ankastre, karbon filtreli, 650 m³/h | MUTFAK | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 230 | 1 | 0.85 | 1.023 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | Edirne HVL ASP-1 eşdeğeri
17 | EF-05 | HAVALANDIRMA | 1. Kat WC Grubu Egzost Fanı | Kanal tipi, 600 m³/h, hız anahtarlı | WC HOLÜ | 1. KAT | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 230 | 1 | 0.85 | 1.2788 | 10 | 3x2,5 mm² | 1KTP | 1. KAT planı | Mimari not: MEK.HVL.
18 | EF-06 | HAVALANDIRMA | 2. Kat WC Grubu Egzost Fanı | Kanal tipi, 600 m³/h, hız anahtarlı | WC HOLÜ | 2. KAT | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 230 | 1 | 0.85 | 1.2788 | 10 | 3x2,5 mm² | 2KTP | 2. KAT planı | Mimari not: MEK.HVL.
19 | EF-07 | HAVALANDIRMA | Abdesthane Egzost Fanı | Kanal tipi, 400 m³/h | ABDESTHANELER | 2. KAT | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 230 | 1 | 0.85 | 1.023 | 10 | 3x2,5 mm² | 2KTP | 2. KAT planı | Edirne HVL EF-04 eşdeğeri
20 | MK-1 | KLİMA | VRF Merkezi Kumanda | Dokunmatik, tüm iç üniteler | GÜVENLİK-DANIŞMA | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 230 | 1 | 0.9 | 0.096618 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | Edirne VRF notu
21 | SPLT-1 | KLİMA | Server Odası Split Klima (İç+Dış) | 12.000 Btu/h (3,5 kW), 7/24, 1 asıl + 1 yedek | SERVER ODASI | ZEMİN KAT | 2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 230 | 1 | 0.9 | 5.314 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | Edirne SPLT-1 eşdeğeri
22 | VRF-1A | KLİMA (VRF) | VRF Dış Ünite (VRF-1) | 12 HP, 33.5 kW soğutma, tam DC inverter; Zemin Kat + 1. Kat | BAHÇE - BETON KAİDE (KUZEY) | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 400 | 3 | 0.95 | 20.9669 | 32 | 5x6 mm² | VRF-P | ZEMİN KAT planı | VRF Dış Üniteler sayfası
23 | VRF-1B | KLİMA (VRF) | VRF Dış Ünite (VRF-1) | 12 HP, 33.5 kW soğutma, tam DC inverter; Zemin Kat + 1. Kat | BAHÇE - BETON KAİDE (KUZEY) | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 400 | 3 | 0.95 | 20.9669 | 32 | 5x6 mm² | VRF-P | ZEMİN KAT planı | VRF Dış Üniteler sayfası
24 | VRF-2A | KLİMA (VRF) | VRF Dış Ünite (VRF-2) | 18 HP, 50.0 kW soğutma, tam DC inverter; 2. Kat | BAHÇE - BETON KAİDE (KUZEY) | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 400 | 3 | 0.95 | 31.9062 | 40 | 5x10 mm² | VRF-P | ZEMİN KAT planı | VRF Dış Üniteler sayfası
25 | TİP-21 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 2.2 kW soğ. / 2.5 kW ısıtma | ZEMİN KAT ofis/çalışma mahalleri | ZEMİN KAT | 3 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 230 | 1 | 0.9 | 0.24155 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
26 | TİP-25 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 5.6 kW soğ. / 6.3 kW ısıtma | ZEMİN KAT ofis/çalışma mahalleri | ZEMİN KAT | 2 | 2 | 0.062 | 0.124 | 0.124 | 230 | 1 | 0.9 | 0.29952 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
27 | TİP-22 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 2.8 kW soğ. / 3.2 kW ısıtma | ZEMİN KAT ofis/çalışma mahalleri | ZEMİN KAT | 2 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 230 | 1 | 0.9 | 0.24155 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
28 | TİP-23 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 3.6 kW soğ. / 4.0 kW ısıtma | ZEMİN KAT ofis/çalışma mahalleri | ZEMİN KAT | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 230 | 1 | 0.9 | 0.28986 | 10 | 3x2,5 mm² | ZKTP | ZEMİN KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
29 | TİP-22 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 2.8 kW soğ. / 3.2 kW ısıtma | 1. KAT ofis/çalışma mahalleri | 1. KAT | 7 | 7 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | 230 | 1 | 0.9 | 0.24155 | 10 | 3x2,5 mm² | 1KTP | 1. KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
30 | TİP-24 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 4.5 kW soğ. / 5.0 kW ısıtma | 1. KAT ofis/çalışma mahalleri | 1. KAT | 2 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 230 | 1 | 0.9 | 0.28986 | 10 | 3x2,5 mm² | 1KTP | 1. KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
31 | TİP-23 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 3.6 kW soğ. / 4.0 kW ısıtma | 1. KAT ofis/çalışma mahalleri | 1. KAT | 4 | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 230 | 1 | 0.9 | 0.28986 | 10 | 3x2,5 mm² | 1KTP | 1. KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
32 | TİP-21 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-1) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 2.2 kW soğ. / 2.5 kW ısıtma | 1. KAT ofis/çalışma mahalleri | 1. KAT | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 230 | 1 | 0.9 | 0.24155 | 10 | 3x2,5 mm² | 1KTP | 1. KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
33 | TİP-23 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-2) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 3.6 kW soğ. / 4.0 kW ısıtma | 2. KAT ofis/çalışma mahalleri | 2. KAT | 9 | 9 | 0.06 | 0.54 | 0.54 | 230 | 1 | 0.9 | 0.28986 | 10 | 3x2,5 mm² | 2KTP | 2. KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
34 | TİP-24 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-2) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 4.5 kW soğ. / 5.0 kW ısıtma | 2. KAT ofis/çalışma mahalleri | 2. KAT | 4 | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 230 | 1 | 0.9 | 0.28986 | 10 | 3x2,5 mm² | 2KTP | 2. KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
35 | TİP-22 | KLİMA (VRF) | VRF İç Ünite (VRF-2) | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli, 2.8 kW soğ. / 3.2 kW ısıtma | 2. KAT ofis/çalışma mahalleri | 2. KAT | 2 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 230 | 1 | 0.9 | 0.24155 | 10 | 3x2,5 mm² | 2KTP | 2. KAT planı | VRF İç Üniteler sayfası (adet mahal listesinden)
SİSTEM BAZINDA TOPLAMLAR
|  | ISITMA |  |  |  |  | 8 |  |  | 1.37 | 1.02
|  | SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.55 | 1.55
|  | YAĞMUR SUYU |  |  |  |  | 3 |  |  | 2.6 | 1.85
|  | HAVALANDIRMA |  |  |  |  | 8 |  |  | 1.7 | 1.7
|  | KLİMA |  |  |  |  | 3 |  |  | 2.22 | 1.12
|  | KLİMA (VRF) |  |  |  |  | 40 |  |  | 50.674 | 50.674
|  | GENEL TOPLAM (MEKANİK) |  |  |  |  | 66 |  |  | 60.114 | 57.914
LEJANT: Mavi yazı = değiştirilebilir girdi (adet, birim güç, gerilim, faz, cos φ) · Yeşil yazı = diğer sayfadan bağlantı · Siyah = formül.
Kurulu Güç = Adet × Birim Güç · Talep Güç = Çalışan Adet × Birim Güç (yedek/stand-by cihazlar hariç).
Birim akım: 1~ için Ib = P/(U·cosφ), 3~ için Ib = P/(√3·U·cosφ). Sigorta In ≥ 1,25·Ib (Tablolar sayfası); kablo kesitleri ön değerdir.
Cihaz elektrik güçleri ön seçim değerleridir; satın alınan cihazların katalog değerleri esas alınacak, malzeme onayından sonra elektrik projesi revize edilecektir.
Isıtma (2×80 kW kazan, P-1/P-2 pompa debi-basma), boyler (500 L, 60,7 kW), sirkülasyon (0,4 m³/h - 0,5 mSS), hidrofor (2×1,12 m³/h, 2,9/4,4 bar) ve yağmur suyu verileri TMO Mardin hesap dosyalarından alınmıştır.
Pano kodları: MP = Mekanik Pano (Teshin Merkezi), VRF-P = VRF Dış Ünite Panosu, ZKTP / 1KTP / 2KTP = Zemin / 1. / 2. Kat Tali Panoları.
Note on J4: Ön seçim değeri. VRF satırları diğer sayfalardan bağlantılıdır.

## Pano ve Kat Özeti
PANO VE KAT BAZINDA MEKANİK YÜK ÖZETİ
TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI — Mekanik Tesisat
Besleyen Pano | Açıklama | Cihaz Adedi | Kurulu Güç (kW) | Talep Güç (kW) | Pay (Talep)
MP | Mekanik Pano - Teshin Merkezi (ısıtma, hidrofor, yağmur suyu, teshin fanları) | 16 | 5.92 | 4.82 | 8.323%
VRF-P | VRF Dış Ünite Panosu (400V 3N~) | 3 | 48.6 | 48.6 | 83.92%
ZKTP | Zemin Kat Tali Panosu | 14 | 3.254 | 2.154 | 3.719%
1KTP | 1. Kat Tali Panosu | 15 | 1.01 | 1.01 | 1.744%
2KTP | 2. Kat Tali Panosu | 17 | 1.33 | 1.33 | 2.297%
TOPLAM |  | 65 | 60.114 | 57.914 | 100%
Kontrol: genel toplam ile fark (0 olmalı) |  |  | 0
Kat | Açıklama | Cihaz Adedi | Kurulu Güç (kW) | Talep Güç (kW) | Pay (Talep)
ZEMİN KAT | Teshin merkezi, su deposu, bahçe (VRF dış üniteler dahil) | 34 | 57.774 | 55.574 | 95.96%
1. KAT | Ofisler | 15 | 1.01 | 1.01 | 1.744%
2. KAT | Yönetim, konferans, mescit | 17 | 1.33 | 1.33 | 2.297%
TOPLAM |  | 66 | 60.114 | 57.914 | 100%

## Tablolar
YARDIMCI TABLOLAR
VRF iç ünite tipleri (Edirne TMO VRF projesi tip tablosu ile aynı), sigorta ve kablo seçim tabloları
Tip | Ünite Tipi | Soğutma Kap. (kW) | Isıtma Kap. (kW) | Elk. Gücü (W) | Boyut (mm) | Sigorta seçimi: In ≥ 1,25 × Ib (C eğrisi, min. 10 A)
TİP-21 | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli | 2.2 | 2.5 | 50 | 570x570x260 | Alt sınır (A) | Sigorta (A) | Kablo (mm², Cu)
TİP-22 | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli | 2.8 | 3.2 | 50 | 570x570x260 | 0 | 10 | 2,5
TİP-23 | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli | 3.6 | 4 | 60 | 570x570x260 | 10 | 16 | 2,5
TİP-24 | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli | 4.5 | 5 | 60 | 570x570x260 | 16 | 20 | 2,5
TİP-25 | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli | 5.6 | 6.3 | 62 | 570x570x260 | 20 | 25 | 4
TİP-26 | Kaset Tip 4 Yöne Üflemeli | 7.1 | 8 | 62 | 840x840x204 | 25 | 32 | 6
[6 empty] | 32 | 40 | 10
[6 empty] | 40 | 50 | 10
[6 empty] | 50 | 63 | 16
[6 empty] | 63 | 80 | 25
Not: Kablo kesitleri ön değerdir; gerilim düşümü ve döşeme koşullarına göre elektrik projesinde kesinleştirilecektir.

## Soğutma Yükü
OFİS VE ÇALIŞMA MAHALLERİ SOĞUTMA YÜKÜ HESABI
TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI — Mekanik Tesisat — Ön proje, CLTD/CLF basitleştirilmiş yöntem (ASHRAE), mahal bazında pik yük
TASARIM ŞARTLARI VE KATSAYILAR | [6 empty] | CEPHE YÖNLERİ (kuzey oku planda sağ-alt, ≈ -53°) | [6 empty] | MAHAL TİPİ İÇ YÜKLERİ
Dış tasarım sıcaklığı (KT) [°C] |  |  | 38.5 | Mardin yaz %0,4 tasarım değeri (≈38,5 °C KT / 20,5 °C YT) |  |  | Plan cephesi | Yön | Azimut (°) | SHGF maks. (W/m²) | Duvar ΔTeş (K) |  |  | Mahal tipi | Kişi yoğ. (m²/kişi) | Sabit kişi | Duyulur (W/kişi) | Gizli (W/kişi) | Cihaz (W/m²)
İç tasarım sıcaklığı [°C] |  |  | 24 | %50 bağıl nem |  |  | Alt (giriş) | KD | 37 | 470 | 10 |  |  | OFİS | 10 |  | 75 | 55 | 15
Cam U değeri [W/m²K] |  |  | 1.8 | Low-e ısıcam |  |  | Üst | GB | 217 | 500 | 17 |  |  | MAKAM |  | 6 | 75 | 55 | 15
Gölgeleme katsayısı SC [-] |  |  | 0.55 | Low-e cam + iç perde/stor |  |  | Sağ | KB | 307 | 520 | 15 |  |  | SEKRETERYA |  | 3 | 75 | 55 | 20
Cam soğutma yükü faktörü CLF [-] |  |  | 0.7 | İç gölgelemeli, orta ağırlıkta yapı, pik saat |  |  | Sol | GD | 127 | 500 | 13 |  |  | KONFERANS | 2 |  | 70 | 45 | 8
Dış duvar U değeri [W/m²K] |  |  | 0.5 | TS 825 2. bölge | [9 empty] | MESCİT | 1.5 |  | 75 | 55 | 0
Çatı arası tavan U değeri [W/m²K] |  |  | 0.4 | Sadece 2. kat mahalleri |  |  | SHGF: 37° K enlemi, Temmuz, saatlik maksimum güneş ısı kazancı faktörü; ΔTeş: orta ağırlıklı duvar CLTD (renk/enlem düzeltmeli). | [6 empty] | YEMEKHANE | 1.5 |  | 80 | 80 | 5
Çatı eşdeğer sıcaklık farkı [K] |  |  | 22 | Havalandırmalı kiremit çatı arası | [9 empty] | ÇOCUK | 4 |  | 65 | 45 | 8
Kat yüksekliği (cephe) [m] |  |  | 4 | Kotlar: +1,20 / +5,20 / +9,20 | [9 empty] | MİSAFİRHANE |  | 2 | 70 | 45 | 6
Net mahal yüksekliği [m] |  |  | 3 | Asma tavan altı | [9 empty] | DİNLENME | 3 |  | 70 | 45 | 8
İnfiltrasyon [1/h] |  |  | 0.5 | [10 empty] | GÜVENLİK |  | 2 | 75 | 55 | 25
Aydınlatma yükü [W/m²] |  |  | 10 | LED armatür
Emniyet katsayısı [-] |  |  | 1.1
Kat | Mahal No | Mahal Adı | Mahal Tipi | Alan (m²) | Kişi Sayısı | Dış Duvar KD (m) | Cam KD (m²) | Dış Duvar GB (m) | Cam GB (m²) | Dış Duvar KB (m) | Cam KB (m²) | Dış Duvar GD (m) | Cam GD (m²) | Çatı Altı (1/0) | Pencereler | Q Cam Güneş (W) | Q Cam İletim (W) | Q Dış Duvar (W) | Q Çatı (W) | Q İnsan Duyulur (W) | Q Aydınlatma (W) | Q Cihaz (W) | Q İnfiltrasyon (W) | Toplam Duyulur (W) | Toplam Gizli (W) | TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ (kW) (emniyetli) | Birim Yük (W/m²) | SHR (-)
ZEMİN KAT | 04 | GÜVENLİK-DANIŞMA | GÜVENLİK | 8.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pencere yok (iç mahal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 83.5 | 208.75 | 60.8402 | 503.0902 | 110 | 0.6744 | 80.7664 | 0.82058
ZEMİN KAT | 09/A | YEMEKHANE | YEMEKHANE | 42.5 | 29 | 6.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350 | 2659.965 | 383.67 | 58.5 | 0 | 2320 | 425 | 212.5 | 309.6656 | 6369.3006 | 2320 | 9.5582 | 224.8995 | 0.733
ZEMİN KAT | 28 | DİNLENME ALANI | DİNLENME | 19.7 | 7 | 2.75 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 30.5 | 0 | 490 | 197 | 157.6 | 143.5391 | 2033.1841 | 315 | 2.583 | 131.1169 | 0.86585
ZEMİN KAT | 24/A | MİSAFİRHANE-1 | MİSAFİRHANE | 17.66 | 2 | 0 | 0 | 3.55 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 77.18 | 0 | 140 | 176.6 | 105.96 | 128.6752 | 1747.6472 | 90 | 2.0214 | 114.4627 | 0.95102
ZEMİN KAT | 25/A | MİSAFİRHANE-2 | MİSAFİRHANE | 22.15 | 2 | 0 | 0 | 3.65 | 5.12 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 177.18 | 0 | 140 | 221.5 | 132.9 | 161.3904 | 1952.2024 | 90 | 2.2464 | 101.4186 | 0.95593
ZEMİN KAT | 26/A | MİSAFİRHANE-3 | MİSAFİRHANE | 16.07 | 2 | 3.15 | 4.9 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 124 | 0 | 140 | 160.7 | 96.42 | 117.09 | 1652.755 | 90 | 1.917 | 119.2925 | 0.94836
ZEMİN KAT | 27/A | MİSAFİRHANE-4 | MİSAFİRHANE | 16.4 | 2 | 3.25 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 16 | 0 | 140 | 164 | 98.4 | 119.4945 | 2566.9845 | 90 | 2.9227 | 178.2124 | 0.96613
1. KAT | 13 | OFİS | OFİS | 42.65 | 5 | 0 | 0 | 6.2 | 10.24 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 + P3 160x320 | 1971.2 | 267.264 | 279.5 | 0 | 375 | 426.5 | 639.75 | 310.7586 | 4269.9726 | 275 | 4.9995 | 117.2209 | 0.93949
1. KAT | 14 | ÇOCUK BAKIM/OYUN | ÇOCUK | 43.8 | 11 | 0 | 0 | 6.8 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 + P3 160x320 | 1971.2 | 267.264 | 144.16 | 0 | 715 | 438 | 350.4 | 319.1377 | 4205.1618 | 495 | 5.1702 | 118.0406 | 0.89468
1. KAT | 19 | OFİS | OFİS | 27.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 92.48 | 0 | 225 | 275 | 412.5 | 200.3719 | 2324.5839 | 165 | 2.7385 | 99.5834 | 0.93372
1. KAT | 20 | OFİS | OFİS | 24.15 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 5.12 | 6.77 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | GB: P3 160x320; KB: P3 160x320 | 2010.624 | 267.264 | 240.18 | 0 | 225 | 241.5 | 362.25 | 175.9629 | 3522.7809 | 165 | 4.0566 | 167.9735 | 0.95526
1. KAT | 06 | OFİS | OFİS | 21.8 | 3 | 3.33 | 4.9 | 0 | 0 | 6.4 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350; KB: P3 160x320 | 1911.679 | 261.522 | 195.7 | 0 | 225 | 218 | 327 | 158.8402 | 3297.7413 | 165 | 3.809 | 174.7255 | 0.95235
1. KAT | 07 | OFİS | OFİS | 24 | 3 | 3.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 25 | 0 | 225 | 240 | 360 | 174.87 | 3053.96 | 165 | 3.5409 | 147.5357 | 0.94874
1. KAT | 08 | OFİS | OFİS | 19.48 | 2 | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 35.5 | 0 | 150 | 194.8 | 292.2 | 141.9361 | 1828.9812 | 110 | 2.1329 | 109.4907 | 0.94327
1. KAT | 09 | OFİS | OFİS | 24.53 | 3 | 3.75 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL5 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 26 | 0 | 225 | 245.3 | 367.95 | 178.7317 | 3072.0717 | 165 | 3.5608 | 145.1602 | 0.94903
1. KAT | 10 | OFİS | OFİS | 39.9 | 4 | 6.15 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KD: AL5 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350 | 2659.965 | 383.67 | 49.5 | 0 | 300 | 399 | 598.5 | 290.7214 | 4681.3564 | 220 | 5.3915 | 135.1251 | 0.95511
1. KAT | 11 | OFİS | OFİS | 39.65 | 4 | 6.22 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.12 | 0 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350; GD: P3 160x320 | 2758.91 | 389.412 | 186.16 | 0 | 300 | 396.5 | 594.75 | 288.8998 | 4914.6318 | 220 | 5.6481 | 142.4488 | 0.95715
2. KAT | 15 | MÜDÜR YARD. ODASI | MAKAM | 24 | 6 | 0 | 0 | 3.45 | 5.12 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 249.8 | 211.2 | 450 | 240 | 360 | 174.87 | 2805.102 | 330 | 3.4486 | 143.6922 | 0.89474
2. KAT | 16 | HUKUK SERVİSİ | MAKAM | 23.75 | 6 | 0 | 0 | 3.45 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 73.78 | 209 | 450 | 237.5 | 356.25 | 173.0484 | 2618.8104 | 330 | 3.2437 | 136.5765 | 0.88809
2. KAT | 17 | BAŞ MÜŞAVİR ODASI | MAKAM | 22.95 | 6 | 0 | 0 | 3.3 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 68.68 | 201.96 | 450 | 229.5 | 344.25 | 167.2194 | 2580.8414 | 330 | 3.2019 | 139.5175 | 0.88663
2. KAT | 24/B | KADIN MESCİT | MESCİT | 15.37 | 11 | 0 | 0 | 3.97 | 5.12 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB: P3 160x320 | 985.6 | 133.632 | 186.56 | 135.256 | 825 | 153.7 | 0 | 111.9897 | 2531.7377 | 605 | 3.4504 | 224.49 | 0.80712
2. KAT | 25/B | ERKEK MESCİT | MESCİT | 16.26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 5.12 | 0 | 0 | 1 | KB: P3 160x320 | 1025.024 | 133.632 | 63.6 | 143.088 | 825 | 162.6 | 0 | 118.4744 | 2471.4184 | 605 | 3.3841 | 208.1218 | 0.80334
2. KAT | 06 | OFİS | OFİS | 21.8 | 3 | 3.33 | 4.9 | 0 | 0 | 6.4 | 5.12 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350; KB: P3 160x320 | 1911.679 | 261.522 | 195.7 | 191.84 | 225 | 218 | 327 | 158.8402 | 3489.5813 | 165 | 4.02 | 184.4055 | 0.95485
2. KAT | 07 | OFİS | OFİS | 24 | 3 | 3.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 25 | 211.2 | 225 | 240 | 360 | 174.87 | 3265.16 | 165 | 3.7732 | 157.2157 | 0.9519
2. KAT | 08 | OFİS | OFİS | 18.48 | 2 | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 | 886.655 | 127.89 | 35.5 | 162.624 | 150 | 184.8 | 277.2 | 134.6499 | 1959.3189 | 110 | 2.2763 | 123.1737 | 0.94684
2. KAT | 09 | OFİS | OFİS | 24.55 | 3 | 3.75 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 + AL5 140x350 | 1773.31 | 255.78 | 26 | 216.04 | 225 | 245.5 | 368.25 | 178.8774 | 3288.7574 | 165 | 3.7991 | 154.7508 | 0.95223
2. KAT | 10 | KONFERANS SALONU | KONFERANS | 43.05 | 22 | 6.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: P3 100x250 + P3 100x250 | 904.75 | 130.5 | 114 | 378.84 | 1540 | 430.5 | 344.4 | 313.6731 | 4156.6631 | 990 | 5.6613 | 131.5059 | 0.80764
2. KAT | 11 | SEKRETERYA | SEKRETERYA | 14.45 | 3 | 2.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL5 140x350 | 886.655 | 127.89 | 19.5 | 127.16 | 225 | 144.5 | 289 | 105.2863 | 1924.9913 | 165 | 2.299 | 159.0997 | 0.92105
2. KAT | 12 | BAŞ MÜDÜR ODASI | MAKAM | 42.17 | 6 | 6.55 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350 | 2659.965 | 383.67 | 57.5 | 371.096 | 450 | 421.7 | 632.55 | 307.2612 | 5283.7422 | 330 | 6.1751 | 146.4339 | 0.94122
2. KAT | 13 | MÜDÜR YARD. ODASI | MAKAM | 21.92 | 6 | 3.42 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 5.12 | 1 | KD: AL1 140x350; GD: P3 160x320 | 1872.255 | 261.522 | 177.02 | 192.896 | 450 | 219.2 | 328.8 | 159.7146 | 3661.4076 | 330 | 4.3905 | 200.2987 | 0.91732
|  | TOPLAM |  | 763.04 | 175 | [10 empty] | 44516.241 | 6244.686 | 3050.18 | 2752.2 | 12975 | 7630.4 | 9305.53 | 5559.7002 | 92033.9372 | 9870 | 112.0943 | 146.9049
Yöntem: Q güneş = A·SHGF·SC·CLF ; Q iletim = U·A·ΔT ; Q duvar = U·A_net·ΔTeş ; Q insan = n·(qd+qg) ; Q infiltrasyon = 0,335·n·V·ΔT. Toplam = (duyulur + gizli) × emniyet.
Mardin yaz havası kurudur (dış ≈ 8 g/kg < iç 24 °C %50 ≈ 9,3 g/kg); infiltrasyon gizli yükü ihmal edilmiştir.
Dış duvar boyları ve pencere alanları TEMİZ_1.dxf planından (mahal sınırı, P3 160x320, AL1/AL5 140 genişlik şerit pencere — kat başına 3,50 m etkin cam yüksekliği) alınmıştır.
Yük mahal bazında pik (eş zamansız) değerdir; dış ünite seçiminde iç ünite toplamı / dış ünite kombinasyon oranı %100-%115 alınmıştır.
Mavi hücreler girdi olup değiştirildiğinde tüm yükler ve "VRF İç Üniteler" sayfasındaki kapasite kontrolü yeniden hesaplanır.

## VRF İç Üniteler
VRF İÇ ÜNİTE SEÇİM TABLOSU (KASET TİP 4 YÖNE ÜFLEMELİ)
TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI — Mekanik Tesisat — Ofis ve çalışma mahalleri
Kat | Mahal No | Mahal Adı | Alan (m²) | Birim Soğ. Yükü (W/m²) | Hesaplanan Soğ. Yükü (kW) | Ünite Tipi | Adet | Birim Soğ. Kap. (kW) | Toplam Soğ. Kap. (kW) | Kontrol | Toplam Isıt. Kap. (kW) | Birim Elk. (W) | Toplam Elk. (kW) | VRF Sistemi | Pano
ZEMİN KAT | 04 | GÜVENLİK-DANIŞMA | 8.35 | 80.7664 | 0.6744 | TİP-21 | 1 | 2.2 | 2.2 | UYGUN | 2.5 | 50 | 0.05 | VRF-1 | ZKTP
ZEMİN KAT | 09/A | YEMEKHANE | 42.5 | 224.8995 | 9.5582 | TİP-25 | 2 | 5.6 | 11.2 | UYGUN | 12.6 | 62 | 0.124 | VRF-1 | ZKTP
ZEMİN KAT | 28 | DİNLENME ALANI | 19.7 | 131.1169 | 2.583 | TİP-22 | 1 | 2.8 | 2.8 | UYGUN | 3.2 | 50 | 0.05 | VRF-1 | ZKTP
ZEMİN KAT | 24/A | MİSAFİRHANE-1 | 17.66 | 114.4627 | 2.0214 | TİP-21 | 1 | 2.2 | 2.2 | UYGUN | 2.5 | 50 | 0.05 | VRF-1 | ZKTP
ZEMİN KAT | 25/A | MİSAFİRHANE-2 | 22.15 | 101.4186 | 2.2464 | TİP-22 | 1 | 2.8 | 2.8 | UYGUN | 3.2 | 50 | 0.05 | VRF-1 | ZKTP
ZEMİN KAT | 26/A | MİSAFİRHANE-3 | 16.07 | 119.2925 | 1.917 | TİP-21 | 1 | 2.2 | 2.2 | UYGUN | 2.5 | 50 | 0.05 | VRF-1 | ZKTP
ZEMİN KAT | 27/A | MİSAFİRHANE-4 | 16.4 | 178.2124 | 2.9227 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-1 | ZKTP
1. KAT | 13 | OFİS | 42.65 | 117.2209 | 4.9995 | TİP-22 | 2 | 2.8 | 5.6 | UYGUN | 6.4 | 50 | 0.1 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 14 | ÇOCUK BAKIM/OYUN | 43.8 | 118.0406 | 5.1702 | TİP-22 | 2 | 2.8 | 5.6 | UYGUN | 6.4 | 50 | 0.1 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 19 | OFİS | 27.5 | 99.5834 | 2.7385 | TİP-22 | 1 | 2.8 | 2.8 | UYGUN | 3.2 | 50 | 0.05 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 20 | OFİS | 24.15 | 167.9735 | 4.0566 | TİP-24 | 1 | 4.5 | 4.5 | UYGUN | 5 | 60 | 0.06 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 06 | OFİS | 21.8 | 174.7255 | 3.809 | TİP-24 | 1 | 4.5 | 4.5 | UYGUN | 5 | 60 | 0.06 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 07 | OFİS | 24 | 147.5357 | 3.5409 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 08 | OFİS | 19.48 | 109.4907 | 2.1329 | TİP-21 | 1 | 2.2 | 2.2 | UYGUN | 2.5 | 50 | 0.05 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 09 | OFİS | 24.53 | 145.1602 | 3.5608 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 10 | OFİS | 39.9 | 135.1251 | 5.3915 | TİP-22 | 2 | 2.8 | 5.6 | UYGUN | 6.4 | 50 | 0.1 | VRF-1 | 1KTP
1. KAT | 11 | OFİS | 39.65 | 142.4488 | 5.6481 | TİP-23 | 2 | 3.6 | 7.2 | UYGUN | 8 | 60 | 0.12 | VRF-1 | 1KTP
2. KAT | 15 | MÜDÜR YARD. ODASI | 24 | 143.6922 | 3.4486 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 16 | HUKUK SERVİSİ | 23.75 | 136.5765 | 3.2437 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 17 | BAŞ MÜŞAVİR ODASI | 22.95 | 139.5175 | 3.2019 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 24/B | KADIN MESCİT | 15.37 | 224.49 | 3.4504 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 25/B | ERKEK MESCİT | 16.26 | 208.1218 | 3.3841 | TİP-23 | 1 | 3.6 | 3.6 | UYGUN | 4 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 06 | OFİS | 21.8 | 184.4055 | 4.02 | TİP-24 | 1 | 4.5 | 4.5 | UYGUN | 5 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 07 | OFİS | 24 | 157.2157 | 3.7732 | TİP-24 | 1 | 4.5 | 4.5 | UYGUN | 5 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 08 | OFİS | 18.48 | 123.1737 | 2.2763 | TİP-22 | 1 | 2.8 | 2.8 | UYGUN | 3.2 | 50 | 0.05 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 09 | OFİS | 24.55 | 154.7508 | 3.7991 | TİP-24 | 1 | 4.5 | 4.5 | UYGUN | 5 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 10 | KONFERANS SALONU | 43.05 | 131.5059 | 5.6613 | TİP-23 | 2 | 3.6 | 7.2 | UYGUN | 8 | 60 | 0.12 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 11 | SEKRETERYA | 14.45 | 159.0997 | 2.299 | TİP-22 | 1 | 2.8 | 2.8 | UYGUN | 3.2 | 50 | 0.05 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 12 | BAŞ MÜDÜR ODASI | 42.17 | 146.4339 | 6.1751 | TİP-23 | 2 | 3.6 | 7.2 | UYGUN | 8 | 60 | 0.12 | VRF-2 | 2KTP
2. KAT | 13 | MÜDÜR YARD. ODASI | 21.92 | 200.2987 | 4.3905 | TİP-24 | 1 | 4.5 | 4.5 | UYGUN | 5 | 60 | 0.06 | VRF-2 | 2KTP
|  | TOPLAM | 763.04 |  | 112.0943 |  | 37 |  | 128.2 |  | 143.8 |  | 2.074
Soğutma yükü değerleri "Soğutma Yükü" sayfasındaki mahal bazında hesaptan bağlantılıdır (yeşil). Ünite tipi/adet mavi hücreleri değiştirilebilir; Kontrol sütunu kapasite yeterliliğini gösterir.
Kaynak: Mahal alanları TEMİZ_1.dxf mimari mahal etiketleri; ünite tip/kapasite/güç değerleri TMO Edirne Hizmet Binası VRF projesi iç ünite seçim tablosu.

## VRF Dış Üniteler
VRF DIŞ ÜNİTE SEÇİM TABLOSU
TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI — Mekanik Tesisat — Hava soğutmalı, tam DC inverter, üstten hava atışlı (bahçe, beton kaide)
Sistem | Modül | Kapasite (HP) | Soğutma Kap. (kW) | Elk. Gücü (kW) | Gerilim | Ölçü WxDxH (mm) | Hizmet Ettiği Katlar | Sistem İç Ünite Toplamı (kW) | Sistem Dış Ünite Toplamı (kW) | Kombinasyon Oranı
VRF-1 | VRF-1A | 12 | 33.5 | 13.8 | 400V 3N~ 50Hz | 1240x765x1690 | Zemin Kat + 1. Kat | 72.2 | 67 | 107.8%
VRF-1 | VRF-1B | 12 | 33.5 | 13.8 | 400V 3N~ 50Hz | 1240x765x1690 | Zemin Kat + 1. Kat | 72.2 | 67 | 107.8%
VRF-2 | VRF-2A | 18 | 50 | 21 | 400V 3N~ 50Hz | 1240x765x1690 | 2. Kat | 56 | 50 | 112%
| TOPLAM | 42 | 117 | 48.6
Kombinasyon oranı (iç ünite toplamı / dış ünite toplamı) %50-%130 aralığında olmalıdır; Mardin yüksek dış sıcaklığı nedeniyle %110 altı tercih edilmiştir.
Elektrik güçleri TMO Edirne VRF projesi dış ünite tablosundaki oran ile (≈0,42 kW elektrik / kW soğutma; 12 HP: 13,80 kW) alınmıştır; seçilen markanın katalog değeri esas alınacaktır.
Dış üniteler 10 cm beton kaide üzerine, çelik kafes içinde, kuzey cephe bahçesine konulacaktır. Merkezi kumanda Z-04 Güvenlik-Danışma mahallindedir.