## Ozet
ŞANLIURFA HRS 1. ETAP – MEP BÜTÇE ÇALIŞMASI (ELEKTRİK, MEKANİK, ASANSÖR, SİNYALİZASYON, ELEKTRİFİKASYON)
İKN 2026/1327584 • Teklif sahibi: ÖZVER İNŞAAT A.Ş. • Hazırlayan: MEP Center • 06.10.2026 • EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Şanlıurfa şantiye teslim. Miktarlar RFQ cetvelleri + idare cevapları (05.10.2026) ile düzeltilmiştir.
Disiplin | Kapsam | Kalem bazlı bütçe EUR | Risk payı EUR | Önerilen bütçe EUR | Önerilen bütçe USD | Önerilen bütçe TL | Pay % | RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli) EUR | Referans / teklif kıyası EUR | Teklife dayanan % | Geçmiş teklif uyarlaması % | Mühendislik tahmini %
1 ELEKTRİK | AG tesisat, aydınlatma, yangın ihbar, topraklama, kontrol-haberleşme, SCADA
2 MEKANİK | HVAC, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava
3 ASANSÖR | 13 asansör
4 SİNYALİZASYON | Sinyalizasyon + araç takip (AVLS)
5 ELEKTRİFİKASYON | Güç temini/cer gücü + katener
TOPLAM MEP
ALT KIRILIM (disiplin içi)
Disiplin | Alt kalem | Cetvel sıraları | Kalem bazlı EUR | Risk % | Önerilen EUR | RFQ miktarlarıyla EUR | Kıyas EUR | Kıyas kaynağı | Açıklama | 2026 teklifine dayanan EUR | Geçmiş teklif uyarlaması EUR | Mühendislik tahmini EUR
1 ELEKTRİK | AG dağıtım, AG kablolar, iç tesisat-aydınlatma, UPS, yangın ihbar, topraklama | 180–186, 190–196, 198–199, 211–218, 322–342 | [6 empty] | İstasyon/depo ADP, AG besleme kabloları, aydınlatma, UPS'ler, yangın ihbar
1 ELEKTRİK | Kontrol ve haberleşme (fiber, telefon, telsiz, anons, CCTV, saat, erişim, SCADA, YBS, turnike) | 236–321 | [5 empty] | Referans kalem bazlı | ON Elektronik (saat+YBS) ve Teknomaks (CCTV) teklifleri ekte/bekleniyor
2 MEKANİK | Isıtma-soğutma, havalandırma, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava | 159–168, 343–363 | [6 empty] | Asansör hariç (ayrı disiplin)
3 ASANSÖR | 13 asansör (12 üst geçit 1000 kg + 1 idari bina 800 kg) | 364–365 | [5 empty] | En düşük teklif (Emlift, sapmalı) | 3 teklifin medyanı (Schindler 480.000 USD, TK 414.200 EUR, Emlift 19,5 M TL); bakım hariç
4 SİNYALİZASYON | Hat boyu + depo sinyalizasyon, araç üstü, merkez, araç takip (AVLS) | 228–235 | [5 empty] | Sistem bazlı ref. (makas başı) | AVLS 233–235 Mukan Rail teklifiyle; Point Link 7,28 M€ kıyas dışı (Gmail'de bulunamadı)
5 ELEKTRİFİKASYON | Güç temini ve cer gücü (OG ring, TEİAŞ bağlantısı, 34,5 kV hücreler, 5 cer TM, kaçak akım) | 169–179, 187–189, 197, 200–210, 219, 227 | [5 empty] | Sistem bazlı ref. (5 TM; yalnız OG+trafo+DC)
5 ELEKTRİFİKASYON | Katener (hat boyu, depo, direkler) | 220–226 | [5 empty] | Sistem bazlı ref. (km başı) | Direk temelleri inşaatta; ana hatta lente yok
CETVEL SIRASI BAZINDA DÖKÜM (risk payı hariç, EUR)
Disiplin | Sıra | Kalem | Tutar EUR
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 180 | Göbekli Tepe İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 181 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 182 | Balıklıgöl İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 183 | Eyüp Peygamber İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 184 | Rasathane İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 185 | Harran İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 186 | Depo Sahası ve Tesisleri Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 190 | Göbekli Tepe İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 191 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 192 | Balıklıgöl İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 193 | Eyüp Peygamber İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 194 | Rasathane İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 195 | Depo Sahası ve Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 196 | Harran İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 198 | Sanat Yapıları (Üst Geçit) Topraklama Tesisatı (4 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 199 | Hat Boyu Topraklama Tesisatı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 211 | Göbekli Tepe İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 212 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 213 | Balıklıgöl İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 214 | Eyüp Peygamber İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 215 | Rasathane İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 216 | Depo Sahası ve Tesisleri Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 217 | Harran İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 218 | Hat Boyu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 322 | Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 323 | Göbekli Tepe İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 324 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 325 | Balıklıgöl İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 326 | Eyüp Peygamber İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 327 | Rasathane İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 328 | Harran İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 329 | Depo Sahası ve Tesisleri Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 330 | Depo Çevre AG Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 331 | Hat Trafo Binaları Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (4 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 332 | Hatboyu Ag Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 333 | Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 334 | Göbekli Tepe İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 335 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 336 | Balıklıgöl İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 337 | Eyüp Peygamber İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 338 | Rasathane İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 339 | Harran İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 340 | Depo Sahası ve Tesisleri Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 341 | Hat Trafo Binaları Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (4 set)
1 Elektrik – AG/aydınlatma/yangın | 342 | Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 236 | İletim Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 237 | Göbekli Tepe İstasyonu İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 238 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 239 | Balıklıgöl İstasyonu İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 240 | Eyüp Peygamber İstasyonu İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 241 | Rasathane İstasyonu İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 242 | Harran İstasyonu İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 243 | Depo Sahası ve Tesisleri İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 244 | Hat Trafo Binaları İletim Sistemi (4 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 245 | Hatboyu İletim Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 246 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 247 | Hatboyu Fiberoptik Ağı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 248 | Telefon Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 249 | Göbekli Tepe İstasyonu Telefon Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 250 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Telefon Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 251 | Balıklıgöl İstasyonu Telefon Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 252 | Eyüp Peygamber İstasyonu Telefon Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 253 | Rasathane İstasyonu Telefon Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 254 | Harran İstasyonu Telefon Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 255 | Depo Sahası ve Tesisleri Telefon Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 256 | Hat Trafo Binaları Telefon Sistemi (4 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 257 | Telefon Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 258 | Telsiz Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 259 | Hat Boyu Telsiz Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 260 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 261 | Anons Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 262 | Göbekli Tepe İstasyonu Anons Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 263 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Anons Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 264 | Balıklıgöl İstasyonu Anons Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 265 | Eyüp Peygamber İstasyonu Anons Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 266 | Rasathane İstasyonu Anons Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 267 | Harran İstasyonu Anons Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 268 | Depo Sahası ve Tesisleri Anons Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 269 | Anons Sistemi Merkez Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 270 | Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 271 | Göbekli Tepe İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 272 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 273 | Balıklıgöl İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 274 | Eyüp Peygamber İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 275 | Rasathane İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 276 | Harran İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 277 | Depo Sahası ve Tesisleri Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 278 | Hat Trafo Binaları Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (4 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 279 | Hatboyu CCTV Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 280 | CCTV Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 281 | Saat Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 282 | Göbekli Tepe İstasyonu Saat Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 283 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Saat Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 284 | Balıklıgöl İstasyonu Saat Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 285 | Eyüp Peygamber İstasyonu Saat Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 286 | Rasathane İstasyonu Saat Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 287 | Harran İstasyonu Saat Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 288 | Depo Sahası ve Tesisleri Saat Sistemi (4 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 289 | Saat Sistemi Merkez Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 290 | Erişim Kontrol Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 291 | Göbekli Tepe İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 292 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 293 | Balıklıgöl İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 294 | Eyüp Peygamber İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 295 | Rasathane İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 296 | Harran İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 297 | Depo Sahası ve Tesisleri Erişim Kontrol Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 298 | Hat Trafo Binaları Erişim Kontrol Sistemi (4 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 299 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 300 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 301 | Göbekli Tepe İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 302 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 303 | Balıklıgöl İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 304 | Eyüp Peygamber İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 305 | Rasathane İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 306 | Harran İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 307 | Depo Sahası ve Tesisleri Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 308 | Hat Trafo Binaları Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (4 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 309 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 310 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 311 | Göbekli Tepe İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 312 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 313 | Balıklıgöl İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 314 | Eyüp Peygamber İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 315 | Rasathane İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 316 | Harran İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 317 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkez Donanımı&Yazılımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 318 | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Tasarımı (1 set)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 319 | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi (27 adet)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 320 | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) (19 adet)
1 Elektrik – haberleşme/SCADA | 321 | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Yazılımı (1 set)
2 Mekanik | 159 | Harran İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 160 | Rasathane İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 161 | Eyüp Peygamber İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 162 | Balıklıgöl İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 163 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 164 | Göbeklitepe İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 165 | Trafo Binaları Isıtma Soğutma Sistemi (4 set)
2 Mekanik | 166 | Depo-Kontrol Binaları Isıtma Soğutma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 167 | Trafo Binaları Havalandırma Sistemi (4 set)
2 Mekanik | 168 | Depo-Kontrol Binaları Havalandırma Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 343 | Harran İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 344 | Rasathane İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 345 | Eyüp Peygamber İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 346 | Balıklıgöl İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 347 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 348 | Göbeklitepe İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 349 | Trafo Binaları Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (4 set)
2 Mekanik | 350 | Depo-Kontrol Binaları Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 351 | Harran İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 352 | Rasathane İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 353 | Eyüp Peygamber İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 354 | Balıklıgöl İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 355 | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 356 | Göbeklitepe İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 357 | Trafo Binaları Drenaj Sistemi (4 set)
2 Mekanik | 358 | Depo-Kontrol Binaları Drenaj Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 359 | Yaya Üst Geçidi Drenaj Sistemi (4 set)
2 Mekanik | 360 | Depo-Kontrol Binaları Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 361 | Depo-Kontrol Binaları Kanalizasyon Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 362 | Depo-Kontrol Binaları Basınçlı Hava Sistemi (1 set)
2 Mekanik | 363 | Depo-Kontrol Binaları Basınçlı Hava Sistemi Tasarımı (1 set)
3 Asansör | 364 | 2 Duraklı 13 Kişilik Asansör (12 adet – 4 üst geçit × 3)
3 Asansör | 365 | 2 Duraklı 10 Kişilik 800 kg Asansör (D01 idari bina)
4 Sinyalizasyon | 228 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı
4 Sinyalizasyon | 229 | Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemi
4 Sinyalizasyon | 230 | Depo Sahası ve Tesisleri Sinyalizasyon Sistemi
4 Sinyalizasyon | 231 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi
4 Sinyalizasyon | 232 | Sinyalizasyon Merkez Donanımı & Sistem Yazılımları
4 Sinyalizasyon | 233 | Araç Takip Sistemi (AVLS) – araç üstü ve saha
4 Sinyalizasyon | 234 | Tramvay Araç Takip Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı
4 Sinyalizasyon | 235 | Araç Takip Sistemi Tasarımı
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 169 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 170 | OG Ring Şebekesi 3×1×240/25 mm² 20,3/35 kV Al XLPE
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 171 | TEİAŞ Bağlantısı 2×4×(1×400+35) mm² 20,3/35 kV – transe dahil
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 172 | Enerji Kalitesi ve Yönetimi Sistemi
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 173 | Ring Giriş/Çıkış 34,5 kV Şalt Panosu (12 hücre)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 174 | Cer Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (5 hücre)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 175 | İç İhtiyaç Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (6 hücre)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 176 | Ölçü 34,5 kV Şalt Panosu
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 177 | TEİAŞ Giriş 34,5 kV Şalt Panosu (mevcut TM-4'te fider ilavesi)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 178 | Hat TM İç İhtiyaç Trafosu 250 kVA (4 adet)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 179 | Depo TM İç İhtiyaç Trafosu 2000 kVA (2 adet)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 187 | Hat Trafo Binaları AG Ana Dağıtım Panoları (4 set)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 188 | Hat TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (4 adet)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 189 | Depo TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (1 adet)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 197 | Hat Trafo Binaları Topraklama Tesisatı (4 set)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 200 | Hat TM 110 V DC Akü-Şarj (4 set)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 201 | Depo TM 110 V DC Akü-Şarj (1 set)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 202-208 | İstasyon (6) ve Depo Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 209 | Hat TM Kaçak Akım İzleme (4 set)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 210 | Hatboyu ve Üst Geçit Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 219 | Hat Trafo Binaları AG Kabloları ve Kablo Taşıma (4 set)
5 Elektrifikasyon – güç temini/cer | 227 | Depo Trafo Binası Busbar (kablo bağlantısı)
5 Elektrifikasyon – katener | 220 | Hat Boyu ve Depo Bağlantı Hatları Katener Sistemi
5 Elektrifikasyon – katener | 221 | Depo Sahası ve Tesisleri Katener Sistemi
5 Elektrifikasyon – katener | 222 | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet)
5 Elektrifikasyon – katener | 223 | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet)
5 Elektrifikasyon – katener | 224 | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet)
5 Elektrifikasyon – katener | 225 | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet)
5 Elektrifikasyon – katener | 226 | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet)
NOTLAR
1. Kalem bazlı bütçe: RFQ cetvellerindeki alt kalemler × birim fiyat. Birim fiyat önceliği: 2026 teklifi > geçmiş teklif referansı (EM_Butce_Tahmini, HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, tramvay/LRT öncelikli) > mühendislik tahmini. Her satırda kaynak yazılıdır.
2. İdare cevaplarına göre düzeltmeler Idare_Duzeltme sayfasında; değişen miktarlar disiplin sayfalarında turuncu işaretlidir. 'RFQ miktarlarıyla' sütunu aynı birim fiyatlarla düzeltmesiz tutarı gösterir.
3. Risk payı, eksik teklif ve öngörü miktarları için Varsayımlar sayfasından değiştirilebilir. Önerilen bütçe = kalem bazlı × (1 + risk payı).
4. Kapsam dışı: katener direk temelleri (sıra 13, inşaat), depo ekipmanları (vinç, lift, katener bakım aracı – yüklenici), modüler kabinler ve kabin splitleri (sıra 143), asansör kuyusu; yürüyen merdiven ihalede yok. Kavşak TSKP/trafik lambaları kapsam dışı.
5. Sinyalizasyonda ayrı proje yoktur; miktarlar şematik paftalardan öngörülmüştür. Point Link/CASCO teklifi (7.281.784 € DAP, gümrük ve KDV hariç) kalem dökümü alınana kadar yalnız üst sınır göstergesidir.
6. Kur: EUR/USD ve EUR/TRY Varsayımlar sayfasındadır (Eylül 2026 sonu piyasa değerleri); teklif günü kuruyla güncellenmelidir.
7. Gelen yeni teklifler (Mitaş, Erbakır, DeSA, Best Transformer, Contirail vb.) ilgili satırın birim fiyatına yazılarak bütçe güncellenebilir.

## Teklif_Degerlendirme
GELEN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ (06.10.2026 itibarıyla okunabilen teklifler)
Tutarlar KDV hariç. EUR karşılığı Varsayımlar sayfasındaki kurla. 'Bütçe karşılığı' = aynı kapsam için bu çalışmadaki kalem bazlı tutar (net metraj, idare cevaplarına göre). Fark = teklif / bütçe − 1.
Disiplin | Firma | Tarih | Kapsam (cetvel sıra) | Teklif tutarı | PB | Teklif EUR | Bütçe karşılığı EUR | Fark % | Birim fiyat (EUR) | Teknik uygunluk / sapmalar | Ticari şartlar | Bütçede kullanımı | Değerlendirme
Asansör | Schindler Türkeli | 01.10.2026 | 364–365 (13 asansör) | 480000 | USD |  |  |  | 1000 kg: 37.000 USD; 800 kg: 36.000 USD | Şartnameye uygun beyan; bakım hariç | Geçerlilik/ödeme Excel'de belirtilmemiş | Medyan hesabına dahil | En yüksek teklif; kapsam tam
Asansör | TK Elevator | 02.10.2026 | 364–365 (13 asansör) | 414200 | EUR |  |  |  | 1000 kg: 32.000 (24.000 malz.+8.000 işç.); 800 kg: 30.200 | Antivandal CAT-2, dış ortam; kapı 900×2000 (talep 1100×2100); seyir 6 m (proje ~7,46 m) | Geçerlilik 30 gün (talep 180); ödeme %50/%40/%10; teslim 8 ay; çelik işleri hariç; bakım 120 €/ay/adet | Medyan = TK birim fiyatı (bütçe esası) | Teknik olarak en uygun; geçerlilik süresi uzatılmalı, kapı ölçüsü teyit
Asansör | Emlift | 05.10.2026 | 364–365 (13 asansör) | 19500000 | TRY |  |  |  | 1.500.000 TL/adet (≈26.700 €) | Teknik föy başka işten kopya (15 m seyir, 135×145 kabin); antivandal/dış ortam yok; kapı 900×2000 | Geçerlilik ve ödeme şartı yok; kuyu aydınlatma, topraklama, MMO/belediye harçları hariç | Medyan hesabına dahil (alt sınır) | En düşük ama şartname sapmalı; teknik föy yenilenmeli
Sinyalizasyon – AVLS | Mukan Rail | 06.10.2026 | 233–235 (araç takip) | 788000 | EUR |  |  |  | Araç başı 21.300; merkez 314.500 (yazılım+lisans 172.500); tasarım 154.000 | 11 soruya verilen varsayımlar esas; 2 sunucu + NAS; konum güncelleme ≤3 sn | Bütçesel; 180 gün; %20 avans/%70 hakediş/%10 kabul; kabin, UPS, omurga, işletme SIM, yedek parça hariç | Bütçeye işlendi (233: 14 araç) | Tek teklif; H&K İzmir referansının ~2 katı – pazarlık payı var
Elektrik – saat sistemi | ON Elektronik (RayON) | 06.10.2026 | 281–289 (MSS) | 81600 | EUR |  |  |  | Peron saati 3.000; master saat (Mobatime) 4.500; duvar saati 850–1.500 | Üretici; şartnameye uygun beyan | Kablolar ana yüklenicide (bütçede ayrıca var); geçerlilik belirtilmemiş | Kalem kalem bütçeye işlendi | Mevcut depo entegrasyonu (2.500) idare cevabıyla düşüldü
Elektrik – yolcu bilgilendirme | ON Elektronik (RayON) | 06.10.2026 | 310–317 (YBS) | 171000 | EUR |  |  |  | 55" dış ortam ekran 3.500; askı 1.250; yazılım 25.000; tasarım+doküman 26.000 | Medya oynatıcı ekrana dahil | Kablolar ana yüklenicide; geçerlilik belirtilmemiş | Kalem kalem bütçeye işlendi | Mevcut depo entegrasyonu (11.000) idare cevabıyla düşüldü
Sinyalizasyon (tümü) | Point Link / CASCO (Çin) | devir notu | 228–235 | 7281784 | EUR |  |  |  | Kalem dökümü yok | Yanıt 'AI asistan Eva' imzalı; mail Gmail'de bulunamadı | DAP şantiye; KDV ve gümrük hariç | Kullanılmadı | Bütçenin ~1,8 katı; dökümsüz – yalnız üst sınır göstergesi
Bilgi – MEP dışı | Rayba Yapı (demiryolu üstyapı) | 02.10 / 05.10.2026 | Ray, makas, kruvazman; S-LINE bağlantı | 19108311 | EUR |  |  |  | 42×R50 + 2×R100 makas + 3 kruvazman (= 56 makas, sinyal kabulüyle uyumlu); 17.231 m oluklu ray | Beton/donatı hariç; 31.12.2026'ya kadar geçerli |  | MEP bütçesine dahil değil | Makas adedi sinyalizasyon/katener metrajını teyit ediyor
TEKLİF DURUMU ÖZETİ (Gmail, 29.09–06.10.2026)
Elektrik: ON Elektronik saat (81.600 €) ve YBS (171.000 €) teklifleri işlendi. Teknomaks (CCTV) ve Lev Müh. (yangın ihbar) çalışıyor; Best Transformer (trafo) dönmedi. Alfanar, Tema, EVA, DC Group vermiyor (Alfanar'dan RMU bütçesi istendi).
Mekanik: Fiyatlı teklif yok. Ekura en geç 09.10 verecek; Protek (FM200) soru sordu. MET, Demta, Birleşim, Genç Müh. vermiyor.
Asansör: 3 teklif (Schindler, TK, Emlift). Edoux verecek; Adakon (Orona) ithal ürünle bütçe verecek; KONE dönmedi.
Sinyalizasyon: Mukan (AVLS) teklifi geldi. Hugotek ve İntetra dönecek; Alstom ve Savronik vermiyor (bütçe istendi); Hanning & Kahl dönmedi.
Elektrifikasyon: Fiyatlı teklif yok. Mitaş (direk) verecek; DeSA (seksiyon izolatörü), Erbakır (iletken), Kambeton (beton direk) sorularına cevap verildi; Doruk ve KAM vermiyor.
Ulaşmayan adres: 26 (mailer-daemon). Ayrıntı: Teklif_Durumu sayfası.

## Elektrik_AG
1 ELEKTRİK (A) – AG dağıtım, topraklama, AG kablolar, AG tesisat-aydınlatma, yangın ihbar
EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Ekim 2026. Turuncu miktar: idare cevabıyla (05.10.2026) değişen kalem. Metraj payı: RFQ'daki bilinçli şişirmenin (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alınması. Fiyat türü renkleri: yeşil = 2026 firma teklifi; mavi = geçmiş tekliften uyarlama (ECB kuru + Euro Bölgesi HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, gerekirse montaj/boyut düzeltmeli); sarı = mühendislik tahmini (emsal yok); gri = idare cevabıyla kapsam dışı.
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ cetveli) | Miktar (idare cevabına göre) | Metraj payı geri alınan | Net miktar (bütçe) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat türü | Fiyat kaynağı / emsal (proje, firma, yıl, uyarlama) | Not / düzeltme
180 | 2006.A | Göbekli Tepe İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.A | ADP panosu: metal mahfazalı, TS EN 61439, IP54, 20x5 Cu bara | adet | 1 | 1 | - |  | 2200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boş pano gövdesi+bara
| 2006.A | Ana giriş TMŞ 3x50 A 10 kA + RCD-D 300 mA | adet | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 50A+RCD-D
| 2006.A | Çıkış TMŞ 3x32 A (APP-1, APP-2, SK-1, SK-2) | adet | 4 | 4 | - |  | 130 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 32A montajlı
| 2006.A | Çıkış TMŞ 3x40 A (2 yedek + UPS besleme) | adet | 3 | 3 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 40A montajlı
| 2006.A | UPS ana dağıtım panosu (UDP): giriş TMŞ 3x32 A, 20x5 Cu bara, UK1-UK2 TMŞ 3x32 A, UK3 AOS 1x10 A, UK4 TMŞ 1x10 A, UK5-UK7 TMŞ 3x25 A | adet | 1 | 1 | - |  | 2000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UDP komple
| 2006.A | UPS-1 / UPS-2 dağıtım panoları (peron başına, UK01-UK13 AOS 1x10/16 A + KAKŞ) | adet | 2 | 2 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Peron UPS tali panosu
| 2006.A | Parafudr Tip 1+2 (giriş) | adet | 1 | 1 | - |  | 650 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SPD Tip1+2
| 2006.A | Pano montaj, iç kablaj, test | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Montaj/test götürü
181 | 2006.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.B | ADP panosu: metal mahfazalı, TS EN 61439-1/2, IP54, 20x5 Cu bara 3P+N+PE | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boş pano gövdesi+bara
| 2006.B | Ana giriş TMŞ 3x125 A 10 kA + RCD-D 300 mA (toroid) | adet | 1 | 1 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 125A+RCD-D toroid
| 2006.B | Çıkış TMŞ 3x32 A (APP, UPS, SK, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | adet | 9 | 9 | - |  | 130 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 32A montajlı
| 2006.B | Çıkış TMŞ 3x40 A (yedek) | adet | 3 | 3 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 40A montajlı
| 2006.B | Parafudr Tip 1+2 3+N+PE (giriş) | adet | 1 | 1 | - |  | 650 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SPD Tip1+2
| 2006.B | UPS ana dağıtım panosu (UPS çıkışı, UK01-UK12): giriş AOS 3x25 A, 2 x KAKŞ 4x25 A 30 mA, ~12 AOS 1x10/16 A, 4 yedek | adet | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UDP komple
| 2006.B | Pano montaj/kaide, etiketleme, iç kablaj, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Montaj/test götürü
182 | 2006.C | Balıklıgöl İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.C | ADP panosu: metal mahfazalı, TS EN 61439-1/2, IP54, 20x5 Cu bara 3P+N+PE | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boş pano gövdesi+bara
| 2006.C | Ana giriş TMŞ 3x125 A 10 kA + RCD-D 300 mA (toroid) | adet | 1 | 1 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 125A+RCD-D toroid
| 2006.C | Çıkış TMŞ 3x32 A (APP, UPS, SK, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | adet | 9 | 9 | - |  | 130 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 32A montajlı
| 2006.C | Çıkış TMŞ 3x40 A (yedek) | adet | 3 | 3 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 40A montajlı
| 2006.C | Parafudr Tip 1+2 3+N+PE (giriş) | adet | 1 | 1 | - |  | 650 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SPD Tip1+2
| 2006.C | UPS ana dağıtım panosu (UPS çıkışı, UK01-UK12): giriş AOS 3x25 A, 2 x KAKŞ 4x25 A 30 mA, ~12 AOS 1x10/16 A, 4 yedek | adet | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UDP komple
| 2006.C | Pano montaj/kaide, etiketleme, iç kablaj, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Montaj/test götürü
183 | 2006.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.D | ADP panosu: metal mahfazalı, TS EN 61439-1/2, IP54, 20x5 Cu bara 3P+N+PE | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boş pano gövdesi+bara
| 2006.D | Ana giriş TMŞ 3x125 A 10 kA + RCD-D 300 mA (toroid) | adet | 1 | 1 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 125A+RCD-D toroid
| 2006.D | Çıkış TMŞ 3x32 A (APP, UPS, SK, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | adet | 9 | 9 | - |  | 130 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 32A montajlı
| 2006.D | Çıkış TMŞ 3x40 A (yedek) | adet | 3 | 3 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 40A montajlı
| 2006.D | Parafudr Tip 1+2 3+N+PE (giriş) | adet | 1 | 1 | - |  | 650 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SPD Tip1+2
| 2006.D | UPS ana dağıtım panosu (UPS çıkışı, UK01-UK12): giriş AOS 3x25 A, 2 x KAKŞ 4x25 A 30 mA, ~12 AOS 1x10/16 A, 4 yedek | adet | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UDP komple
| 2006.D | Pano montaj/kaide, etiketleme, iç kablaj, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Montaj/test götürü
184 | 2006.E | Rasathane İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.E | ADP panosu: metal mahfazalı, TS EN 61439-1/2, IP54, 20x5 Cu bara 3P+N+PE | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boş pano gövdesi+bara
| 2006.E | Ana giriş TMŞ 3x125 A 10 kA + RCD-D 300 mA (toroid) | adet | 1 | 1 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 125A+RCD-D toroid
| 2006.E | Çıkış TMŞ 3x32 A (APP, UPS, SK, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | adet | 9 | 9 | - |  | 130 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 32A montajlı
| 2006.E | Çıkış TMŞ 3x40 A (yedek) | adet | 3 | 3 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 40A montajlı
| 2006.E | Parafudr Tip 1+2 3+N+PE (giriş) | adet | 1 | 1 | - |  | 650 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SPD Tip1+2
| 2006.E | UPS ana dağıtım panosu (UPS çıkışı, UK01-UK12): giriş AOS 3x25 A, 2 x KAKŞ 4x25 A 30 mA, ~12 AOS 1x10/16 A, 4 yedek | adet | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UDP komple
| 2006.E | Pano montaj/kaide, etiketleme, iç kablaj, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Montaj/test götürü
185 | 2006.F | Harran İstasyonu Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.F | ADP panosu: metal mahfazalı, TS EN 61439, IP54, 20x5 Cu bara | adet | 1 | 1 | - |  | 2000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boş pano gövdesi+bara
| 2006.F | Ana giriş TMŞ 3x63 A 10 kA + RCD-D 300 mA | adet | 1 | 1 | - |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 63A+RCD-D
| 2006.F | Çıkış TMŞ 3x32 A (APP, UPS, SK) | adet | 3 | 3 | - |  | 130 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 32A montajlı
| 2006.F | Çıkış TMŞ 3x40 A (yedek) | adet | 3 | 3 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıkış TMŞ 40A montajlı
| 2006.F | UPS ana dağıtım panosu (UK01-UK12, 9,55 kW) | adet | 1 | 1 | - |  | 1600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UDP komple (küçük istasyon)
| 2006.F | Parafudr Tip 1+2 (giriş) | adet | 1 | 1 | - |  | 650 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SPD Tip1+2
| 2006.F | Pano montaj, iç kablaj, test | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Montaj/test götürü
186 | 2006.G | Depo Sahası ve Tesisleri Ag Ana Dağıtım Panoları (400 V) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.G | T09 (depo trafo binası) ADP/13: 3200 A Cu bara, dikili tip form 3b/4, TS EN 61439 | adet | 1 | 1 | - |  | 28000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Form 3b/4 gövde+3200A bara (~6 hücre)
| 2006.G | Açık tip motorlu hava devre kesici (ACB) 3x3200 A 40 kA (Q1, Q2 trafo girişleri, kuplaj/ATS kilitli) | adet | 2 | 2 | - |  | 11500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ACB 3200A motorlu
| 2006.G | Akım trafosu 3200/5 A + enerji analizörü (Modbus) | takım | 2 | 2 | - |  | 900 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | AT+analizör
| 2006.G | Parafudr B+C sınıfı 100 kA | adet | 1 | 1 | - |  | 1100 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SPD B+C 100kA
| 2006.G | Çıkış kompakt şalter 3x1250 A 35 kA (Q5 → D01-ADP atölye) | adet | 1 | 1 | - |  | 3800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | MCCB 1250A elektronik
| 2006.G | Çıkış kompakt şalter 3x630 A 35 kA (Q4 → AJDP) | adet | 1 | 1 | - |  | 1600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | MCCB 630A
| 2006.G | Çıkış TMŞ 3x40 A (M1-M4 klima dış ünite TO SIMS + 2 yedek) | adet | 6 | 6 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 40A
| 2006.G | Çıkış TMŞ 3x25/3x32 A (BCB, APP, D07 giriş kontrol APP) | adet | 3 | 3 | - |  | 130 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TMŞ 25/32A
| 2006.G | Çıkış MCB 2x16 A 10 kA (M5-M12 iç üniteler + 2 yedek) | adet | 10 | 10 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | MCB 2x16A
| 2006.G | Su deposu ATS panosu (yangın pompaları D06-YPP-001/002 90 kW + D06-SDP-J1; şebeke/jeneratör) | adet | 1 | 1 | - |  | 9000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yangın pompası ATS panosu
| 2006.G | AJDP (acil/jeneratör dağıtım panosu): 630 A Cu bara, Q3 3x800 A 40 kA (jeneratör), Q7 3x630 A, 3x500 A (JDP), 4x50 A (UPS), 3x63 A, 3x32 A; elektronik sayaç + 3x800/5 A | adet | 1 | 1 | - |  | 22000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | AJDP 630A komple
| 2006.G | T09(Depo)-UPS-001 dağıtım panosu: 40 A bara, 4x40 A giriş, 9 x AOS 2x20 A (GGP, YAP, RTU, HP, SKP-1..4, I&LSKP) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Küçük UPS dağıtım panosu
| 2006.G | D01-ADP atölye binası ana dağıtım panosu: 3x1250 A 35 kA giriş, 1250 A Cu bara, toroid kaçak akım rölesi 300 mA-30 A, B+C parafudr, enerji analizörü 1250/5 A, ~30 çıkış (3x25…3x630 A) | adet | 1 | 1 | - |  | 38000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 1250A ADP komple (çıkışlar dahil varsayım)
| 2006.G | D01-JDP jeneratör dağıtım + D01-UDP (TCC UPS) dağıtım panoları, 2 x ATS panosu | adet | 4 | 4 | - |  | 6500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | JDP/UDP/ATS pano ortalaması
| 2006.G | D03-ADP-001 vagon yıkama binası ana dağıtım panosu (102,9 kW) | adet | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ~200A ADP komple
| 2006.G | Pano montajı, bara bağlantıları, test/devreye alma, SCADA I/O | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Montaj/test/SCADA I/O
190 | 2008.A | Göbekli Tepe İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.A | Temel topraklama iletkeni 30x3,5 mm sıcak daldırma galvanizli çelik şerit (beton içinde, dik) | m | 498 | 498 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit 30x3,5 temel
| 2008.A | Topraklama elektrodu SOM BAKIR Ø20 x 1,5 m (galvanizli köşebent yerine) + 40x40 muayene menholü (bir kısmında) | adet | 32 | 32 | - |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: galvaniz köşebent
| 2008.A | Çelik kolon (peron saçağı) topraklama bağlantısı (şerit filizi + bağlantı parçası) | adet | 29 | 29 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şerit filizi+bağlantı
| 2008.A | Ark kaynaklı/egzotermik irtibat noktası ve çapraz galvaniz kroşe bağlantıları | adet | 69 | 69 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kroşe/egzotermik ort.
| 2008.A | Metal korkuluk/turnike bağlantısı 1x16 mm2 izoleli iletken (H07Z-R) | m | 69 | 69 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 1x16
| 2008.A | Pano odası topraklama barası (bakır eş potansiyel bara 300x40x5 veya 40x10x400) + bağlantı | adet | 4 | 4 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu EP bara
| 2008.A | Ekipman/pano topraklama iletkenleri (H07Z-R 16-25 mm2) ve bağlantı pabuçları | m | 58 | 58 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 16-25+pabuç
| 2008.A | Topraklama direnci ölçümü + süreklilik testi + fotoğraflı raporlama (beton öncesi) | set | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ölçüm/rapor
191 | 2008.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.B | Temel topraklama iletkeni 30x3,5 mm sıcak daldırma galvanizli çelik şerit (beton içinde, dik) | m | 252 | 252 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit 30x3,5 temel
| 2008.B | Topraklama elektrodu SOM BAKIR Ø20 x 1,5 m (galvanizli köşebent yerine) + 40x40 muayene menholü (bir kısmında) | adet | 16 | 16 | - |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: galvaniz köşebent
| 2008.B | Çelik kolon (peron saçağı) topraklama bağlantısı (şerit filizi + bağlantı parçası) | adet | 15 | 15 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şerit filizi+bağlantı
| 2008.B | Ark kaynaklı/egzotermik irtibat noktası ve çapraz galvaniz kroşe bağlantıları | adet | 42 | 42 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kroşe/egzotermik ort.
| 2008.B | Metal korkuluk/turnike bağlantısı 1x16 mm2 izoleli iletken (H07Z-R) | m | 35 | 35 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 1x16
| 2008.B | Pano odası topraklama barası (bakır eş potansiyel bara 300x40x5 veya 40x10x400) + bağlantı | adet | 3 | 3 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu EP bara
| 2008.B | Ekipman/pano topraklama iletkenleri (H07Z-R 16-25 mm2) ve bağlantı pabuçları | m | 58 | 58 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 16-25+pabuç
| 2008.B | Topraklama direnci ölçümü + süreklilik testi + fotoğraflı raporlama (beton öncesi) | set | 1 | 1 | - |  | 500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ölçüm/rapor
192 | 2008.C | Balıklıgöl İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.C | Temel topraklama iletkeni 30x3,5 mm sıcak daldırma galvanizli çelik şerit (beton içinde, dik) | m | 252 | 252 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit 30x3,5 temel
| 2008.C | Topraklama elektrodu SOM BAKIR Ø20 x 1,5 m (galvanizli köşebent yerine) + 40x40 muayene menholü (bir kısmında) | adet | 16 | 16 | - |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: galvaniz köşebent
| 2008.C | Çelik kolon (peron saçağı) topraklama bağlantısı (şerit filizi + bağlantı parçası) | adet | 15 | 15 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şerit filizi+bağlantı
| 2008.C | Ark kaynaklı/egzotermik irtibat noktası ve çapraz galvaniz kroşe bağlantıları | adet | 42 | 42 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kroşe/egzotermik ort.
| 2008.C | Metal korkuluk/turnike bağlantısı 1x16 mm2 izoleli iletken (H07Z-R) | m | 35 | 35 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 1x16
| 2008.C | Pano odası topraklama barası (bakır eş potansiyel bara 300x40x5 veya 40x10x400) + bağlantı | adet | 3 | 3 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu EP bara
| 2008.C | Ekipman/pano topraklama iletkenleri (H07Z-R 16-25 mm2) ve bağlantı pabuçları | m | 58 | 58 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 16-25+pabuç
| 2008.C | Topraklama direnci ölçümü + süreklilik testi + fotoğraflı raporlama (beton öncesi) | set | 1 | 1 | - |  | 500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ölçüm/rapor
193 | 2008.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.D | Temel topraklama iletkeni 30x3,5 mm sıcak daldırma galvanizli çelik şerit (beton içinde, dik) | m | 252 | 252 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit 30x3,5 temel
| 2008.D | Topraklama elektrodu SOM BAKIR Ø20 x 1,5 m (galvanizli köşebent yerine) + 40x40 muayene menholü (bir kısmında) | adet | 16 | 16 | - |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: galvaniz köşebent
| 2008.D | Çelik kolon (peron saçağı) topraklama bağlantısı (şerit filizi + bağlantı parçası) | adet | 15 | 15 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şerit filizi+bağlantı
| 2008.D | Ark kaynaklı/egzotermik irtibat noktası ve çapraz galvaniz kroşe bağlantıları | adet | 42 | 42 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kroşe/egzotermik ort.
| 2008.D | Metal korkuluk/turnike bağlantısı 1x16 mm2 izoleli iletken (H07Z-R) | m | 35 | 35 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 1x16
| 2008.D | Pano odası topraklama barası (bakır eş potansiyel bara 300x40x5 veya 40x10x400) + bağlantı | adet | 3 | 3 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu EP bara
| 2008.D | Ekipman/pano topraklama iletkenleri (H07Z-R 16-25 mm2) ve bağlantı pabuçları | m | 58 | 58 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 16-25+pabuç
| 2008.D | Topraklama direnci ölçümü + süreklilik testi + fotoğraflı raporlama (beton öncesi) | set | 1 | 1 | - |  | 500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ölçüm/rapor
194 | 2008.E | Rasathane İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.E | Temel topraklama iletkeni 30x3,5 mm sıcak daldırma galvanizli çelik şerit (beton içinde, dik) | m | 252 | 252 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit 30x3,5 temel
| 2008.E | Topraklama elektrodu SOM BAKIR Ø20 x 1,5 m (galvanizli köşebent yerine) + 40x40 muayene menholü (bir kısmında) | adet | 16 | 16 | - |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: galvaniz köşebent
| 2008.E | Çelik kolon (peron saçağı) topraklama bağlantısı (şerit filizi + bağlantı parçası) | adet | 15 | 15 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şerit filizi+bağlantı
| 2008.E | Ark kaynaklı/egzotermik irtibat noktası ve çapraz galvaniz kroşe bağlantıları | adet | 42 | 42 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kroşe/egzotermik ort.
| 2008.E | Metal korkuluk/turnike bağlantısı 1x16 mm2 izoleli iletken (H07Z-R) | m | 35 | 35 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 1x16
| 2008.E | Pano odası topraklama barası (bakır eş potansiyel bara 300x40x5 veya 40x10x400) + bağlantı | adet | 3 | 3 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu EP bara
| 2008.E | Ekipman/pano topraklama iletkenleri (H07Z-R 16-25 mm2) ve bağlantı pabuçları | m | 58 | 58 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 16-25+pabuç
| 2008.E | Topraklama direnci ölçümü + süreklilik testi + fotoğraflı raporlama (beton öncesi) | set | 1 | 1 | - |  | 500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ölçüm/rapor
195 | 2008.G | Depo Sahası ve Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.G | Depo trafo binası (T09) temel altı ağ 1x120 mm2 örgülü çıplak bakır | m | 195.47 | 195.47 | - |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıplak Cu 120 mm2
| 2008.G | T09 kazık elektrodu Ø20 x 1,5 m Cu + bağlantı klemensleri | adet | 16 | 16 | - |  | 110 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Som Cu Ø20x1,5 m
| 2008.G | T09 bina içi 30x3,5 galvanizli şerit (kolon içi bara çıkışları, A-B aks hatları) | m | 101 | 101 | fire+%30 |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit
| 2008.G | Atölye+idari bina (D01) temel altı ağ 1x120 mm2 örgülü çıplak bakır (~18x8-18 m gözlü) | m | 699.05 | 699.05 | fire %10 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıplak Cu 120 mm2
| 2008.G | D01 Cu elektrot Ø20 x 3,5 m (bakır) | adet | 19 | 19 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Som Cu Ø20x3,5 m
| 2008.G | D01 bina içi topraklama: 1x120 ana + 1x70 + H07Z-R 1x16 ekipman iletkenleri | m | 1287 | 1287 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 120/70/16 karışık ort.
| 2008.G | D01 bakır topraklama barası 40x10x400 + egzotermik bağlantılar | adet | 10 | 10 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu bara+egzotermik
| 2008.G | D01 donatı ilave Ø16 + galvanizli şerit–donatı bağlantı kroşeleri | adet | 156 | 156 | %30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Donatı/kroşe
| 2008.G | Vagon yıkama (D03) temel topraklama 1x120 mm2 örgülü çıplak bakır (dış çevre + aks 1 hattı) | m | 234 | 234 | fire %10 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıplak Cu 120 mm2
| 2008.G | Malzeme deposu (D05) temel altı ağ 1x120 mm2 örgülü çıplak bakır (3 yatay + 5 düşey + elektrot bağlantıları) | m | 210 | 210 | fire %10 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıplak Cu 120 mm2
| 2008.G | Su deposu/pompa (D06) temel topraklama 1x120 mm2 örgülü çıplak bakır | m | 110.11 | 110.11 | - |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıplak Cu 120 mm2
| 2008.G | Giriş kontrol binası (D07) temel topraklama 30x3,5 galvanizli çelik şerit | m | 34 | 34 | fire+%30 |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit
| 2008.G | Vagon yıkama (D03) bina içi topraklama 1x16 mm2 çıplak bakır (duvar dibi) | m | 158 | 158 | fire %10 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çıplak Cu 16
| 2008.G | Yan binalar kazık elektrotları (Cu Ø20) | adet | 23 | 23 | - |  | 110 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Som Cu Ø20x1,5 m
| 2008.G | Binalar arası topraklama irtibat hattı 1x120 mm2 Cu (saha, eş potansiyel) | m | 382 | 382 | fire %10 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu 120 (kazı hariç)
| 2008.G | Depo sahası ray/metal yapı topraklaması (depo floating değil): 1x120 mm2 Cu bağlantı | adet | 52 | 52 | - |  | 85 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu 120 bağlantı noktası
| 2008.G | Ölçümler/rapor | set | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Depo ölçüm/rapor
196 | 2008.F | Harran İstasyonu Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.F | Temel topraklama iletkeni 30x3,5 mm sıcak daldırma galvanizli çelik şerit (beton içinde, dik) | m | 168 | 168 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit 30x3,5 temel
| 2008.F | Topraklama elektrodu SOM BAKIR Ø20 x 1,5 m (galvanizli köşebent yerine) + 40x40 muayene menholü (bir kısmında) | adet | 16 | 16 | - |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: galvaniz köşebent
| 2008.F | Çelik kolon (peron saçağı) topraklama bağlantısı (şerit filizi + bağlantı parçası) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şerit filizi+bağlantı
| 2008.F | Ark kaynaklı/egzotermik irtibat noktası ve çapraz galvaniz kroşe bağlantıları | adet | 36 | 36 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kroşe/egzotermik ort.
| 2008.F | Metal korkuluk/turnike bağlantısı 1x16 mm2 izoleli iletken (H07Z-R) | m | 35 | 35 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 1x16
| 2008.F | Pano odası topraklama barası (bakır eş potansiyel bara 300x40x5 veya 40x10x400) + bağlantı | adet | 2 | 2 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu EP bara
| 2008.F | Ekipman/pano topraklama iletkenleri (H07Z-R 16-25 mm2) ve bağlantı pabuçları | m | 58 | 58 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 16-25+pabuç
| 2008.F | Topraklama direnci ölçümü + süreklilik testi + fotoğraflı raporlama (beton öncesi) | set | 1 | 1 | - |  | 500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ölçüm/rapor
198 | 2008.I | Sanat Yapıları (Üst Geçit) Topraklama Tesisatı (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.I | Üst geçit ayak temelleri topraklaması 30x3,5 galvanizli şerit (temel içi + istasyon ağına bağlantı) | m | 412 | 412 | fire+%30 |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit
| 2008.I | Çelik taşıyıcı kolon bağlantıları (şerit filizi/bağlantı parçası) | adet | 63 | 63 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şerit filizi
| 2008.I | Korkuluk, yürüyen merdiven ve asansör şaseleri eş potansiyel bağlantı 1x16/1x25 H07Z-R | m | 264 | 264 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | H07Z-R 16/25
| 2008.I | Eş potansiyel bara (asansör kuyuları/merdiven başları) | adet | 12 | 12 | %30 |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu EP bara
| 2008.I | Topraklama elektrodu som bakır Cu Ø20 x 1,5 m | adet | 16 | 16 | - |  | 110 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Üst geçit: Cu korundu (istasyon değil)
| 2008.I | Katener bölgesi (EN 50122-1 OCL zone) metal kısımları için gerilim sınırlayıcı/izolasyon kontrol bağlantısı | adet | 4 | 4 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | VLD/EN 50122-1 bağlantı
| 2008.I | Ölçümler | set | 4 | 4 | - |  | 400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Geçit başı ölçüm
199 | 2008.J | Hat Boyu Topraklama Tesisatı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.J | Hatboyu kablo kanalı içinde 30x3,5 mm galvanizli çelik şerit (her iki yanda 1’er hat) | m | 20870 | 20488.2 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. şerit kanal içi; 6,44 km
| 2008.J | Katener direği topraklama bağlantısı (30x3,5 şerit filizi ~3 m + bağlantı klemensi) | adet | 297 | 297 | %30 |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk bağlantısı
| 2008.J | Direk bağlantı şeridi 30x3,5 galvaniz | m | 752.4 | 752.4 | fire %10 |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk sayısına bağlı, uzunluk düzeltilmedi
| 2008.J | Hatboyu ekipman (sinyal/makas kontrol dolapları, aydınlatma direk panoları, handhole) topraklama bağlantıları | adet | 80 | 80 | - |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ekipman bağlantısı
| 2008.J | Şerit ek/düğüm noktaları (galvaniz çapraz kroşe / egzotermik) | adet | 380 | 380 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kroşe/egzotermik
| 2008.J | Kazık elektrodu Cu Ø20 x 3 m (hatboyu, ~250 m’de bir, her iki şerit) | adet | 76 | 76 | - |  | 190 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Som Cu Ø20x3 m (hatboyu)
| 2008.J | Hatboyu topraklama sürekliliği ve direnç ölçümleri | set | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Hatboyu ölçümler
211 | 2011.A | Göbekli Tepe İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.A | N2XH 4x6 mm2 (ADP→APP-1 5, APP-2 15, UPS 5+5, UDP→UPS-1 5, UPS-2 15, SKP21(SS-3) 200) | m | 275 | 275 | - |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6
| 2011.A | N2XH 4x2,5 mm2 (ADP→SK-1 25, SK-2 25) | m | 55 | 55 | fire %10 |  | 3.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x2,5
| 2011.A | N2XH 3x2,5 mm2 (UDP→kontrol panosu 5, AVLS 5) | m | 11 | 11 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x2,5
| 2011.A | N2XH 3x2,5 mm2 – UPS-1/UPS-2 panolarından sistem panolarına (turnike, yolcu bilg., biletmatik, haberleşme, AVLS, TSKP, SKP) | m | 814 | 759.7 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TSKP payı düşüldü (10/150 oransal)
| 2011.A | Ø110 koruge (HDPE) elektrik borusu (2 kenar peron + hatlar altı geçiş) | m | 648 | 648 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø110 (kazı hariç)
| 2011.A | Kablo merdiveni 300 mm (pano odası) + delikli tava 100 mm | m | 43 | 43 | - |  | 20 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Merdiven 300 + tava 100 karışık
| 2011.A | Yangın durdurucu | adet | 8 | 8 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yangın durdurucu
| 2011.A | Pabuç/etiket/test | set | 1 | 1 | - |  | 400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Götürü
| 2011.A | Döşeme altı HDPE kablo koruma borusu (aydınlatma-priz besleme güzergâhı; ana Ø110 borulamadan ayrı) | m | 844 | 844 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE koruma borusu küçük çap
212 | 2011.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.B | N2XH 4x6 mm2 (ADP→APP, UPS, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | m | 275 | 275 | - |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6
| 2011.B | N2XH 4x2,5 mm2 (ADP→SK) | m | 27.5 | 27.5 | fire %10 |  | 3.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x2,5
| 2011.B | N2XH 4x6+6 (UPS→UPS dağıtım panosu) / H07Z-R 1x6 PE | m | 22 | 22 | - |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6+6 + PE
| 2011.B | N2XH 3x2,5 mm2 – UPS panosundan sistem panolarına besleme (turnike 25, yolcu bilg. 60, biletmatik 15, haberleşme 5, AVLS 10, TSKP 10, SKP 10, DU 15) | m | 319 | 297.7 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TSKP payı düşüldü (10/150 oransal)
| 2011.B | N2XH 3x6 mm2 TSKP kavşak panosu beslemesi (kavşak ≥55 m ise) | m | 66 | 0 | - |  | 4.5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: TSKP kapsam dışı
| 2011.B | Ø110 koruge (HDPE) elektrik borusu – peron/üst geçit borulama | m | 572 | 572 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø110 (kazı hariç)
| 2011.B | Galvanizli çelik kablo borusu / spiral (üst geçit ve saçak inişleri) | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. boru/spiral
| 2011.B | Kablo merdiveni 300 mm (ADP/pano odası, panolar arası) + askı/konsol | m | 22 | 22 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Merdiven 300 + askı
| 2011.B | Delikli kablo tavası 100 mm + kapak (pano odası–peron geçişleri) | m | 29 | 29 | - |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tava 100 + kapak
| 2011.B | Yangın durdurucu (duvar/döşeme geçişleri) | adet | 6 | 6 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yangın durdurucu
| 2011.B | Kablo başlık/pabuç, etiket, test (izolasyon ölçümü) | set | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Götürü
| 2011.B | Döşeme altı HDPE kablo koruma borusu (aydınlatma-priz besleme güzergâhı; ana Ø110 borulamadan ayrı) | m | 783 | 783 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE koruma borusu küçük çap
213 | 2011.C | Balıklıgöl İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.C | N2XH 4x6 mm2 (ADP→APP, UPS, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | m | 275 | 275 | - |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6
| 2011.C | N2XH 4x2,5 mm2 (ADP→SK) | m | 27.5 | 27.5 | fire %10 |  | 3.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x2,5
| 2011.C | N2XH 4x6+6 (UPS→UPS dağıtım panosu) / H07Z-R 1x6 PE | m | 22 | 22 | - |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6+6 + PE
| 2011.C | N2XH 3x2,5 mm2 – UPS panosundan sistem panolarına besleme (turnike 25, yolcu bilg. 60, biletmatik 15, haberleşme 5, AVLS 10, TSKP 10, SKP 10, DU 15) | m | 319 | 297.7 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TSKP payı düşüldü (10/150 oransal)
| 2011.C | N2XH 3x6 mm2 TSKP kavşak panosu beslemesi (kavşak ≥55 m ise) | m | 66 | 0 | - |  | 4.5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: TSKP kapsam dışı
| 2011.C | Ø110 koruge (HDPE) elektrik borusu – peron/üst geçit borulama | m | 572 | 572 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø110 (kazı hariç)
| 2011.C | Galvanizli çelik kablo borusu / spiral (üst geçit ve saçak inişleri) | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. boru/spiral
| 2011.C | Kablo merdiveni 300 mm (ADP/pano odası, panolar arası) + askı/konsol | m | 22 | 22 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Merdiven 300 + askı
| 2011.C | Delikli kablo tavası 100 mm + kapak (pano odası–peron geçişleri) | m | 29 | 29 | - |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tava 100 + kapak
| 2011.C | Yangın durdurucu (duvar/döşeme geçişleri) | adet | 6 | 6 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yangın durdurucu
| 2011.C | Kablo başlık/pabuç, etiket, test (izolasyon ölçümü) | set | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Götürü
| 2011.C | Döşeme altı HDPE kablo koruma borusu (aydınlatma-priz besleme güzergâhı; ana Ø110 borulamadan ayrı) | m | 783 | 783 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE koruma borusu küçük çap
214 | 2011.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.D | N2XH 4x6 mm2 (ADP→APP, UPS, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | m | 275 | 275 | - |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6
| 2011.D | N2XH 4x2,5 mm2 (ADP→SK) | m | 27.5 | 27.5 | fire %10 |  | 3.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x2,5
| 2011.D | N2XH 4x6+6 (UPS→UPS dağıtım panosu) / H07Z-R 1x6 PE | m | 22 | 22 | - |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6+6 + PE
| 2011.D | N2XH 3x2,5 mm2 – UPS panosundan sistem panolarına besleme (turnike 25, yolcu bilg. 60, biletmatik 15, haberleşme 5, AVLS 10, TSKP 10, SKP 10, DU 15) | m | 319 | 297.7 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TSKP payı düşüldü (10/150 oransal)
| 2011.D | N2XH 3x6 mm2 TSKP kavşak panosu beslemesi (kavşak ≥55 m ise) | m | 66 | 0 | - |  | 4.5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: TSKP kapsam dışı
| 2011.D | Ø110 koruge (HDPE) elektrik borusu – peron/üst geçit borulama | m | 572 | 572 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø110 (kazı hariç)
| 2011.D | Galvanizli çelik kablo borusu / spiral (üst geçit ve saçak inişleri) | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. boru/spiral
| 2011.D | Kablo merdiveni 300 mm (ADP/pano odası, panolar arası) + askı/konsol | m | 22 | 22 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Merdiven 300 + askı
| 2011.D | Delikli kablo tavası 100 mm + kapak (pano odası–peron geçişleri) | m | 29 | 29 | - |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tava 100 + kapak
| 2011.D | Yangın durdurucu (duvar/döşeme geçişleri) | adet | 6 | 6 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yangın durdurucu
| 2011.D | Kablo başlık/pabuç, etiket, test (izolasyon ölçümü) | set | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Götürü
| 2011.D | Döşeme altı HDPE kablo koruma borusu (aydınlatma-priz besleme güzergâhı; ana Ø110 borulamadan ayrı) | m | 783 | 783 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE koruma borusu küçük çap
215 | 2011.E | Rasathane İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.E | N2XH 4x6 mm2 (ADP→APP, UPS, YMP-01/02/03, ASP-01/02/03) | m | 275 | 275 | - |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6
| 2011.E | N2XH 4x2,5 mm2 (ADP→SK) | m | 27.5 | 27.5 | fire %10 |  | 3.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x2,5
| 2011.E | N2XH 4x6+6 (UPS→UPS dağıtım panosu) / H07Z-R 1x6 PE | m | 22 | 22 | - |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x6+6 + PE
| 2011.E | N2XH 3x2,5 mm2 – UPS panosundan sistem panolarına besleme (turnike 25, yolcu bilg. 60, biletmatik 15, haberleşme 5, AVLS 10, TSKP 10, SKP 10, DU 15) | m | 319 | 297.7 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TSKP payı düşüldü (10/150 oransal)
| 2011.E | N2XH 3x6 mm2 TSKP kavşak panosu beslemesi (kavşak ≥55 m ise) | m | 66 | 0 | - |  | 4.5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: TSKP kapsam dışı
| 2011.E | Ø110 koruge (HDPE) elektrik borusu – peron/üst geçit borulama | m | 572 | 572 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø110 (kazı hariç)
| 2011.E | Galvanizli çelik kablo borusu / spiral (üst geçit ve saçak inişleri) | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. boru/spiral
| 2011.E | Kablo merdiveni 300 mm (ADP/pano odası, panolar arası) + askı/konsol | m | 22 | 22 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Merdiven 300 + askı
| 2011.E | Delikli kablo tavası 100 mm + kapak (pano odası–peron geçişleri) | m | 29 | 29 | - |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tava 100 + kapak
| 2011.E | Yangın durdurucu (duvar/döşeme geçişleri) | adet | 6 | 6 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yangın durdurucu
| 2011.E | Kablo başlık/pabuç, etiket, test (izolasyon ölçümü) | set | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Götürü
| 2011.E | Döşeme altı HDPE kablo koruma borusu (aydınlatma-priz besleme güzergâhı; ana Ø110 borulamadan ayrı) | m | 783 | 783 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE koruma borusu küçük çap
216 | 2011.G | Depo Sahası ve Tesisleri Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.G | N2XH 3x240/120 mm2 | m | 852.5 | 852.5 | fire %10 |  | 125 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x240/120
| 2011.G | N2XH 1x120 mm2 (T09→D01-ADP paralel PE) | m | 170.5 | 170.5 | fire %10 |  | 21 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 1x120
| 2011.G | N2XH FE180 3x185/95 mm2 (AJDP→JDP) | m | 319 | 319 | fire %10 |  | 115 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 3x185/95
| 2011.G | N2XH FE180 1x185 mm2 + H07Z1 1x95 (jeneratör→AJDP) | m | 346.5 | 346.5 | fire %10 |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 1x185 + 1x95
| 2011.G | N2XH 3x150/70 mm2 | m | 66 | 66 | fire %10 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x150/70
| 2011.G | NYY 3x120/70 mm2 | m | 374 | 374 | fire %10 |  | 58 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 3x120/70
| 2011.G | N2XH 3x120/70 mm2 | m | 101.2 | 101.2 | fire %10 |  | 62 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x120/70
| 2011.G | N2XH FE180 3x95/50 mm2 (su deposu yangın pompaları YPP-001/002) | m | 605 | 605 | - |  | 58 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 3x95/50
| 2011.G | N2XH 3x70/35 mm2 | m | 126.5 | 126.5 | fire %10 |  | 36 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x70/35
| 2011.G | N2XH 3x50/25 mm2 | m | 115.5 | 115.5 | fire %10 |  | 27 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x50/25
| 2011.G | N2XH 3x35/16 mm2 | m | 27.5 | 27.5 | fire %10 |  | 21 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x35/16
| 2011.G | N2XH 3x25/16 mm2 (N2XH 60 + FE180 28+30) | m | 129.8 | 129.8 | fire %10 |  | 17 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH/FE180 3x25/16
| 2011.G | N2XH 4x16 mm2 (N2XH 564 + FE180 17) | m | 639.1 | 639.1 | fire %10 |  | 11.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x16
| 2011.G | NYY 4x16 mm2 | m | 159.5 | 159.5 | fire %10 |  | 10.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 4x16
| 2011.G | NYY 4x10 mm2 (D00-AP çevre aydınlatma panoları 8 fider + SKP-3/4 makas besleme) | m | 2145 | 2145 | - |  | 7.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 4x10
| 2011.G | N2XH 4x10 mm2 (N2XH 95+25 + FE180 25+60+92) | m | 326.7 | 326.7 | fire %10 |  | 8.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH/FE180 4x10
| 2011.G | N2XH 4x6 mm2 (N2XH 733 + FE180 367) | m | 1210 | 1210 | fire %10 |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH/FE180 4x6
| 2011.G | NYY 4x4 mm2 (SKP-1/2, I&LSKP makas besleme) | m | 330 | 330 | fire %10 |  | 4.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 4x4
| 2011.G | N2XH 3x2,5 mm2 (klima iç üniteler M5-M12, UPS U1-U4) | m | 292 | 292 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x2,5
| 2011.G | H07Z-R PE iletkenleri (16-120 mm2) fiderlerle birlikte | m | 2145 | 2145 | fire+%30 |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PE 16-120 ort.
| 2011.G | D02 trafo binası delikli kablo tavası 100 mm (KT-100) | m | 192 | 192 | - |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tava 100
| 2011.G | D02 trafo binası kablo merdiveni/tava 500 mm (KT-500) | m | 311 | 311 | - |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Merdiven/tava 500
| 2011.G | Atölye+idari bina (D01) kablo tavaları KT-100/KT-200 (çoğu KT-200, çukurlarda h:-0,5 m, holde h:3,00/6,45 m) + askı/konsol | m | 2197 | 2197 | fire+%30 |  | 17 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | KT-100/200 + askı
| 2011.G | Diğer depo binaları tavaları (D03, D05, D06) | m | 143 | 143 | fire+%30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tava ort.
| 2011.G | Tava topraklama iletkeni 16 mm2 çıplak Cu (tava boyunca) | m | 2842 | 2842 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu 16 çıplak
| 2011.G | Saha dışı fiderler için HDPE koruge boru Ø110/160 (binalar arası) | m | 3575 | 3575 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø110/160 (kazı hariç)
| 2011.G | Yangın durdurucu, pabuç, etiket, testler | set | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Götürü depo
| 2011.G | D01 sistem/ekipman besleme kabloları N2XH 4x4–4x16 (IMP, MBP, AKT/003, TCCP/ZDUP rack) | m | 510 | 510 | fire+%30 |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 4x4-4x16 ort.
| 2011.G | D01 linye kabloları için HF boru/spiral + buat (sıva altı/üstü) | m | 9328 | 9328 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HF boru/spiral+buat
| 2011.G | D06 pompa/fan/kompresör besleme kabloları (4x4, 3x10, 3x2,5) | m | 142 | 142 | - |  | 5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Karışık kesit
| 2011.G | D07 bariyer/klima/mekanik besleme kabloları M01-M05 | m | 72 | 72 | fire+%30 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Küçük kesit
| 2011.G | ÇAP101 besleme kablosu (D01 ADP→ÇAP101) | m | 72 | 72 | fire+%30 |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kesit belirsiz, ~4x25 varsayım
217 | 2011.F | Harran İstasyonu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.F | N2XH 4x6 mm2 (ADP→APP 10, UPS 10) + UPS→UPS panosu 4x6+6 10 | m | 33 | 33 | - |  | 5.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 4x6 + 4x6+6 karışık
| 2011.F | N2XH 4x2,5 mm2 (ADP→SK 25) | m | 27.5 | 27.5 | fire %10 |  | 3.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x2,5
| 2011.F | N2XH 3x2,5 mm2 – UPS panosundan sistem panolarına | m | 319 | 297.7 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | TSKP payı düşüldü (10/150 oransal)
| 2011.F | N2XH 3x6 mm2 TSKP kavşak beslemesi | m | 66 | 0 | fire %10 |  | 4.5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: TSKP kapsam dışı
| 2011.F | Ø110 koruge (HDPE) elektrik borusu | m | 439 | 439 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø110 (kazı hariç)
| 2011.F | Kablo merdiveni 300 mm + delikli tava 100 mm (pano odası) | m | 36 | 36 | - |  | 20 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Merdiven 300 + tava 100 karışık
| 2011.F | Yangın durdurucu | adet | 4 | 4 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yangın durdurucu
| 2011.F | Pabuç/etiket/test | set | 1 | 1 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Götürü
| 2011.F | Döşeme altı HDPE kablo koruma borusu (aydınlatma-priz besleme güzergâhı; ana Ø110 borulamadan ayrı) | m | 466 | 466 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE koruma borusu küçük çap
218 | 2011.H | Hat Boyu Alçak Gerilim Besleme-Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.H | NYY 3x185/95 mm2 (TR-06→Hızmalı Köprüsü 660 m, TR-07→Eyüp Peygamber 630 m) | m | 1419 | 1393 | fire %10 |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 3x185/95; 6,44 km
| 2011.H | NYY 3x120/70 mm2 (TR-8→Harran 1590 m) | m | 1749 | 1717 | fire %10 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 3x120/70; 6,44 km
| 2011.H | NYY 3x95/50 mm2 (TR-06→Balıklıgöl 270 m, TR-8→Rasathane 390 m) | m | 726 | 712.7 | fire %10 |  | 42 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 3x95/50; 6,44 km
| 2011.H | NYY 3x70/35 mm2 (TR-05→Göbeklitepe 820 m) | m | 902 | 885.5 | fire %10 |  | 33 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 3x70/35; 6,44 km
| 2011.H | N2XH-O 4x10 mm2 (TM UDP→makas kontrol panosu SKP-1, 634 m/TM) | m | 2789.6 | 2738.6 | - |  | 8.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x10; 6,44 km
| 2011.H | Kablo başlık/pabuç (NYY 70-185 mm2) | adet | 48 | 48 | %30 |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Pabuç/başlık 70-185
| 2011.H | Hatboyu kablo kanalı içi AG kablo konsolu/kelepçe (kanal duvarına) | adet | 5977 | 5977 | %30 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Konsol/kelepçe
| 2011.H | Yol/kavşak geçişleri HDPE boru Ø160 (AG fiderleri) | m | 858 | 842.3 | fire+%30 |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE Ø160 (kazı hariç); 6,44 km
| 2011.H | Hatboyu aydınlatma kablo koruma borusu HDPE koruge (yol geçişleri + tranşe) | m | 20672 | 20293.9 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | HDPE koruge; 6,44 km
| 2011.H | AP (aydınlatma) panoları beslemesi NYY 4x16 (mevcut DEDAŞ şebekesinden) | m | 363 | 356.4 | - |  | 10.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 4x16; 6,44 km
| 2011.H | Gerilim düşümü doğrulaması ve kablo testleri | set | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Testler
322 | 5001 | Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5001 | İstasyon AG-aydınlatma uygulama projeleri (Tip1 Tip3 Tip4 – 6 istasyon adaptasyonu dahil) | set | 1 | 1 | - |  | 18000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Uygulama projesi
| 5001 | Depo sahası binaları AG-aydınlatma uygulama projeleri (D01 D02 D03 D05 D06 D07 + çevre aydınlatma) | set | 1 | 1 | - |  | 22000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Uygulama projesi
| 5001 | Hat trafo binaları (T00 tip ×4) AG-aydınlatma uygulama projeleri | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tip proje x4
| 5001 | Hatboyu aydınlatma uygulama projesi (yol aydınlatma planları + pano cetvelleri + TEDAŞ onayı) | set | 1 | 1 | - |  | 12000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Proje+TEDAŞ onayı
| 5001 | Aydınlatma hesapları (DIALux) + kablo kesit / gerilim düşümü / kısa devre / selektivite hesapları | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Hesaplar
| 5001 | Topraklama ve yıldırımdan korunma hesap raporları (istasyon depo trafo) | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Hesap raporları
| 5001 | UPS ve akü kapasite hesapları (IEEE 485) + tali pano imalat projeleri onayı | set | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Hesap+onay
| 5001 | As-built projeler ve işletme-bakım dokümantasyonu | set | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | As-built+O&M
323 | 5002.A | Göbekli Tepe İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.A | 66W LED direk üstü aydınlatma armatürü (IP65/66 peron) | adet | 32 | 32 | %30 |  | 260 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W direk üstü
| 5002.A | Peron aydınlatma direği h=3,5 m galvaniz çift kollu (ankraj dahil – temel inşai) | adet | 12 | 12 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 3,5 m (temel inşai)
| 5002.A | 66W LED projektör (IP66) | adet | 6 | 6 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED projektör
| 5002.A | 30W IP65 LED lineer armatür (peron kanopi kenarı) | adet | 50 | 50 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.A | 30W IP65 LED turnike üzeri kanopi armatürü (UPS hattı) | adet | 6 | 6 | - |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.A | 36W IP65 LED armatür (pano odası + güvenlik kabini) | adet | 8 | 8 | - |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 36W IP65
| 5002.A | 100W kubbe/kanopi acil aydınlatma armatürü – projede aydınlatma ucu (UPS) | adet | 26 | 26 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 100W kanopi
| 5002.A | Totem iç aydınlatması besleme ucu (500W) | adet | 2 | 2 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.A | Ortam korumalı (IP55) adi aydınlatma anahtarı | adet | 8 | 8 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar IP55
| 5002.A | Harici aydınlatma astronomik zaman rölesi + kontaktör grubu (APP içinde) | takım | 2 | 2 | %30 |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Astronomik röle+kontaktör
| 5002.A | Monofaze etanj/gömme topraklı priz (16A) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz 16A
| 5002.A | APP aydınlatma-priz tali panosu (IP65 dahili/harici 3F 25A giriş 8-10 çıkış KAKS 30mA) | adet | 2 | 2 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.A | UPP UPS'ten beslenen aydınlatma-priz/UPS dağıtım panosu (12-13 çıkış RCBO) | adet | 2 | 2 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPP panosu
| 5002.A | SK sigorta kutusu (güvenlik kabini 3F 25A 6 çıkış) | adet | 2 | 2 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SK kutusu
| 5002.A | UPS 10 kVA 3F/3F online IGBT + manuel by-pass | adet | 2 | 2 | - |  | 5300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 10 kVA montaj+devreye alma
| 5002.A | UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (10 kVA tam yük) – 32×12V 100Ah blok (384 V DC) + akü kabini | takım | 2 | 2 | - |  | 3150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: istasyon UPS 20 dk (32x12V ~33Ah)
| 5002.A | N2XH 3x2,5 mm² aydınlatma-priz linye + sorti kablosu | m | 1759 | 1759 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.A | N2XH 5x2,5 mm² lineer armatür linyesi | m | 327 | 327 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye
| 5002.A | Isı büzüşmeli kablo ek/sorti seti + buat (IP66) – yerden armatür beslemeleri | adet | 91 | 91 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ek seti+buat
324 | 5002.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.B | 66W LED direk üstü aydınlatma armatürü (IP65/66 peron) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 260 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W direk üstü
| 5002.B | Peron aydınlatma direği h=3,5 m galvaniz çift kollu (ankraj dahil – temel inşai) | adet | 6 | 6 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 3,5 m (temel inşai)
| 5002.B | 66W LED projektör (IP66) | adet | 3 | 3 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED projektör
| 5002.B | 30W IP65 LED lineer armatür (peron kanopi kenarı) | adet | 50 | 50 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.B | 30W IP65 LED turnike üzeri kanopi armatürü (UPS hattı) | adet | 3 | 3 | - |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.B | 36W IP65 LED armatür (pano odası + güvenlik kabini) | adet | 4 | 4 | - |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 36W IP65
| 5002.B | 100W kubbe/kanopi acil aydınlatma armatürü – projede aydınlatma ucu (UPS) | adet | 13 | 13 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 100W kanopi
| 5002.B | Totem iç aydınlatması besleme ucu (500W) | adet | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.B | 66W LED armatür – üst geçit / yürüyen merdiven bölgesi | adet | 26 | 26 | %30 |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W
| 5002.B | Ortam korumalı (IP55) adi aydınlatma anahtarı | adet | 4 | 4 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar IP55
| 5002.B | Harici aydınlatma astronomik zaman rölesi + kontaktör grubu (APP içinde) | takım | 1 | 1 | %30 |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Astronomik röle+kontaktör
| 5002.B | Monofaze etanj/gömme topraklı priz (16A) | adet | 8 | 8 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz 16A
| 5002.B | APP aydınlatma-priz tali panosu (IP65 dahili/harici 3F 25A giriş 8-10 çıkış KAKS 30mA) | adet | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.B | UPP UPS'ten beslenen aydınlatma-priz/UPS dağıtım panosu (12-13 çıkış RCBO) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPP panosu
| 5002.B | SK sigorta kutusu (güvenlik kabini 3F 25A 6 çıkış) | adet | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SK kutusu
| 5002.B | UPS 10 kVA 3F/3F online IGBT + manuel by-pass | adet | 1 | 1 | - |  | 5300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 10 kVA montaj+devreye alma
| 5002.B | UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (10 kVA tam yük) – 32×12V 100Ah blok (384 V DC) + akü kabini | takım | 1 | 1 | - |  | 3150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: istasyon UPS 20 dk (32x12V ~33Ah)
| 5002.B | N2XH 3x2,5 mm² aydınlatma-priz linye + sorti kablosu | m | 1066 | 1066 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.B | N2XH 5x2,5 mm² lineer armatür linyesi | m | 327 | 327 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye
| 5002.B | Isı büzüşmeli kablo ek/sorti seti + buat (IP66) – yerden armatür beslemeleri | adet | 71 | 71 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ek seti+buat
325 | 5002.C | Balıklıgöl İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.C | 66W LED direk üstü aydınlatma armatürü (IP65/66 peron) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 260 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W direk üstü
| 5002.C | Peron aydınlatma direği h=3,5 m galvaniz çift kollu (ankraj dahil – temel inşai) | adet | 6 | 6 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 3,5 m (temel inşai)
| 5002.C | 66W LED projektör (IP66) | adet | 3 | 3 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED projektör
| 5002.C | 30W IP65 LED lineer armatür (peron kanopi kenarı) | adet | 50 | 50 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.C | 30W IP65 LED turnike üzeri kanopi armatürü (UPS hattı) | adet | 3 | 3 | - |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.C | 36W IP65 LED armatür (pano odası + güvenlik kabini) | adet | 4 | 4 | - |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 36W IP65
| 5002.C | 100W kubbe/kanopi acil aydınlatma armatürü – projede aydınlatma ucu (UPS) | adet | 13 | 13 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 100W kanopi
| 5002.C | Totem iç aydınlatması besleme ucu (500W) | adet | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.C | 66W LED armatür – üst geçit / yürüyen merdiven bölgesi | adet | 26 | 26 | %30 |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W
| 5002.C | Ortam korumalı (IP55) adi aydınlatma anahtarı | adet | 4 | 4 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar IP55
| 5002.C | Harici aydınlatma astronomik zaman rölesi + kontaktör grubu (APP içinde) | takım | 1 | 1 | %30 |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Astronomik röle+kontaktör
| 5002.C | Monofaze etanj/gömme topraklı priz (16A) | adet | 8 | 8 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz 16A
| 5002.C | APP aydınlatma-priz tali panosu (IP65 dahili/harici 3F 25A giriş 8-10 çıkış KAKS 30mA) | adet | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.C | UPP UPS'ten beslenen aydınlatma-priz/UPS dağıtım panosu (12-13 çıkış RCBO) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPP panosu
| 5002.C | SK sigorta kutusu (güvenlik kabini 3F 25A 6 çıkış) | adet | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SK kutusu
| 5002.C | UPS 10 kVA 3F/3F online IGBT + manuel by-pass | adet | 1 | 1 | - |  | 5300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 10 kVA montaj+devreye alma
| 5002.C | UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (10 kVA tam yük) – 32×12V 100Ah blok (384 V DC) + akü kabini | takım | 1 | 1 | - |  | 3150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: istasyon UPS 20 dk (32x12V ~33Ah)
| 5002.C | N2XH 3x2,5 mm² aydınlatma-priz linye + sorti kablosu | m | 1066 | 1066 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.C | N2XH 5x2,5 mm² lineer armatür linyesi | m | 327 | 327 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye
| 5002.C | Isı büzüşmeli kablo ek/sorti seti + buat (IP66) – yerden armatür beslemeleri | adet | 71 | 71 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ek seti+buat
326 | 5002.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.D | 66W LED direk üstü aydınlatma armatürü (IP65/66 peron) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 260 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W direk üstü
| 5002.D | Peron aydınlatma direği h=3,5 m galvaniz çift kollu (ankraj dahil – temel inşai) | adet | 6 | 6 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 3,5 m (temel inşai)
| 5002.D | 66W LED projektör (IP66) | adet | 3 | 3 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED projektör
| 5002.D | 30W IP65 LED lineer armatür (peron kanopi kenarı) | adet | 50 | 50 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.D | 30W IP65 LED turnike üzeri kanopi armatürü (UPS hattı) | adet | 3 | 3 | - |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.D | 36W IP65 LED armatür (pano odası + güvenlik kabini) | adet | 4 | 4 | - |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 36W IP65
| 5002.D | 100W kubbe/kanopi acil aydınlatma armatürü – projede aydınlatma ucu (UPS) | adet | 13 | 13 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 100W kanopi
| 5002.D | Totem iç aydınlatması besleme ucu (500W) | adet | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.D | 66W LED armatür – üst geçit / yürüyen merdiven bölgesi | adet | 26 | 26 | %30 |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W
| 5002.D | Ortam korumalı (IP55) adi aydınlatma anahtarı | adet | 4 | 4 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar IP55
| 5002.D | Harici aydınlatma astronomik zaman rölesi + kontaktör grubu (APP içinde) | takım | 1 | 1 | %30 |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Astronomik röle+kontaktör
| 5002.D | Monofaze etanj/gömme topraklı priz (16A) | adet | 8 | 8 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz 16A
| 5002.D | APP aydınlatma-priz tali panosu (IP65 dahili/harici 3F 25A giriş 8-10 çıkış KAKS 30mA) | adet | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.D | UPP UPS'ten beslenen aydınlatma-priz/UPS dağıtım panosu (12-13 çıkış RCBO) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPP panosu
| 5002.D | SK sigorta kutusu (güvenlik kabini 3F 25A 6 çıkış) | adet | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SK kutusu
| 5002.D | UPS 10 kVA 3F/3F online IGBT + manuel by-pass | adet | 1 | 1 | - |  | 5300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 10 kVA montaj+devreye alma
| 5002.D | UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (10 kVA tam yük) – 32×12V 100Ah blok (384 V DC) + akü kabini | takım | 1 | 1 | - |  | 3150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: istasyon UPS 20 dk (32x12V ~33Ah)
| 5002.D | N2XH 3x2,5 mm² aydınlatma-priz linye + sorti kablosu | m | 1066 | 1066 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.D | N2XH 5x2,5 mm² lineer armatür linyesi | m | 327 | 327 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye
| 5002.D | Isı büzüşmeli kablo ek/sorti seti + buat (IP66) – yerden armatür beslemeleri | adet | 71 | 71 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ek seti+buat
327 | 5002.E | Rasathane İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.E | 66W LED direk üstü aydınlatma armatürü (IP65/66 peron) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 260 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W direk üstü
| 5002.E | Peron aydınlatma direği h=3,5 m galvaniz çift kollu (ankraj dahil – temel inşai) | adet | 6 | 6 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 3,5 m (temel inşai)
| 5002.E | 66W LED projektör (IP66) | adet | 3 | 3 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED projektör
| 5002.E | 30W IP65 LED lineer armatür (peron kanopi kenarı) | adet | 50 | 50 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.E | 30W IP65 LED turnike üzeri kanopi armatürü (UPS hattı) | adet | 3 | 3 | - |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.E | 36W IP65 LED armatür (pano odası + güvenlik kabini) | adet | 4 | 4 | - |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 36W IP65
| 5002.E | 100W kubbe/kanopi acil aydınlatma armatürü – projede aydınlatma ucu (UPS) | adet | 13 | 13 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 100W kanopi
| 5002.E | Totem iç aydınlatması besleme ucu (500W) | adet | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.E | 66W LED armatür – üst geçit / yürüyen merdiven bölgesi | adet | 26 | 26 | %30 |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W
| 5002.E | Ortam korumalı (IP55) adi aydınlatma anahtarı | adet | 4 | 4 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar IP55
| 5002.E | Harici aydınlatma astronomik zaman rölesi + kontaktör grubu (APP içinde) | takım | 1 | 1 | %30 |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Astronomik röle+kontaktör
| 5002.E | Monofaze etanj/gömme topraklı priz (16A) | adet | 8 | 8 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz 16A
| 5002.E | APP aydınlatma-priz tali panosu (IP65 dahili/harici 3F 25A giriş 8-10 çıkış KAKS 30mA) | adet | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.E | UPP UPS'ten beslenen aydınlatma-priz/UPS dağıtım panosu (12-13 çıkış RCBO) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPP panosu
| 5002.E | SK sigorta kutusu (güvenlik kabini 3F 25A 6 çıkış) | adet | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SK kutusu
| 5002.E | UPS 10 kVA 3F/3F online IGBT + manuel by-pass | adet | 1 | 1 | - |  | 5300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 10 kVA montaj+devreye alma
| 5002.E | UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (10 kVA tam yük) – 32×12V 100Ah blok (384 V DC) + akü kabini | takım | 1 | 1 | - |  | 3150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: istasyon UPS 20 dk (32x12V ~33Ah)
| 5002.E | N2XH 3x2,5 mm² aydınlatma-priz linye + sorti kablosu | m | 1066 | 1066 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.E | N2XH 5x2,5 mm² lineer armatür linyesi | m | 327 | 327 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye
| 5002.E | Isı büzüşmeli kablo ek/sorti seti + buat (IP66) – yerden armatür beslemeleri | adet | 71 | 71 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ek seti+buat
328 | 5002.F | Harran İstasyonu Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.F | 66W LED direk üstü aydınlatma armatürü (IP65/66 peron) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 260 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 66W direk üstü
| 5002.F | Peron aydınlatma direği h=3,5 m galvaniz çift kollu (ankraj dahil – temel inşai) | adet | 6 | 6 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 3,5 m (temel inşai)
| 5002.F | 66W LED projektör (IP66) | adet | 3 | 3 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED projektör
| 5002.F | 30W IP65 LED lineer armatür (peron kanopi kenarı) | adet | 50 | 50 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.F | 30W IP65 LED turnike üzeri kanopi armatürü (UPS hattı) | adet | 3 | 3 | - |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.F | 36W IP65 LED armatür (pano odası + güvenlik kabini) | adet | 4 | 4 | - |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 36W IP65
| 5002.F | 100W kubbe/kanopi acil aydınlatma armatürü – projede aydınlatma ucu (UPS) | adet | 13 | 13 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 100W kanopi
| 5002.F | Totem iç aydınlatması besleme ucu (500W) | adet | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.F | Ortam korumalı (IP55) adi aydınlatma anahtarı | adet | 4 | 4 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar IP55
| 5002.F | Harici aydınlatma astronomik zaman rölesi + kontaktör grubu (APP içinde) | takım | 1 | 1 | %30 |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Astronomik röle+kontaktör
| 5002.F | Monofaze etanj/gömme topraklı priz (16A) | adet | 8 | 8 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz 16A
| 5002.F | APP aydınlatma-priz tali panosu (IP65 dahili/harici 3F 25A giriş 8-10 çıkış KAKS 30mA) | adet | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.F | UPP UPS'ten beslenen aydınlatma-priz/UPS dağıtım panosu (12-13 çıkış RCBO) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPP panosu
| 5002.F | SK sigorta kutusu (güvenlik kabini 3F 25A 6 çıkış) | adet | 1 | 1 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SK kutusu
| 5002.F | UPS 10 kVA 3F/3F online IGBT + manuel by-pass | adet | 1 | 1 | - |  | 5300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 10 kVA montaj+devreye alma
| 5002.F | UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (10 kVA tam yük) – 32×12V 100Ah blok (384 V DC) + akü kabini | takım | 1 | 1 | - |  | 3150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: istasyon UPS 20 dk (32x12V ~33Ah)
| 5002.F | N2XH 3x2,5 mm² aydınlatma-priz linye + sorti kablosu | m | 758 | 758 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.F | N2XH 5x2,5 mm² lineer armatür linyesi | m | 327 | 327 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye
| 5002.F | Isı büzüşmeli kablo ek/sorti seti + buat (IP66) – yerden armatür beslemeleri | adet | 71 | 71 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ek seti+buat
329 | 5002.G | Depo Sahası ve Tesisleri Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.G | D01 – 60x60 asma tavan LED panel armatür 25W (ÖE.02/ÖE.03 IP20) | adet | 212 | 212 | %30 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED panel 25W
| 5002.G | D01 – 38W LED armatür (lejantta tanımsız – 60x60 yüksek akı öngörü) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 38W
| 5002.G | D01 – Spot tipi 13W gömme LED armatür (IP54) | adet | 69 | 69 | %30 |  | 30 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Spot 13W
| 5002.G | D01 – 21W LED armatür / 21W ayna üstü LED (IP54) | adet | 13 | 13 | %30 |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 21W
| 5002.G | D01 – Sıva üstü 24W ortam korumalı LED armatür (IP65) | adet | 108 | 108 | %30 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 24W IP65
| 5002.G | D01 – Sıva üstü 30W ortam korumalı LED armatür (IP65) | adet | 181 | 181 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.G | D01 – Atölye tipi 100W LED armatür (high-bay) | adet | 82 | 82 | %30 |  | 160 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | High-bay 100W
| 5002.G | D01 – 125W LED projektör (IP66) | adet | 34 | 34 | - |  | 190 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Projektör 125W
| 5002.G | D01 – Acil çıkış / yönlendirme LED armatürü 1x8W (UPS hattı) | adet | 25 | 25 | - |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yönlendirme 8W
| 5002.G | D01 – Kendinden bataryalı acil aydınlatma armatürü (E.L.) | adet | 32 | 32 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Acil armatür
| 5002.G | D01 – Aydınlatma anahtarı (adi komütatör vaviyen ortam korumalı karışık) + hareket sensörü | adet | 95 | 95 | %30 |  | 20 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar/sensör ort.
| 5002.G | D01 – Monofaze topraklı priz 16A (normal + UPS kırmızı) | adet | 162 | 162 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz 16A
| 5002.G | D01 – Özel güç prizi / besleme ucu 1F (el kurutma 600W ×2 + 1000W + 1050W ×2) | adet | 7 | 7 | %30 |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.G | D01 – Kombine priz kutusu (16A 1F + 32A 3F CEE IP44/67) – atölye kuvvet prizi | adet | 101 | 101 | %30 |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kombine priz kutusu
| 5002.G | D01 – Mutfak/ekipman besleme ucu (MP/101 BESLEME UCU) | adet | 9 | 9 | - |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Besleme ucu
| 5002.G | D01 – APP aydınlatma-priz tali panoları (APP/101 APP/Z01 APP/Z02 APP/Z03) | adet | 4 | 4 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP tali pano
| 5002.G | D01 – UPP UPS'ten beslenen aydınlatma-priz panoları (UPP/101 UPP/Z01 UPP/Z02 UPP/Z03) | adet | 4 | 4 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPP tali pano
| 5002.G | D01 – AKT atölye kuvvet/priz tali panoları (AKT/001..004) | adet | 4 | 4 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | AKT kuvvet panosu
| 5002.G | D01 – Atölye bölüm priz panoları (BPP EBP IMP KAP MBP /Z01) | adet | 5 | 5 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Bölüm priz panosu
| 5002.G | D01 – TCC ve zayıf akım UPS priz panoları (TCCP/101 ZDUP/101) | adet | 2 | 2 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS priz panosu
| 5002.G | D01 – Mutfak/besleme ucu panosu MP/101 | adet | 1 | 1 | - |  | 1000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | MP panosu
| 5002.G | D01 – UPS 30 kVA 3F/3F online + by-pass (bina UPS ve TCC UPS) | adet | 2 | 2 | - |  | 11000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 30 kVA kurulu
| 5002.G | D01 – UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (30 kVA) – 40×12V 200Ah blok (480 V DC) + akü rafı/kabini | takım | 2 | 2 | - |  | 17000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Akü 2 saat (istasyon değil, değişmedi)
| 5002.G | D01 – N2XH 3x2,5 mm² aydınlatma linye + sorti | m | 2753.3 | 2753.3 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.G | D01 – N2XH-FE180 3x2,5 mm² acil (UPP) aydınlatma linye + sorti | m | 3171.3 | 3171.3 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 linye+sorti
| 5002.G | D01 – N2XH 3x4 mm² aydınlatma linyesi (atölye high-bay) | m | 913 | 913 | fire+%30 |  | 3.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x4
| 5002.G | D01 – N2XH 3x6 mm² aydınlatma linyesi (atölye uzun linyeler) | m | 695.2 | 695.2 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 3x6
| 5002.G | D01 – N2XH 5x2,5 mm² aydınlatma linyesi | m | 93.5 | 93.5 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 5x2,5
| 5002.G | D01 – N2XH 3x2,5 mm² priz linye + sorti | m | 666 | 666 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.G | D01 – N2XH-FE180 3x2,5 mm² UPS priz linye + sorti | m | 1103 | 1103 | - |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 linye+sorti
| 5002.G | D01 – N2XH-FE180 3x6 mm² özel priz linyesi | m | 315 | 315 | fire+%30 |  | 5.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 3x6
| 5002.G | D01 – N2XH 5x10 mm² kombine priz kutusu linyesi | m | 2542 | 2542 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 5x10
| 5002.G | D01 – N2XH 3x2,5 mm² besleme ucu linyesi (MP/101) | m | 115.5 | 115.5 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye
| 5002.G | D01 – Aktif paratoner (yakalama ucu + 6 m direk + iniş iletkeni 50 mm² Cu ~2×20 m + test klemensi + elektrot) | takım | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Aktif paratoner seti
| 5002.G | D02 – Sıva üstü 30W IP65 LED armatür | adet | 51 | 51 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.G | D02 – 60W LED armatür/projektör (harici veya galeri) | adet | 6 | 6 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 60W
| 5002.G | D02 – Acil çıkış yönlendirme LED 1x8W | adet | 2 | 2 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yönlendirme 8W
| 5002.G | D02 – Monofaze topraklı priz 16A | adet | 11 | 11 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz
| 5002.G | D02 – Trifaze priz / kombine priz kutusu (4x4 mm² linye) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 90 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Trifaze priz kutusu
| 5002.G | D02 – Ortam korumalı anahtar | adet | 8 | 8 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar
| 5002.G | D02 – APP aydınlatma-priz panosu T09/APP/001 (IP54) | adet | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.G | D02 – AUP UPS aydınlatma panosu | adet | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | AUP panosu
| 5002.G | D02 – UPS 20 kVA 3F/3F + by-pass (trafo merkezi UPSi) | adet | 1 | 1 | - |  | 8500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 20 kVA kurulu
| 5002.G | D02 – UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (20 kVA) – 40×12V 150Ah blok (480 V DC) + akü kabini | takım | 1 | 1 | - |  | 13000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Trafo merkezi: 2 saat korundu
| 5002.G | D02 – N2XH 3x2,5 linye + sorti (aydınlatma+priz) | m | 422 | 422 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.G | D02 – N2XH 4x4 priz linyesi | m | 43 | 43 | fire+%30 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x4
| 5002.G | D02 – Yıldırımdan korunma tesisatı (çatı ağı/yakalama ucu + iniş iletkenleri) | set | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yıldırımdan korunma
| 5002.G | D03 – Sıva üstü 30W ortam korumalı LED armatür (IP65) | adet | 36 | 36 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.G | D03 – Anahtar 4 (3 mahal, yıkama holü 2) + kendinden bataryalı acil armatür 4 (dış kapılar) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar+acil ort.
| 5002.G | D03 – Monofaze etanj priz | adet | 3 | 3 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Etanj priz
| 5002.G | D03 – Trifaze/kombine priz kutusu (yıkama alanı IP67) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | IP67 kombine priz
| 5002.G | D03 – N2XH 3x2,5 / 5x2,5 linye + sorti | m | 341 | 341 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.G | D05 – Lineer etanj/sıva üstü LED armatür (depo holleri) | adet | 34 | 34 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Lineer etanj LED
| 5002.G | D05 – 60x60 LED panel + spot (idari çekirdek WC soyunma) | adet | 17 | 17 | %30 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel/spot ort.
| 5002.G | D05 – Acil kitli armatür (E.L., yukarıdaki armatürlere entegre batarya kiti) + acil çıkış 1x8W | adet | 25 | 25 | %30 |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Acil kit/yönlendirme
| 5002.G | D05 – Anahtar (adi/ortam korumalı/komütatör) | adet | 18 | 18 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar
| 5002.G | D05 – Monofaze/etanj priz + kombine priz | adet | 33 | 33 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz ort.
| 5002.G | D05 – APP/Z01 + AUP/Z01 tali panolar | adet | 2 | 2 | - |  | 1300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tali pano
| 5002.G | D05 – N2XH 3x2,5 (+FE180) linye + sorti | m | 693 | 693 | fire+%30 |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.G | D06 – Sıva üstü 30W ortam korumalı LED armatür (IP65) | adet | 25 | 25 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65
| 5002.G | D06 – Kendinden bataryalı acil armatür + ortam korumalı anahtar | adet | 6 | 6 | %30 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Acil+anahtar ort.
| 5002.G | D06 – Monofaze etanj priz | adet | 6 | 6 | %30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Etanj priz
| 5002.G | D06 – D06-SDP-001 aydınlatma-priz + mekanik tali panosu | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SDP aydınlatma+mekanik
| 5002.G | D06 – NHXMH/N2XH 3x2,5 linye + sorti | m | 173.25 | 173.25 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
| 5002.G | D07 – 13W LED armatür (60x60/spot) | adet | 15 | 15 | %30 |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 13W
| 5002.G | D07 – 30W LED armatür | adet | 3 | 3 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W
| 5002.G | D07 – Monofaze priz | adet | 8 | 8 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz
| 5002.G | D07 – Anahtar + acil armatür | adet | 6 | 6 | %30 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar+acil ort.
| 5002.G | D07 – APP aydınlatma-priz panosu D07-APP-001 | adet | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu
| 5002.G | D07 – NHXMH 3x2,5 linye + sorti | m | 118.25 | 118.25 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti
330 | 5002.H | Depo Çevre AG Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.H | 15 m galvaniz kaplı çelik aydınlatma direği (projektör taşıyıcı başlıklı) | adet | 20 | 20 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 15 m + temel
| 5002.H | 150W LED projektör (asimetrik IP66) | adet | 156 | 156 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Projektör 150W
| 5002.H | Direk dibi sigorta/klemens kutusu IP66 (projektör başı otomatik sigorta, U klemens) | adet | 20 | 20 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Sigorta/klemens kutusu
| 5002.H | ÇAP101 çevre aydınlatma panosu (IP66 astronomik zaman rölesi kontaktör RCBO) | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çevre aydınlatma panosu
| 5002.H | Direk içi projektör besleme kablosu NYY 3x2,5 mm² | m | 3432 | 3432 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 3x2,5
| 5002.H | Direkler arası yeraltı besleme kablosu NYY/N2XY 4x16 mm² (çelik zırhlı) | m | 1358 | 1358 | fire+%30 |  | 13 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Zırhlı 4x16 (kazı hariç)
| 5002.H | Çıplak örgülü bakır toprak iletkeni 50 mm² (direkler arası) | m | 1358 | 1358 | fire+%30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu 50 çıplak
| 5002.H | Bakır topraklama çubuğu 1,5 m (her direkte 1) | adet | 20 | 20 | - |  | 90 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Cu çubuk 1,5 m
| 5002.H | Dikkat Ölüm Tehlikesi levhası | adet | 20 | 20 | - |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Levha
331 | 5002.I | Hat Trafo Binaları Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.I | Sıva üstü 30W ortam korumalı LED armatür (IP65) | adet | 148 | 148 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 30W IP65 (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | 60W LED armatür/projektör (bina dışı) | adet | 24 | 24 | - |  | 140 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED 60W (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | Acil çıkış yönlendirme LED 1x8W | adet | 8 | 8 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yönlendirme 8W (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | Kendinden bataryalı acil aydınlatma armatürü | adet | 24 | 24 | %30 |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Acil armatür (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | Ortam korumalı anahtar | adet | 32 | 32 | %30 |  | 16 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Anahtar (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | Monofaze topraklı priz 16A | adet | 40 | 40 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Priz (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | Trifaze/kombine priz kutusu (4x4 linye) | adet | 12 | 12 | %30 |  | 90 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Trifaze priz kutusu (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | UPS prizi (elektronik ekipman odası) | adet | 8 | 8 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS prizi (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | APP aydınlatma-priz panosu T00/APP/001 (IP54 3F 25A 15 çıkış) | adet | 4 | 4 | - |  | 1300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | APP panosu (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | UPS 10 kVA 3F/3F online + by-pass (trafo merkezi UPSi) | adet | 4 | 4 | - |  | 5300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | UPS 10 kVA kurulu (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | UPS akü grubu VRLA 2 saat otonomi (10 kVA) – 32×12V 100Ah blok (384 V DC) + akü kabini | takım | 4 | 4 | - |  | 7300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Hat trafo: 2 saat korundu (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | N2XH 3x2,5 aydınlatma+priz linye + sorti | m | 2248 | 2248 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Linye+sorti (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | N2XH 4x4 priz linyesi | m | 232 | 232 | fire+%30 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | N2XH 4x4 (alt miktar ×4 set)
| 5002.I | Yıldırımdan korunma tesisatı | set | 4 | 4 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yıldırımdan korunma (alt miktar ×4 set)
332 | 5002.J | Hatboyu Ag Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5002.J | Hatboyu aydınlatma – hat ekseninden ödeme uzunluğu | m | 6560 | 6440 | fire %10 |  | 0 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Bilgi satırı; bileşenler ayrı fiyatlı
| 5002.J | 152W LED yol aydınlatma armatürü (IP66 projektör tipi) | adet | 736 | 736 | - |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LED yol armatürü 152W
| 5002.J | 12 m galvaniz çelik poligon aydınlatma direği tek konsollu (IP66 müdahale kapaklı) | adet | 566 | 566 | - |  | 1600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk 12 m + temel
| 5002.J | Direk içi sigorta + U klemens kutusu (armatür başı otomatik sigorta) | adet | 736 | 736 | %30 |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Sigorta+U klemens
| 5002.J | Direk içi armatür besleme kablosu NYY 3x2,5 | m | 10522 | 10522 | fire+%30 |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NYY 3x2,5 (direğe bağlı, düzeltilmedi)
| 5002.J | Dikkat Ölüm Tehlikesi direk levhası | adet | 566 | 566 | - |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Levha
| 5002.J | AP aydınlatma panosu (IP65 harici, aktif sokak sayacı RS-485, astronomik zaman rölesi, TMŞ 4x40A, KAR 300/30mA, 3 linye + yedek) | adet | 11 | 11 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | AP panosu sayaçlı
| 5002.J | NAYY 4x16 mm² direkler arası besleme kablosu | m | 4342 | 4262.6 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NAYY 4x16; 6,44 km
| 5002.J | NAYY 4x25 mm² direkler arası besleme kablosu | m | 9923 | 9741.5 | fire+%30 |  | 6.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NAYY 4x25; 6,44 km
| 5002.J | NAYY 4x35 mm² direkler arası besleme kablosu | m | 6409 | 6291.8 | fire+%30 |  | 7.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NAYY 4x35; 6,44 km
| 5002.J | Örgülü toprak iletkeni (cetvel: 95 mm² çelik örgülü / 35 mm² Al – şartname: çıplak örgülü bakır) | m | 20672 | 20293.9 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Şartname Cu ~35 mm2 varsayım; 6,44 km
| 5002.J | Galvaniz topraklama elektrodu 65x65x7 h=2 m | adet | 260 | 260 | - |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galv. köşebent 65x65x7
333 | 5003 | Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5003 | İstasyon yangın ihbar projeleri (6 istasyon – kesin projede yok, sıfırdan) | set | 1 | 1 | - |  | 9000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 6 istasyon proje
| 5003 | Depo sahası binaları yangın algılama uygulama projeleri (D01 D02 D03 D05 D06 D07) | set | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Depo proje
| 5003 | Hat trafo binaları yangın algılama projeleri (T00 ×4) | set | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | T00 x4 proje
| 5003 | TCC merkezi izleme – ağ topolojisi, arayüz (SCADA TCC) ve senaryo/sebep-sonuç matrisleri | set | 1 | 1 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ağ/senaryo matrisi
| 5003 | Tasarım el kitapları, dokümantasyon ve as-built | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Dokümantasyon
334 | 5004.A | Göbekli Tepe İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.A | Adresli yangın alarm paneli 1-2 loop (akülü 24V) + network kartı | adet | 1 | 1 | - |  | 4200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel 1-2 loop+network
| 5004.A | Optik duman dedektörü (adresli) | adet | 8 | 8 | %30 |  | 36.39 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.A | Isı dedektörü (adresli) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 38 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.97] | Ref düşük; montajlı adresli ısı ded. (ref 23)
| 5004.A | Işın tipi duman dedektörü (alıcı-verici) – peron kanopisi altı | çift | 3 | 3 | - |  | 569.42 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.A | Yangın ihbar butonu (adresli IP67 harici) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Adresli buton IP67
| 5004.A | Flaşörlü siren (adresli harici IP65) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.32] | Ref düşük; harici IP65 adresli siren (ref 31)
| 5004.A | Giriş-çıkış modülü IOM | adet | 4 | 4 | - |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.24] | Ref düşük; montajlı adresli I/O (ref 39)
| 5004.A | İzolatör modülü | adet | 4 | 4 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.A | Yangına dayanıklı çevrim kablosu JE-H(St)H FE180 2x2x0,8 | m | 801 | 801 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x2x0,8
| 5004.A | Siren ve ışın dedektörü 24V besleme N2XH FE180 2x1,5 | m | 344 | 344 | fire+%30 |  | 2.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5
| 5004.A | HF spiral boru / kroşe / harici HDPE koruma | m | 801 | 801 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru/kroşe
| 5004.A | TCC/SCADA ağına bağlantı arayüzü (fiber/ethernet ara birim) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ara birim
| 5004.A | Programlama, sebep-sonuç senaryosu, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Programlama/test
335 | 5004.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.B | Adresli yangın alarm paneli 1-2 loop (akülü 24V) + network kartı | adet | 1 | 1 | - |  | 4200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel 1-2 loop+network
| 5004.B | Optik duman dedektörü (adresli) | adet | 12 | 12 | %30 |  | 36.39 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.B | Isı dedektörü (adresli) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 38 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.97] | Ref düşük; montajlı adresli ısı ded. (ref 23)
| 5004.B | Işın tipi duman dedektörü (alıcı-verici) – peron kanopisi altı | çift | 2 | 2 | - |  | 569.42 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.B | Yangın ihbar butonu (adresli IP67 harici) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Adresli buton IP67
| 5004.B | Flaşörlü siren (adresli harici IP65) | adet | 7 | 7 | %30 |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.32] | Ref düşük; harici IP65 adresli siren (ref 31)
| 5004.B | Giriş-çıkış modülü IOM | adet | 8 | 8 | - |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.24] | Ref düşük; montajlı adresli I/O (ref 39)
| 5004.B | İzolatör modülü | adet | 4 | 4 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.B | Yangına dayanıklı çevrim kablosu JE-H(St)H FE180 2x2x0,8 | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x2x0,8
| 5004.B | Siren ve ışın dedektörü 24V besleme N2XH FE180 2x1,5 | m | 301 | 301 | fire+%30 |  | 2.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5
| 5004.B | HF spiral boru / kroşe / harici HDPE koruma | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru/kroşe
| 5004.B | TCC/SCADA ağına bağlantı arayüzü (fiber/ethernet ara birim) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ara birim
| 5004.B | Programlama, sebep-sonuç senaryosu, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 1000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Programlama/test
336 | 5004.C | Balıklıgöl İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.C | Adresli yangın alarm paneli 1-2 loop (akülü 24V) + network kartı | adet | 1 | 1 | - |  | 4200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel 1-2 loop+network
| 5004.C | Optik duman dedektörü (adresli) | adet | 12 | 12 | %30 |  | 36.39 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.C | Isı dedektörü (adresli) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 38 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.97] | Ref düşük; montajlı adresli ısı ded. (ref 23)
| 5004.C | Işın tipi duman dedektörü (alıcı-verici) – peron kanopisi altı | çift | 2 | 2 | - |  | 569.42 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.C | Yangın ihbar butonu (adresli IP67 harici) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Adresli buton IP67
| 5004.C | Flaşörlü siren (adresli harici IP65) | adet | 7 | 7 | %30 |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.32] | Ref düşük; harici IP65 adresli siren (ref 31)
| 5004.C | Giriş-çıkış modülü IOM | adet | 8 | 8 | - |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.24] | Ref düşük; montajlı adresli I/O (ref 39)
| 5004.C | İzolatör modülü | adet | 4 | 4 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.C | Yangına dayanıklı çevrim kablosu JE-H(St)H FE180 2x2x0,8 | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x2x0,8
| 5004.C | Siren ve ışın dedektörü 24V besleme N2XH FE180 2x1,5 | m | 301 | 301 | fire+%30 |  | 2.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5
| 5004.C | HF spiral boru / kroşe / harici HDPE koruma | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru/kroşe
| 5004.C | TCC/SCADA ağına bağlantı arayüzü (fiber/ethernet ara birim) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ara birim
| 5004.C | Programlama, sebep-sonuç senaryosu, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 1000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Programlama/test
337 | 5004.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.D | Adresli yangın alarm paneli 1-2 loop (akülü 24V) + network kartı | adet | 1 | 1 | - |  | 4200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel 1-2 loop+network
| 5004.D | Optik duman dedektörü (adresli) | adet | 12 | 12 | %30 |  | 36.39 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.D | Isı dedektörü (adresli) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 38 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.97] | Ref düşük; montajlı adresli ısı ded. (ref 23)
| 5004.D | Işın tipi duman dedektörü (alıcı-verici) – peron kanopisi altı | çift | 2 | 2 | - |  | 569.42 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.D | Yangın ihbar butonu (adresli IP67 harici) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Adresli buton IP67
| 5004.D | Flaşörlü siren (adresli harici IP65) | adet | 7 | 7 | %30 |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.32] | Ref düşük; harici IP65 adresli siren (ref 31)
| 5004.D | Giriş-çıkış modülü IOM | adet | 8 | 8 | - |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.24] | Ref düşük; montajlı adresli I/O (ref 39)
| 5004.D | İzolatör modülü | adet | 4 | 4 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.D | Yangına dayanıklı çevrim kablosu JE-H(St)H FE180 2x2x0,8 | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x2x0,8
| 5004.D | Siren ve ışın dedektörü 24V besleme N2XH FE180 2x1,5 | m | 301 | 301 | fire+%30 |  | 2.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5
| 5004.D | HF spiral boru / kroşe / harici HDPE koruma | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru/kroşe
| 5004.D | TCC/SCADA ağına bağlantı arayüzü (fiber/ethernet ara birim) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ara birim
| 5004.D | Programlama, sebep-sonuç senaryosu, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 1000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Programlama/test
338 | 5004.E | Rasathane İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.E | Adresli yangın alarm paneli 1-2 loop (akülü 24V) + network kartı | adet | 1 | 1 | - |  | 4200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel 1-2 loop+network
| 5004.E | Optik duman dedektörü (adresli) | adet | 12 | 12 | %30 |  | 36.39 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.E | Isı dedektörü (adresli) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 38 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.97] | Ref düşük; montajlı adresli ısı ded. (ref 23)
| 5004.E | Işın tipi duman dedektörü (alıcı-verici) – peron kanopisi altı | çift | 2 | 2 | - |  | 569.42 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.E | Yangın ihbar butonu (adresli IP67 harici) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Adresli buton IP67
| 5004.E | Flaşörlü siren (adresli harici IP65) | adet | 7 | 7 | %30 |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.32] | Ref düşük; harici IP65 adresli siren (ref 31)
| 5004.E | Giriş-çıkış modülü IOM | adet | 8 | 8 | - |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.24] | Ref düşük; montajlı adresli I/O (ref 39)
| 5004.E | İzolatör modülü | adet | 4 | 4 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.E | Yangına dayanıklı çevrim kablosu JE-H(St)H FE180 2x2x0,8 | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x2x0,8
| 5004.E | Siren ve ışın dedektörü 24V besleme N2XH FE180 2x1,5 | m | 301 | 301 | fire+%30 |  | 2.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5
| 5004.E | HF spiral boru / kroşe / harici HDPE koruma | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru/kroşe
| 5004.E | TCC/SCADA ağına bağlantı arayüzü (fiber/ethernet ara birim) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ara birim
| 5004.E | Programlama, sebep-sonuç senaryosu, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 1000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Programlama/test
339 | 5004.F | Harran İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.F | Adresli yangın alarm paneli 1-2 loop (akülü 24V) + network kartı | adet | 1 | 1 | - |  | 4200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel 1-2 loop+network
| 5004.F | Optik duman dedektörü (adresli) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 36.39 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.F | Isı dedektörü (adresli) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 38 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.97] | Ref düşük; montajlı adresli ısı ded. (ref 23)
| 5004.F | Işın tipi duman dedektörü (alıcı-verici) – peron kanopisi altı | çift | 2 | 2 | - |  | 569.42 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.F | Yangın ihbar butonu (adresli IP67 harici) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 65 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Adresli buton IP67
| 5004.F | Flaşörlü siren (adresli harici IP65) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.32] | Ref düşük; harici IP65 adresli siren (ref 31)
| 5004.F | Giriş-çıkış modülü IOM | adet | 2 | 2 | - |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.24] | Ref düşük; montajlı adresli I/O (ref 39)
| 5004.F | İzolatör modülü | adet | 2 | 2 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.F | Yangına dayanıklı çevrim kablosu JE-H(St)H FE180 2x2x0,8 | m | 258 | 258 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x2x0,8
| 5004.F | Siren ve ışın dedektörü 24V besleme N2XH FE180 2x1,5 | m | 172 | 172 | fire+%30 |  | 2.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5
| 5004.F | HF spiral boru / kroşe / harici HDPE koruma | m | 258 | 258 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru/kroşe
| 5004.F | TCC/SCADA ağına bağlantı arayüzü (fiber/ethernet ara birim) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ara birim
| 5004.F | Programlama, sebep-sonuç senaryosu, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Programlama/test
340 | 5004.G | Depo Sahası ve Tesisleri Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.G | D01 – Ana yangın alarm santrali MFAP analog adresli 5 çevrimli (network, yazıcı, akü 2x12V 24Ah, 24V PSU) | adet | 1 | 1 | - |  | 12000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | MFAP 5 loop
| 5004.G | D01 – Kontrol odası tekrarlayıcı/PC + yazıcı (MFAP arayüzü) | takım | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tekrarlayıcı/PC
| 5004.G | D01 – Analog adresli optik duman dedektörü | adet | 56 | 56 | %30 |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Optik ded.
| 5004.G | D01 – Analog adresli optik duman dedektörü – asma tavan (uzak ikaz lambalı) | adet | 47 | 47 | %30 |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ded.+uzak ikaz
| 5004.G | D01 – Analog adresli kombine (optik+ısı) dedektör | adet | 13 | 13 | %30 |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kombine ded.
| 5004.G | D01 – Adresli sıcaklık dedektörü (sabit+artış) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Isı ded.
| 5004.G | D01 – Gaz dedektörü (220V AC beslemeli) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Gaz ded.
| 5004.G | D01 – Işın tipi duman dedektörü (alıcı+verici, 24V DC) | çift | 7 | 7 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Işın ded. çift
| 5004.G | D01 – Lineer ısı dedektörü LHD + kontrol kutusu (elektrik şaftı) | takım | 2 | 2 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | LHD+kontrol
| 5004.G | D01 – Adresli yangın alarm butonu | adet | 29 | 29 | %30 |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Buton
| 5004.G | D01 – Korna modülü SCM | adet | 13 | 13 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SCM
| 5004.G | D01 – Flaşörlü siren (SCM çıkışlı konvansiyonel) | adet | 34 | 34 | %30 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Siren
| 5004.G | D01 – Adresli giriş/çıkış modülü I/OM | adet | 30 | 30 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | I/O modül
| 5004.G | D01 – Röle kontrol modülü RKM | adet | 10 | 10 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Röle modül
| 5004.G | D01 – İzolatör modülü | adet | 12 | 12 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.G | D01 – Yangın algılama çevrim kablosu JE-H(St)H 1x2x0,8+0,8 halojensiz (FE180) | m | 1715 | 1715 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 çevrim
| 5004.G | D01 – Korna/flaşör hattı kablosu 1x2x0,8+0,8 (FE180) | m | 558 | 558 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180
| 5004.G | D01 – 24V DC besleme N2XH FE180 2x1,5 / 3x1,5 (SCM ışın dedektörleri) | m | 587 | 587 | fire+%30 |  | 2.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5/3x1,5
| 5004.G | D01 – 220V AC besleme N2XH FE180 2x1,5 (gaz dedektörleri) | m | 108 | 108 | fire+%30 |  | 2.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 2x1,5
| 5004.G | D01 – Haberleşme kablosu J-SIH(St)H FE180 2x1,5+0,8 (MFAP→D02 D03 D06 panelleri) | m | 756 | 756 | fire+%30 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | J-SIH(St)H FE180
| 5004.G | D01 – HF spiral boru / kroşe (çevrim kablosu) | m | 1286 | 1286 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru/kroşe
| 5004.G | D02 – Adresli yangın alarm paneli T09/FDS/YAP/001 (akülü) | adet | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel
| 5004.G | D02 – Kombine/optik adresli dedektör | adet | 24 | 24 | %30 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ded.
| 5004.G | D02 – Yangın alarm butonu IP67 | adet | 3 | 3 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Buton IP67
| 5004.G | D02 – Flaşörlü elektronik siren 95 dBA | adet | 4 | 4 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Siren
| 5004.G | D02 – İzolatör modülü | adet | 4 | 4 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.G | D02 – Çevrim kablosu JE-H(St)H 1x2x0,8 + korna hattı N2XH FE180 3x1,5 | m | 252 | 252 | fire+%30 |  | 2.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kablo
| 5004.G | D03 – Adresli yangın alarm paneli D03/YAP/01 | adet | 1 | 1 | - |  | 3379.49 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Referans fiyat
| 5004.G | D03 – Isı dedektörü (yıkama holü) + optik dedektör | adet | 4 | 4 | %30 |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ded. ort.
| 5004.G | D03 – Yangın alarm butonu + giriş/çıkış modülü | adet | 3 | 3 | %30 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Buton/IO ort.
| 5004.G | D03 – Flaşörlü siren (D01 SKM2 K6/K7 çıkışlarından) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Siren
| 5004.G | D03 – Çevrim + siren kablosu | m | 212 | 212 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kablo
| 5004.G | D05 – Kombine (optik+ısı) adresli dedektör | adet | 11 | 11 | %30 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ded.
| 5004.G | D05 – Optik duman dedektörü | adet | 8 | 8 | %30 |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ded.
| 5004.G | D05 – Yangın alarm butonu | adet | 4 | 4 | %30 |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Buton
| 5004.G | D05 – Korna modülü SCM + flaşörlü siren | adet | 5 | 5 | %30 |  | 90 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | SCM+siren
| 5004.G | D05 – İzolatör | adet | 1 | 1 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör
| 5004.G | D05 – Çevrim kablosu (D01 MFAP çevrimine bağlı – ayrı panel yok) + siren/24V hatları | m | 1070 | 1070 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kablo
| 5004.G | D06 – Adresli yangın alarm paneli D06/YAP/02 | adet | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Küçük panel
| 5004.G | D06 – Isı dedektörü | adet | 6 | 6 | %30 |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ded.
| 5004.G | D06 – Buton + I/O modülü + korna modülü + siren | adet | 4 | 4 | %30 |  | 70 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Karışık modül ort.
| 5004.G | D06 – Çevrim + siren kablosu | m | 72 | 72 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kablo
| 5004.G | D07 – Optik dedektör 2 + buton 1 + flaşörlü siren 1 + izolatör 1 (D01 MFAP çevrimine) | adet | 7 | 7 | %30 |  | 42 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Karışık eleman ort.
| 5004.G | D07 – Çevrim kablosu + HF boru | m | 421 | 421 | fire+%30 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kablo+HF boru
| 5004.G | Tüm depo binaları – programlama, sebep-sonuç senaryoları, SCADA arayüzü, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Programlama/SCADA/test
341 | 5004.H | Hat Trafo Binaları Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.H | Adresli yangın alarm paneli T00/FDS/YAP/001 (akülü, network kartı) | adet | 4 | 4 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Panel (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | Kombine optik-duman-sıcaklık / optik adresli dedektör | adet | 64 | 64 | %30 |  | 50 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Ded. (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | Yangın alarm butonu IP67 | adet | 12 | 12 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Buton IP67 (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | Flaşörlü elektronik siren 95 dBA | adet | 16 | 16 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Siren (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | İzolatör modülü | adet | 16 | 16 | - |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İzolatör (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | Adresli giriş/çıkış modülü (UPS/ADP/DC arıza, kapı, SCADA) | adet | 8 | 8 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | I/O (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | Çevrim kablosu JE-H(St)H 1x2x0,8+0,8 FE180 | m | 596 | 596 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | Korna-flaşör besleme N2XH FE180 3x1,5 | m | 172 | 172 | fire+%30 |  | 2.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 3x1,5 (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | HF spiral boru / kroşe | m | 596 | 596 | fire+%30 |  | 2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Boru (alt miktar ×4 set)
| 5004.H | TCC/SCADA ağ ara birimi (fiber media converter) + programlama/devreye alma | set | 4 | 4 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Media conv.+programlama (alt miktar ×4 set)
342 | 5004.I | Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5004.I | Grafik yangın izleme ve yönetim yazılımı (TCC) + lisans (~17 panel düğümü) | set | 1 | 1 | - |  | 12000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Yazılım+lisans
| 5004.I | Operatör iş istasyonu (PC + 2 monitör) + olay yazıcısı | takım | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PC+yazıcı
| 5004.I | TCC tekrarlayıcı (repeater) panel | adet | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Repeater
| 5004.I | Panel network/haberleşme kartı (tüm uzak paneller için) | adet | 17 | 17 | - |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Network kartı (panellerle mükerrer riski)
| 5004.I | Fiber/ethernet ara birim (media converter) – hat boyu paneller için | adet | 10 | 10 | %30 |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Media converter
| 5004.I | SCADA/BMS entegrasyon ağ geçidi (Modbus TCP/BACnet) | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Gateway
| 5004.I | Merkez UPS prizi/rack yerleşimi (TCC UPS üzerinden) | set | 1 | 1 | - |  | 400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Rack/priz
| 5004.I | Merkezi yazılım konfigürasyonu, senaryo programlama, entegrasyon testleri ve eğitim | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Konfig/test/eğitim
TOPLAM (net metraj, idare cevaplarına göre)
Karşılaştırma: RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli, düzeltmesiz) tutar
Fark (metraj payları + idare cevapları)
FİYAT TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
2026 TEKLİF
GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

## Haberlesme
1 ELEKTRİK (B) – Kontrol ve haberleşme (iletim, telefon, telsiz, anons, CCTV, saat, erişim, SCADA, YBS, ücret toplama)
EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Ekim 2026. Turuncu miktar: idare cevabıyla (05.10.2026) değişen kalem. Metraj payı: RFQ'daki bilinçli şişirmenin (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alınması. Fiyat türü renkleri: yeşil = 2026 firma teklifi; mavi = geçmiş tekliften uyarlama (ECB kuru + Euro Bölgesi HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, gerekirse montaj/boyut düzeltmeli); sarı = mühendislik tahmini (emsal yok); gri = idare cevabıyla kapsam dışı.
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ cetveli) | Miktar (idare cevabına göre) | Metraj payı geri alınan | Net miktar (bütçe) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat türü | Fiyat kaynağı / emsal (proje, firma, yıl, uyarlama) | Not / düzeltme
236 | 4001 | İletim Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4001 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (fiber ring, IP/VLAN planı, loss budget +6 dB marj) | set | 1 | 1 | - |  | 18000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4001 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 7000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
237 | 4002.A | Göbekli Tepe İstasyonu İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.A | Harici tip durak haberleşme dolabı (IP55, kilitli, 19'' raylı, havalandırmalı, pano odasındaki RACK KABİN) | adet | 2 | 2 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | IP55 dış dolap 19" kurulu
| 4002.A | Endüstriyel ağ anahtarı 12 port (8 PoE+ 10/100/1000 + 2 kombo + 2 SFP), L2/L3, DIN/19'' | adet | 4 | 4 | %30 |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Endüstriyel L2/L3 PoE switch
| 4002.A | SFP optik alıcı-verici modül (1000BASE-LX SM) | adet | 12 | 12 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.A | Fiber optik ek/terminasyon kutusu (19'' ODF 24 port SC/LC, pigtail+adaptör dahil) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ODF 24 port, pigtail dahil
| 4002.A | Pigtail LC + füzyon ek (sonlandırma, 24 core MM alt ring) | adet | 125 | 42 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; alt ring 8 core → ek ×8/24
| 4002.A | F/O patch cord SM LC-LC duplex 2 m | adet | 11 | 11 | %30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.A | CAT6 bakır patch panel 24 port + CAT6 patch cord (1 m) seti | set | 2 | 2 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.A | Dolap içi güç dağıtım (PDU) + PoE/ekipman güç adaptörleri, yıldırım/aşırı gerilim koruyucu (data hattı) | set | 2 | 2 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PDU+adaptör+SPD
| 4002.A | SM F/O kablo 8 core zırhlı (RACK KABİN-1 ↔ RACK KABİN-2, hat altı geçiş) | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 1.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 8 core SM zırhlı, çekim dahil
| 4002.A | Ø110 koruge boru (istasyon zayıf/kuvvetli akım borulama tesisatı, peron altı + yol altı geçiş) | m | 1430 | 1430 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kazı hariç boru döşeme
| 4002.A | İletim sistemi test/devreye alma, OTDR ölçümü, dokümantasyon (istasyon) | set | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 2 kabinli istasyon
238 | 4002.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.B | Harici tip durak haberleşme dolabı (IP55, kilitli, 19'' raylı, havalandırmalı, pano odasındaki RACK KABİN) | adet | 1 | 1 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | IP55 dış dolap 19" kurulu
| 4002.B | Endüstriyel ağ anahtarı 12 port (8 PoE+ 10/100/1000 + 2 kombo + 2 SFP), L2/L3, DIN/19'' | adet | 3 | 3 | %30 |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Endüstriyel L2/L3 PoE switch
| 4002.B | SFP optik alıcı-verici modül (1000BASE-LX SM) | adet | 8 | 8 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.B | Fiber optik ek/terminasyon kutusu (19'' ODF 24 port SC/LC, pigtail+adaptör dahil) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ODF 24 port, pigtail dahil
| 4002.B | Pigtail LC + füzyon ek (sonlandırma, 24 core MM alt ring) | adet | 63 | 21 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; alt ring 8 core → ek ×8/24
| 4002.B | F/O patch cord SM LC-LC duplex 2 m | adet | 6 | 6 | %30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.B | CAT6 bakır patch panel 24 port + CAT6 patch cord (1 m) seti | set | 1 | 1 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.B | Dolap içi güç dağıtım (PDU) + PoE/ekipman güç adaptörleri, yıldırım/aşırı gerilim koruyucu (data hattı) | set | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PDU+adaptör+SPD
| 4002.B | Ø110 koruge boru (istasyon zayıf/kuvvetli akım borulama tesisatı, peron altı + yol altı geçiş) | m | 1210 | 1210 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kazı hariç boru döşeme
| 4002.B | İletim sistemi test/devreye alma, OTDR ölçümü, dokümantasyon (istasyon) | set | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
239 | 4002.C | Balıklıgöl İstasyonu İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.C | Harici tip durak haberleşme dolabı (IP55, kilitli, 19'' raylı, havalandırmalı, pano odasındaki RACK KABİN) | adet | 1 | 1 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | IP55 dış dolap 19" kurulu
| 4002.C | Endüstriyel ağ anahtarı 12 port (8 PoE+ 10/100/1000 + 2 kombo + 2 SFP), L2/L3, DIN/19'' | adet | 3 | 3 | %30 |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Endüstriyel L2/L3 PoE switch
| 4002.C | SFP optik alıcı-verici modül (1000BASE-LX SM) | adet | 8 | 8 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.C | Fiber optik ek/terminasyon kutusu (19'' ODF 24 port SC/LC, pigtail+adaptör dahil) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ODF 24 port, pigtail dahil
| 4002.C | Pigtail LC + füzyon ek (sonlandırma, 24 core MM alt ring) | adet | 63 | 21 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; alt ring 8 core → ek ×8/24
| 4002.C | F/O patch cord SM LC-LC duplex 2 m | adet | 6 | 6 | %30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.C | CAT6 bakır patch panel 24 port + CAT6 patch cord (1 m) seti | set | 1 | 1 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.C | Dolap içi güç dağıtım (PDU) + PoE/ekipman güç adaptörleri, yıldırım/aşırı gerilim koruyucu (data hattı) | set | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PDU+adaptör+SPD
| 4002.C | Ø110 koruge boru (istasyon zayıf/kuvvetli akım borulama tesisatı, peron altı + yol altı geçiş) | m | 1210 | 1210 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kazı hariç boru döşeme
| 4002.C | İletim sistemi test/devreye alma, OTDR ölçümü, dokümantasyon (istasyon) | set | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
240 | 4002.D | Eyüp Peygamber İstasyonu İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.D | Harici tip durak haberleşme dolabı (IP55, kilitli, 19'' raylı, havalandırmalı, pano odasındaki RACK KABİN) | adet | 1 | 1 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | IP55 dış dolap 19" kurulu
| 4002.D | Endüstriyel ağ anahtarı 12 port (8 PoE+ 10/100/1000 + 2 kombo + 2 SFP), L2/L3, DIN/19'' | adet | 3 | 3 | %30 |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Endüstriyel L2/L3 PoE switch
| 4002.D | SFP optik alıcı-verici modül (1000BASE-LX SM) | adet | 8 | 8 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.D | Fiber optik ek/terminasyon kutusu (19'' ODF 24 port SC/LC, pigtail+adaptör dahil) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ODF 24 port, pigtail dahil
| 4002.D | Pigtail LC + füzyon ek (sonlandırma, 24 core MM alt ring) | adet | 63 | 21 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; alt ring 8 core → ek ×8/24
| 4002.D | F/O patch cord SM LC-LC duplex 2 m | adet | 6 | 6 | %30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.D | CAT6 bakır patch panel 24 port + CAT6 patch cord (1 m) seti | set | 1 | 1 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.D | Dolap içi güç dağıtım (PDU) + PoE/ekipman güç adaptörleri, yıldırım/aşırı gerilim koruyucu (data hattı) | set | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PDU+adaptör+SPD
| 4002.D | Ø110 koruge boru (istasyon zayıf/kuvvetli akım borulama tesisatı, peron altı + yol altı geçiş) | m | 1210 | 1210 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kazı hariç boru döşeme
| 4002.D | İletim sistemi test/devreye alma, OTDR ölçümü, dokümantasyon (istasyon) | set | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
241 | 4002.E | Rasathane İstasyonu İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.E | Harici tip durak haberleşme dolabı (IP55, kilitli, 19'' raylı, havalandırmalı, pano odasındaki RACK KABİN) | adet | 1 | 1 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | IP55 dış dolap 19" kurulu
| 4002.E | Endüstriyel ağ anahtarı 12 port (8 PoE+ 10/100/1000 + 2 kombo + 2 SFP), L2/L3, DIN/19'' | adet | 3 | 3 | %30 |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Endüstriyel L2/L3 PoE switch
| 4002.E | SFP optik alıcı-verici modül (1000BASE-LX SM) | adet | 8 | 8 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.E | Fiber optik ek/terminasyon kutusu (19'' ODF 24 port SC/LC, pigtail+adaptör dahil) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ODF 24 port, pigtail dahil
| 4002.E | Pigtail LC + füzyon ek (sonlandırma, 24 core MM alt ring) | adet | 63 | 21 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; alt ring 8 core → ek ×8/24
| 4002.E | F/O patch cord SM LC-LC duplex 2 m | adet | 6 | 6 | %30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.E | CAT6 bakır patch panel 24 port + CAT6 patch cord (1 m) seti | set | 1 | 1 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.E | Dolap içi güç dağıtım (PDU) + PoE/ekipman güç adaptörleri, yıldırım/aşırı gerilim koruyucu (data hattı) | set | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PDU+adaptör+SPD
| 4002.E | Ø110 koruge boru (istasyon zayıf/kuvvetli akım borulama tesisatı, peron altı + yol altı geçiş) | m | 1210 | 1210 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kazı hariç boru döşeme
| 4002.E | İletim sistemi test/devreye alma, OTDR ölçümü, dokümantasyon (istasyon) | set | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
242 | 4002.F | Harran İstasyonu İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.F | Harici tip durak haberleşme dolabı (IP55, kilitli, 19'' raylı, havalandırmalı, pano odasındaki RACK KABİN) | adet | 1 | 1 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | IP55 dış dolap 19" kurulu
| 4002.F | Endüstriyel ağ anahtarı 12 port (8 PoE+ 10/100/1000 + 2 kombo + 2 SFP), L2/L3, DIN/19'' | adet | 3 | 3 | %30 |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Endüstriyel L2/L3 PoE switch
| 4002.F | SFP optik alıcı-verici modül (1000BASE-LX SM) | adet | 8 | 8 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.F | Fiber optik ek/terminasyon kutusu (19'' ODF 24 port SC/LC, pigtail+adaptör dahil) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ODF 24 port, pigtail dahil
| 4002.F | Pigtail LC + füzyon ek (sonlandırma, 24 core MM alt ring) | adet | 63 | 21 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; alt ring 8 core → ek ×8/24
| 4002.F | F/O patch cord SM LC-LC duplex 2 m | adet | 6 | 6 | %30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.F | CAT6 bakır patch panel 24 port + CAT6 patch cord (1 m) seti | set | 1 | 1 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.F | Dolap içi güç dağıtım (PDU) + PoE/ekipman güç adaptörleri, yıldırım/aşırı gerilim koruyucu (data hattı) | set | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | PDU+adaptör+SPD
| 4002.F | Ø110 koruge boru (istasyon zayıf/kuvvetli akım borulama tesisatı, peron altı + yol altı geçiş) | m | 858 | 858 | fire+%30 |  | 5.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kazı hariç boru döşeme
| 4002.F | İletim sistemi test/devreye alma, OTDR ölçümü, dokümantasyon (istasyon) | set | 1 | 1 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
243 | 4002.G | Depo Sahası ve Tesisleri İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.G | Dağıtım ağ anahtarı L3 24 port PoE+ (369,6 W) + 4 SFP (D01 kat/zayıf akım odaları) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | L3 24p PoE+ switch
| 4002.G | Kenar/erişim ağ anahtarı 8-12 port PoE + 2 SFP (D02, D03, D05, D07 binaları) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.G | Bina içi 19'' dahili tip cihaz dolabı (42U D01 zayıf akım odası + 12U duvar tipi binalar) | adet | 5 | 5 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 42U+12U karışık ortalama
| 4002.G | MM F/O kablo 24 damar (D01 → D05, D07 binaları, tarif 4002) | m | 325 | 325 | fire+%30 |  | 2.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.G | MM F/O kablo 8 damar (D03 vagon yıkama ← atölye) | m | 117 | 117 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.G | SM F/O kablo 8 damar (D02 depo trafo T09 ← TCC) | m | 82 | 82 | - |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.G | ODF/F-O patch panel 12-24 port + pigtail + adaptör (binalar) | adet | 5 | 5 | %30 |  | 500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.G | CAT6/FO medya konvertör + SFP modülleri | adet | 14 | 14 | %30 |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.G | Patch cord (F/O ve CAT6), kablo organizer, PDU | set | 5 | 5 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
244 | 4002.H | Hat Trafo Binaları İletim Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.H | Dağıtım ağ anahtarı L3 24 port 10/100/1000 PoE+ + 4 SFP (düğüm noktası, ring) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | L3 24p PoE+ switch
| 4002.H | 19'' dahili tip iletim dolabı 42U (veya RTU kabini içi montaj) | adet | 4 | 4 | - |  | 1400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.H | ODF 48 port (24 core omurga giriş/çıkış + 8 core alt ring) + pigtail/füzyon | adet | 4 | 4 | - |  | 1100 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Füzyon/pigtail dahil
| 4002.H | SFP modül 1000BASE-LX/ZX SM | adet | 24 | 24 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.H | Bina içi CAT6/HF kablo (switch→telefon, kamera, GGP, RTU) | m | 315 | 315 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.H | Patch cord, PDU, kablo organizer | set | 4 | 4 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
245 | 4002.I | Hatboyu İletim Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.I | Endüstriyel kenar ağ anahtarı 8 port + 2 SFP (karayolu geçişleri, makas kontrol, depo bağlantı, depo makas bölgesi) | adet | 9 | 9 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.I | Kenar ağ anahtarı (Telsiz BS kabinleri, CAT6 ile TR'ye bağlı) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.I | Harici tip yolboyu iletim dolabı / iletim sistemi bağlantı kutusu (IP55, raylı, ısıtıcı/fan) | adet | 9 | 9 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.I | Mini ODF/ek-terminasyon kutusu 12 port + pigtail | adet | 9 | 9 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.I | SFP modül SM | adet | 22 | 22 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
246 | 4002.J | İletim Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4002.J | Omurga anahtar (28x1G SFP + 4 kombo + 4x10G SFP+, 598 Gbps) — TCC OMURGA(1)/(2) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 12000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Core switch 10G
| 4002.J | Ağ birleştirme yönlendiricisi (aggregation router) + Firewall (yedekli, lisanslı) | adet | 2 | 2 | - |  | 9000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Router+FW lisanslı
| 4002.J | Ağ yönetim sistemi (NMS) bilgisayarı + monitör + NMS yazılımı (60 anahtar lisansı) | set | 1 | 1 | - |  | 12000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.J | TCC 19'' ekipman kabini 42U (haberleşme/iletim) | adet | 2 | 2 | - |  | 2000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 8052.11] | 42U kabin çapa 1.000-1.500+aksesuar
| 4002.J | Fiber optik sonlandırma rafı / ODF 96 port (omurga 24 core x2 yön + depo binaları) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.J | Mevcut depo kontrol merkezi omurga bağlantısı (SFP, patch, konfigürasyon) | set | 1 | 0 | - |  | 3000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: mevcut sistem yok
| 4002.J | Sistem entegrasyonu, IP/VLAN konfigürasyonu, test-devreye alma, eğitim | set | 1 | 1 | - |  | 15000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4002.J | Mevcut depo kontrol merkezi (TCC) entegrasyonu: iletim/NMS yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 15000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: mevcut sistem yok
247 | 4003 | Hatboyu Fiberoptik Ağı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4003 | SM zırhlı yeraltı F/O kablo 96 damar (tarif 4002: 2x96) — hattın iki yanında kapalı ring (omurga) | m | 18762 | 18418.8 | fire+%30 |  | 2.3 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 5.63] | İdare: 24 ve 8 core SM; 96SM→24SM, L 6,44/6,56
| 4003 | MM F/O kablo 24 damar (durak/karayolu/makas alt ringleri, proje 8 core güzergahı) | m | 9381 | 9209.4 | - |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; 24MM→8SM, L 6,44/6,56
| 4003 | F/O ek kutusu (yeraltı, dome tip, 96/24 core) | adet | 33 | 33 | - |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; küçük ek kutusu
| 4003 | Füzyon ek (splice) + sonlandırma işçiliği | adet | 2153 | 558 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; ek adedi damar oranı ×0.259
| 4003 | OTDR/güç kaybı testleri, loss budget raporu (+6 dB marj) | set | 1 | 1 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 24 ve 8 core SM; az damar
| 4003 | F/O kablo işaret bandı/etiket, rezerv loop | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
248 | 4004 | Telefon Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4004 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (IP santral, numaralandırma, SIP/acil hat senaryosu) | set | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4004 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
249 | 4005.A | Göbekli Tepe İstasyonu Telefon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.A | Acil durum (SOS) IP telefonu, harici tip, IP66, saldırıya dayanıklı, tuşsuz, PoE, SIP | adet | 4 | 4 | - |  | 1000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 545.32] | Ref düşük; harici vandal IP tel. çapa 800-1500
| 4005.A | Data prizi CAT6 (güvenlik odası + biletmatik) | adet | 6 | 6 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.A | CAT6-F UTP outdoor kablo (acil durum telefon hattı) | m | 225 | 225 | fire+%30 |  | 1.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.A | CAT6 data kablosu (data prizleri) | m | 46 | 46 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.A | Telefon/data hattı besleme buatı (TB/DB) + montaj malzemesi | adet | 11 | 11 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
250 | 4005.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Telefon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.B | Acil durum (SOS) IP telefonu, harici tip, IP66, saldırıya dayanıklı, tuşsuz, PoE, SIP | adet | 2 | 2 | - |  | 1000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 545.32] | Ref düşük; harici vandal IP tel. çapa 800-1500
| 4005.B | Data prizi CAT6 (güvenlik odası + biletmatik) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.B | CAT6-F UTP outdoor kablo (acil durum telefon hattı) | m | 132 | 132 | fire+%30 |  | 1.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.B | CAT6 data kablosu (data prizleri) | m | 23 | 23 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.B | Telefon/data hattı besleme buatı (TB/DB) + montaj malzemesi | adet | 6 | 6 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
251 | 4005.C | Balıklıgöl İstasyonu Telefon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.C | Acil durum (SOS) IP telefonu, harici tip, IP66, saldırıya dayanıklı, tuşsuz, PoE, SIP | adet | 2 | 2 | - |  | 1000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 545.32] | Ref düşük; harici vandal IP tel. çapa 800-1500
| 4005.C | Data prizi CAT6 (güvenlik odası + biletmatik) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.C | CAT6-F UTP outdoor kablo (acil durum telefon hattı) | m | 132 | 132 | fire+%30 |  | 1.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.C | CAT6 data kablosu (data prizleri) | m | 23 | 23 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.C | Telefon/data hattı besleme buatı (TB/DB) + montaj malzemesi | adet | 6 | 6 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
252 | 4005.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Telefon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.D | Acil durum (SOS) IP telefonu, harici tip, IP66, saldırıya dayanıklı, tuşsuz, PoE, SIP | adet | 2 | 2 | - |  | 1000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 545.32] | Ref düşük; harici vandal IP tel. çapa 800-1500
| 4005.D | Data prizi CAT6 (güvenlik odası + biletmatik) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.D | CAT6-F UTP outdoor kablo (acil durum telefon hattı) | m | 132 | 132 | fire+%30 |  | 1.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.D | CAT6 data kablosu (data prizleri) | m | 23 | 23 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.D | Telefon/data hattı besleme buatı (TB/DB) + montaj malzemesi | adet | 6 | 6 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
253 | 4005.E | Rasathane İstasyonu Telefon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.E | Acil durum (SOS) IP telefonu, harici tip, IP66, saldırıya dayanıklı, tuşsuz, PoE, SIP | adet | 2 | 2 | - |  | 1000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 545.32] | Ref düşük; harici vandal IP tel. çapa 800-1500
| 4005.E | Data prizi CAT6 (güvenlik odası + biletmatik) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.E | CAT6-F UTP outdoor kablo (acil durum telefon hattı) | m | 132 | 132 | fire+%30 |  | 1.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.E | CAT6 data kablosu (data prizleri) | m | 23 | 23 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.E | Telefon/data hattı besleme buatı (TB/DB) + montaj malzemesi | adet | 6 | 6 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
254 | 4005.F | Harran İstasyonu Telefon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.F | Acil durum (SOS) IP telefonu, harici tip, IP66, saldırıya dayanıklı, tuşsuz, PoE, SIP | adet | 2 | 2 | - |  | 1000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 545.32] | Ref düşük; harici vandal IP tel. çapa 800-1500
| 4005.F | Data prizi CAT6 (güvenlik odası + biletmatik) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.F | CAT6-F UTP outdoor kablo (acil durum telefon hattı) | m | 129 | 129 | fire+%30 |  | 1.6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.F | CAT6 data kablosu (data prizleri) | m | 23 | 23 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.F | Telefon/data hattı besleme buatı (TB/DB) + montaj malzemesi | adet | 6 | 6 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
255 | 4005.G | Depo Sahası ve Tesisleri Telefon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.G | IP telefon seti (PoE, Türkçe menü, LCD) | adet | 55 | 55 | - |  | 180 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 132.58] | Ref düşük; IP telefon çapa 150-250
| 4005.G | Telefon prizi CAT6/HF RJ45 | adet | 72 | 72 | %30 |  | 12 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.78] | Ref yalnız malzeme; montajlı priz
| 4005.G | Data prizi CAT6/HF RJ45 | adet | 81 | 81 | %30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.G | CAT6/HF kablo (telefon+data) | m | 5143 | 5143 | fire+%30 |  | 1.1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.G | Dijital/analog telefon seti (TCC, dispeçer) | adet | 2 | 2 | - |  | 89.74 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
256 | 4005.H | Hat Trafo Binaları Telefon Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.H | IP telefon seti | adet | 8 | 8 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çapa 150-250
| 4005.H | Telefon prizi CAT6/HF RJ45 | adet | 11 | 11 | %30 |  | 12 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.78] | Ref yalnız malzeme; montajlı priz
| 4005.H | CAT6/HF kablo | m | 115 | 115 | fire+%30 |  | 1.1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
257 | 4005.I | Telefon Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4005.I | IP telefon santralı (24 harici analog, 24 IP trunk, 80 dahili IP abone, 20 SIP, 6 kanal sesli karşılama/sesli posta) | adet | 1 | 1 | - |  | 18000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.I | Operatör IP telefon seti + acil durum telefonları cevaplama terminali + harici acil servis aparatı (itfaiye/ambulans/polis) | set | 1 | 1 | - |  | 180 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çapa 150-250
| 4005.I | Telefon ve data cihaz dolabı / telefon dağıtım kutusu (TCC) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.I | Lisanslar, programlama, devreye alma, eğitim | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4005.I | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: santral/SIP trunk yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 8000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: mevcut sistem yok
258 | 4006 | Telsiz Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4006 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (kapsama/propagasyon simülasyonu, frekans lisans dosyası) | set | 1 | 1 | - |  | 20000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4006 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
259 | 4006.A | Hat Boyu Telsiz Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4006.A | TETRA baz istasyonu 2 taşıyıcılı (8 kanal), 380-430 MHz, fallback sunuculu | adet | 2 | 2 | - |  | 45000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 2 taşıyıcı, fallback
| 4006.A | Anten direği/kulesi 25-30 m (temel hariç) + topraklama/paratoner | adet | 2 | 2 | - |  | 9000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Temel hariç
| 4006.A | Anten sistemi (TETRA omni anten, GPS anteni, combiner/duplexer, 1/2'' koaksiyel ~40 m, konnektör) | set | 2 | 2 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.A | Klimalı cihaz koruma/bağlantı kabini + UPS (4 saat akü) | adet | 2 | 2 | - |  | 7000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.A | BS enerji ve topraklama tesisatı (EM-56-220/221) | set | 2 | 2 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.A | El telsizi TETRA (IP65, GPS, batarya+masaüstü şarj+kılıf) | adet | 30 | 30 | - |  | 850 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.A | Araç telsizi (TETRA Class 2, kontrol paneli, el mikrofonu, çatı anteni, araç anons arayüzü) | adet | 30 | 28 | - |  | 2200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İdare: 14 araç × 2 kabin
| 4006.A | Yedek parçalar (tam BS ünitesi 1 + el telsizi %10 batarya/anten/şarj) | set | 1 | 1 | - |  | 35000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 1 tam BS + aksesuar
260 | 4006.B | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4006.B | TETRA merkezi anahtarlama (switch) ekipmanı, min 16 BS genişleyebilir + lisanslar | set | 1 | 1 | - |  | 40000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 25460.5] | Ref düşük; TETRA çekirdek+lisans
| 4006.B | Dispeçer terminali (PC+yazılım) + masa üstü sabit telsiz (anten/kablo dahil) | set | 2 | 2 | - |  | 6500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.B | Ses kayıt sunucusu (min 1 ay kayıt) | adet | 1 | 1 | - |  | 7000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.B | Telsiz ağı yönetim terminali (NMS) | adet | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.B | Frekans lisans başvuru dokümantasyonu, AVLS arayüzü, devreye alma, eğitim | set | 1 | 1 | - |  | 10000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4006.B | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: TETRA/dispeçer yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 8000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: mevcut sistem yok
261 | 4007 | Anons Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4007 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (akustik hesap, zonlama, EN 60849/EN 54-16 uyumu) | set | 1 | 1 | - |  | 10000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4007 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
262 | 4008.A | Göbekli Tepe İstasyonu Anons Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.A | Projeksiyon tipi hoparlör 20 W, 100 V, IP66 (şartname: horn tip min 15 W, 105 dB) | adet | 19 | 19 | - |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 178.35] | Ref n=1; horn hoparlör çapa üst sınırı
| 4008.A | Hoparlör kablosu 2x1,5 mm² LIHCHRH FE180 PH90 | m | 259 | 259 | fire+%30 |  | 2.2 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1.4] | FE180 2x1,5 montajlı; ref 1 €/m düşük
| 4008.A | Dijital çıkış modülü / IP anons amplifikatörü 4 kanal 240 W (100 V, yedek anfi fonksiyonlu, 24VDC acil giriş) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.A | Gürültü sensörü (ortam gürültüsüne göre otomatik seviye) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.A | Hat sonu direnci (EOL) + hoparlör bağlantı kutusu | set | 2 | 2 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
263 | 4008.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Anons Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.B | Projeksiyon tipi hoparlör 20 W, 100 V, IP66 (şartname: horn tip min 15 W, 105 dB) | adet | 10 | 10 | - |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 178.35] | Ref n=1; horn hoparlör çapa üst sınırı
| 4008.B | Hoparlör kablosu 2x1,5 mm² LIHCHRH FE180 PH90 | m | 141 | 141 | fire+%30 |  | 2.2 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1.4] | FE180 2x1,5 montajlı; ref 1 €/m düşük
| 4008.B | Dijital çıkış modülü / IP anons amplifikatörü 4 kanal 240 W (100 V, yedek anfi fonksiyonlu, 24VDC acil giriş) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.B | Gürültü sensörü (ortam gürültüsüne göre otomatik seviye) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.B | Hat sonu direnci (EOL) + hoparlör bağlantı kutusu | set | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
264 | 4008.C | Balıklıgöl İstasyonu Anons Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.C | Projeksiyon tipi hoparlör 20 W, 100 V, IP66 (şartname: horn tip min 15 W, 105 dB) | adet | 10 | 10 | - |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 178.35] | Ref n=1; horn hoparlör çapa üst sınırı
| 4008.C | Hoparlör kablosu 2x1,5 mm² LIHCHRH FE180 PH90 | m | 141 | 141 | fire+%30 |  | 2.2 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1.4] | FE180 2x1,5 montajlı; ref 1 €/m düşük
| 4008.C | Dijital çıkış modülü / IP anons amplifikatörü 4 kanal 240 W (100 V, yedek anfi fonksiyonlu, 24VDC acil giriş) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.C | Gürültü sensörü (ortam gürültüsüne göre otomatik seviye) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.C | Hat sonu direnci (EOL) + hoparlör bağlantı kutusu | set | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
265 | 4008.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Anons Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.D | Projeksiyon tipi hoparlör 20 W, 100 V, IP66 (şartname: horn tip min 15 W, 105 dB) | adet | 10 | 10 | - |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 178.35] | Ref n=1; horn hoparlör çapa üst sınırı
| 4008.D | Hoparlör kablosu 2x1,5 mm² LIHCHRH FE180 PH90 | m | 141 | 141 | fire+%30 |  | 2.2 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1.4] | FE180 2x1,5 montajlı; ref 1 €/m düşük
| 4008.D | Dijital çıkış modülü / IP anons amplifikatörü 4 kanal 240 W (100 V, yedek anfi fonksiyonlu, 24VDC acil giriş) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.D | Gürültü sensörü (ortam gürültüsüne göre otomatik seviye) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.D | Hat sonu direnci (EOL) + hoparlör bağlantı kutusu | set | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
266 | 4008.E | Rasathane İstasyonu Anons Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.E | Projeksiyon tipi hoparlör 20 W, 100 V, IP66 (şartname: horn tip min 15 W, 105 dB) | adet | 10 | 10 | - |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 178.35] | Ref n=1; horn hoparlör çapa üst sınırı
| 4008.E | Hoparlör kablosu 2x1,5 mm² LIHCHRH FE180 PH90 | m | 141 | 141 | fire+%30 |  | 2.2 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1.4] | FE180 2x1,5 montajlı; ref 1 €/m düşük
| 4008.E | Dijital çıkış modülü / IP anons amplifikatörü 4 kanal 240 W (100 V, yedek anfi fonksiyonlu, 24VDC acil giriş) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.E | Gürültü sensörü (ortam gürültüsüne göre otomatik seviye) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.E | Hat sonu direnci (EOL) + hoparlör bağlantı kutusu | set | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
267 | 4008.F | Harran İstasyonu Anons Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.F | Projeksiyon tipi hoparlör 20 W, 100 V, IP66 (şartname: horn tip min 15 W, 105 dB) | adet | 10 | 10 | - |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 178.35] | Ref n=1; horn hoparlör çapa üst sınırı
| 4008.F | Hoparlör kablosu 2x1,5 mm² LIHCHRH FE180 PH90 | m | 139 | 139 | fire+%30 |  | 2.2 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1.4] | FE180 2x1,5 montajlı; ref 1 €/m düşük
| 4008.F | Dijital çıkış modülü / IP anons amplifikatörü 4 kanal 240 W (100 V, yedek anfi fonksiyonlu, 24VDC acil giriş) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.F | Gürültü sensörü (ortam gürültüsüne göre otomatik seviye) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.F | Hat sonu direnci (EOL) + hoparlör bağlantı kutusu | set | 1 | 1 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
268 | 4008.G | Depo Sahası ve Tesisleri Anons Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.G | Ses projektörü 20 W (maks 30 W) 100 V | adet | 69 | 69 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.G | Sıva altı hoparlör 6 W (maks 9 W) | adet | 36 | 36 | %30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.G | Amplifikatör 4x125 W (A1, A2, A3 + A6 yedek) | adet | 4 | 4 | - |  | 1400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.G | Amplifikatör 2x250 W (A4, A5 + A7 yedek) | adet | 3 | 3 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.G | Ses kontrolör / dijital çıkış modülü + ses kontrol kabini (PA kabin, D01/CPA/101) | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kontrolör + PA kabini
| 4008.G | Anons sistemi kumanda konsolu (mikrofon, D01/CPA/Z01 çalışma alanı + kontrol merkezi) | adet | 2 | 2 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.G | Ses kontrol potansiyometresi | adet | 6 | 6 | - |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.G | Hat sonu direnci | adet | 20 | 20 | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.G | Hoparlör kablosu 2x2,5 mm² LIH(st)H FE180 | m | 2060 | 2060 | fire+%30 |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
269 | 4008.H | Anons Sistemi Merkez Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4008.H | Anons seçim paneli (dijital anons istasyonu, 12 fonksiyon butonu + genişleme) + el değmeden mikrofon | set | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.H | Anons sistemi sunucusu/yazılımı (zonlama, otomatik anons, AVLS/YBS arayüzü) | set | 1 | 1 | - |  | 3804.91 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 4008.H | TCC anons rack ekipmanları (ağ ses kodlayıcı, 24VDC acil besleme) | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4008.H | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: anons yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 21984.87 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF | İdare: mevcut sistem yok
270 | 4009 | Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4009 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (kamera görüş analizi, depolama hesabı) | set | 1 | 1 | - |  | 10000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4009 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
271 | 4010.A | Göbekli Tepe İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.A | IP sabit dome kamera 3 MP, H.265, PoE, IK10/IP66 | adet | 8 | 8 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.A | IP harici sabit (bullet) kamera 3 MP, H.265, PoE, IP66 | adet | 3 | 3 | %30 |  | 550 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1388.67] | BF 1389 yüksek; medyan 576/çapa
| 4010.A | CAT6 (S/FTP, dış ortam/HFFR) kamera data kablosu | m | 615 | 615 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.A | Kamera güç kablosu 3x2,5 mm² N2XH/NYY (APP panosundan) | m | 178 | 178 | - |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.A | Kamera montaj aparatı (duvar/tavan/direk), bağlantı kutusu, esnek zırhlı konduit | set | 8 | 8 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.A | APP adaptör/güç panosu (CCTV) | adet | 2 | 2 | - |  | 3500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 17317.33] | Ref n=1 (17.317) aşırı; CCTV güç panosu
272 | 4010.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.B | IP sabit dome kamera 3 MP, H.265, PoE, IK10/IP66 | adet | 10 | 10 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.B | IP harici sabit (bullet) kamera 3 MP, H.265, PoE, IP66 | adet | 4 | 4 | %30 |  | 550 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1388.67] | BF 1389 yüksek; medyan 576/çapa
| 4010.B | CAT6 (S/FTP, dış ortam/HFFR) kamera data kablosu | m | 751 | 751 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.B | Kamera güç kablosu 3x2,5 mm² N2XH/NYY (APP panosundan) | m | 225 | 225 | - |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.B | Kamera montaj aparatı (duvar/tavan/direk), bağlantı kutusu, esnek zırhlı konduit | set | 10 | 10 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.B | APP adaptör/güç panosu (CCTV) | adet | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 17317.33] | Ref n=1 (17.317) aşırı; CCTV güç panosu
273 | 4010.C | Balıklıgöl İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.C | IP sabit dome kamera 3 MP, H.265, PoE, IK10/IP66 | adet | 10 | 10 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.C | IP harici sabit (bullet) kamera 3 MP, H.265, PoE, IP66 | adet | 4 | 4 | %30 |  | 550 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1388.67] | BF 1389 yüksek; medyan 576/çapa
| 4010.C | CAT6 (S/FTP, dış ortam/HFFR) kamera data kablosu | m | 751 | 751 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.C | Kamera güç kablosu 3x2,5 mm² N2XH/NYY (APP panosundan) | m | 225 | 225 | - |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.C | Kamera montaj aparatı (duvar/tavan/direk), bağlantı kutusu, esnek zırhlı konduit | set | 10 | 10 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.C | APP adaptör/güç panosu (CCTV) | adet | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 17317.33] | Ref n=1 (17.317) aşırı; CCTV güç panosu
274 | 4010.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.D | IP sabit dome kamera 3 MP, H.265, PoE, IK10/IP66 | adet | 10 | 10 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.D | IP harici sabit (bullet) kamera 3 MP, H.265, PoE, IP66 | adet | 4 | 4 | %30 |  | 550 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1388.67] | BF 1389 yüksek; medyan 576/çapa
| 4010.D | CAT6 (S/FTP, dış ortam/HFFR) kamera data kablosu | m | 751 | 751 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.D | Kamera güç kablosu 3x2,5 mm² N2XH/NYY (APP panosundan) | m | 225 | 225 | - |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.D | Kamera montaj aparatı (duvar/tavan/direk), bağlantı kutusu, esnek zırhlı konduit | set | 10 | 10 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.D | APP adaptör/güç panosu (CCTV) | adet | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 17317.33] | Ref n=1 (17.317) aşırı; CCTV güç panosu
275 | 4010.E | Rasathane İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.E | IP sabit dome kamera 3 MP, H.265, PoE, IK10/IP66 | adet | 10 | 10 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.E | IP harici sabit (bullet) kamera 3 MP, H.265, PoE, IP66 | adet | 4 | 4 | %30 |  | 550 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1388.67] | BF 1389 yüksek; medyan 576/çapa
| 4010.E | CAT6 (S/FTP, dış ortam/HFFR) kamera data kablosu | m | 751 | 751 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.E | Kamera güç kablosu 3x2,5 mm² N2XH/NYY (APP panosundan) | m | 225 | 225 | - |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.E | Kamera montaj aparatı (duvar/tavan/direk), bağlantı kutusu, esnek zırhlı konduit | set | 10 | 10 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.E | APP adaptör/güç panosu (CCTV) | adet | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 17317.33] | Ref n=1 (17.317) aşırı; CCTV güç panosu
276 | 4010.F | Harran İstasyonu Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.F | IP sabit dome kamera 3 MP, H.265, PoE, IK10/IP66 | adet | 6 | 6 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.F | IP harici sabit (bullet) kamera 3 MP, H.265, PoE, IP66 | adet | 3 | 3 | %30 |  | 550 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1388.67] | BF 1389 yüksek; medyan 576/çapa
| 4010.F | CAT6 (S/FTP, dış ortam/HFFR) kamera data kablosu | m | 515 | 515 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.F | Kamera güç kablosu 3x2,5 mm² N2XH/NYY (APP panosundan) | m | 129 | 129 | - |  | 2.8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.F | Kamera montaj aparatı (duvar/tavan/direk), bağlantı kutusu, esnek zırhlı konduit | set | 6 | 6 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.F | APP adaptör/güç panosu (CCTV) | adet | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 17317.33] | Ref n=1 (17.317) aşırı; CCTV güç panosu
277 | 4010.G | Depo Sahası ve Tesisleri Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.G | IP dome kamera 3 MP PoE (D01 atölye/idari bina) | adet | 25 | 25 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | IP PTZ kamera harici tip PoE (D01) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 1600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | CAT6H kamera kablosu (D01) | m | 1670 | 1670 | fire+%30 |  | 1.1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | Depo sahası açık alan sabit dome kamera IP65 (PTO sembolü, h:4,90 m) | adet | 104 | 104 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | Kamera direği 5 m (galvaniz, ankraj, 4 kamera konsollu) | adet | 21 | 21 | %30 |  | 1000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Galvaniz direk + ankraj
| 4010.G | Saha dağıtım kutusu CTV-SDT/01-05 (IP66, endüstriyel PoE switch + ethernet F/O çevirici MCS) | adet | 5 | 5 | - |  | 2800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | Direk kamera kutusu: ethernet F/O çevirici (MCS) + 4-5 port PoE switch | adet | 21 | 21 | %30 |  | 900 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | SM F/O kablo 4 core (SDT ← D01 ana hatlar + SDT → direkler) | m | 1521 | 1521 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | CAT6 STP/U-FTP LS0H dış ortam kamera kablosu (saha) | m | 1394 | 1394 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | Kamera enerji kablosu 3x2,5 NHXMH FE180 (saha) | m | 708 | 708 | fire+%30 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | FE180 kablo
| 4010.G | IP harici sabit kamera 3 MP (D03 vagon yıkama) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | CAT6 kamera kablosu (D03) | m | 72 | 72 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | IP sabit dome kamera 3 MP (D05 malzeme deposu, harici) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | CAT6H kamera kablosu (D05) | m | 69 | 69 | fire+%30 |  | 1.1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | IP sabit dome kamera (D02 depo trafo T09) — 5 iç + 3 harici IP66 | adet | 11 | 11 | - |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | CAT6 kamera kablosu (D02) | m | 220 | 220 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | Giriş kontrol binası (D07) KDTV izleme monitörü 24'' + istemci | set | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.G | Kamera montaj aparatları, bağlantı kutuları | set | 113 | 113 | - |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
278 | 4010.H | Hat Trafo Binaları Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.H | Sabit dome kamera (harici, IP) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.H | CAT6 kamera kablosu | m | 115 | 115 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.H | Kamera montaj aparatı + buat | set | 8 | 8 | - |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
279 | 4010.I | Hatboyu CCTV Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.I | IP harici sabit/PTZ kamera (karayolu eşdüzey geçişleri, 2 adet/geçiş) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 900 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Sabit/PTZ karışık
| 4010.I | IP harici sabit kamera (ana hat motorlu makas bölgeleri M17-20, M21-24/C4, M25-26/MD1-MD2, M27-30/C5) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.I | Kamera direği 6 m / katener direğine konsol | adet | 20 | 20 | %30 |  | 700 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Direk/konsol karışık
| 4010.I | CAT6 dış ortam kamera kablosu + 3x2,5 besleme | m | 1144 | 1123.1 | fire+%30 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Hat boyu 6,44/6,56 düzeltme
280 | 4010.J | CCTV Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4010.J | Ağ video kayıt cihazı (NVR) 16 kanal 4MP@25fps, H.265 + disk (≥30 gün) | adet | 13 | 13 | %30 |  | 3200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | NVR + ~20 TB disk
| 4010.J | NVR server + NVR storage (depo/TCC) | set | 1 | 1 | - |  | 15000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.J | KDTV kontrol ünitesi / kumanda klavyesi (joystick) | adet | 2 | 2 | - |  | 1187.35 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 4010.J | LCD monitör 24'' profesyonel 7/24 | adet | 4 | 4 | - |  | 500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 4515.84] | Ref n=1 aşırı; 24" 7/24 monitör
| 4010.J | LCD monitör 62-65'' 7/24 (KDTV ortak izleme) | adet | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.J | VMS yazılımı + kamera lisansları, araç üstü görüntü talep yazılımı | set | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.J | KDTV 19'' ekipman dolabı | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4010.J | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: VMS/NVR yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 21984.87 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF | İdare: mevcut sistem yok
281 | 4011 | Saat Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4011 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (NTP hiyerarşisi, arayüzler) | set | 1 | 1 | - |  | 5000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 0 + işç. 5000 EUR) | Tasarım, küçük tramvay ölçeği ¦ Teklif öncesi BF 4,000.00
| 4011 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 5000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 0 + işç. 5000 EUR) | Tasarım, küçük tramvay ölçeği ¦ Teklif öncesi BF 2,000.00
282 | 4012.A | Göbekli Tepe İstasyonu Saat Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.A | Dijital IP (NTP, PoE) çift yüzlü peron saati, dış ortam | adet | 2 | 2 | - |  | 3000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 2500 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 2,640.16
| 4012.A | CAT6 S/FTP kablo (saat) | m | 86 | 86 | fire+%30 |  | 1.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4012.A | Saat montaj konsolu/askı | adet | 2 | 2 | - |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Saat tavan veya duvar askı aparatı saat fiyatına dahildir.") | Ref n=1; montaj konsolu ¦ Teklif öncesi BF 300.00
283 | 4012.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Saat Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.B | Dijital IP (NTP, PoE) çift yüzlü peron saati, dış ortam | adet | 2 | 2 | - |  | 3000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 2500 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 2,640.16
| 4012.B | CAT6 S/FTP kablo (saat) | m | 129 | 129 | fire+%30 |  | 1.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4012.B | Saat montaj konsolu/askı | adet | 2 | 2 | - |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Saat tavan veya duvar askı aparatı saat fiyatına dahildir.") | Ref n=1; montaj konsolu ¦ Teklif öncesi BF 300.00
284 | 4012.C | Balıklıgöl İstasyonu Saat Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.C | Dijital IP (NTP, PoE) çift yüzlü peron saati, dış ortam | adet | 2 | 2 | - |  | 3000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 2500 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 2,640.16
| 4012.C | CAT6 S/FTP kablo (saat) | m | 129 | 129 | fire+%30 |  | 1.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4012.C | Saat montaj konsolu/askı | adet | 2 | 2 | - |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Saat tavan veya duvar askı aparatı saat fiyatına dahildir.") | Ref n=1; montaj konsolu ¦ Teklif öncesi BF 300.00
285 | 4012.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Saat Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.D | Dijital IP (NTP, PoE) çift yüzlü peron saati, dış ortam | adet | 2 | 2 | - |  | 3000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 2500 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 2,640.16
| 4012.D | CAT6 S/FTP kablo (saat) | m | 129 | 129 | fire+%30 |  | 1.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4012.D | Saat montaj konsolu/askı | adet | 2 | 2 | - |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Saat tavan veya duvar askı aparatı saat fiyatına dahildir.") | Ref n=1; montaj konsolu ¦ Teklif öncesi BF 300.00
286 | 4012.E | Rasathane İstasyonu Saat Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.E | Dijital IP (NTP, PoE) çift yüzlü peron saati, dış ortam | adet | 2 | 2 | - |  | 3000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 2500 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 2,640.16
| 4012.E | CAT6 S/FTP kablo (saat) | m | 129 | 129 | fire+%30 |  | 1.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4012.E | Saat montaj konsolu/askı | adet | 2 | 2 | - |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Saat tavan veya duvar askı aparatı saat fiyatına dahildir.") | Ref n=1; montaj konsolu ¦ Teklif öncesi BF 300.00
287 | 4012.F | Harran İstasyonu Saat Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.F | Dijital IP (NTP, PoE) çift yüzlü peron saati, dış ortam | adet | 2 | 2 | - |  | 3000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 2500 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 2,640.16
| 4012.F | CAT6 S/FTP kablo (saat) | m | 129 | 129 | fire+%30 |  | 1.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4012.F | Saat montaj konsolu/askı | adet | 2 | 2 | - |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Saat tavan veya duvar askı aparatı saat fiyatına dahildir.") | Ref n=1; montaj konsolu ¦ Teklif öncesi BF 300.00
288 | 4012.G | Depo Sahası ve Tesisleri Saat Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.G | IP (NTP/PoE) duvar saati — D01 (set 1) | adet | 14 | 14 | - |  | 850 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 750 + işç. 100 EUR) | Teklif öncesi BF 450.00
| 4012.G | IP (NTP/PoE) duvar saati — D03, D05, D07 (set 2-4) | adet | 3 | 3 | - |  | 1500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 1250 + işç. 250 EUR) | Teklif öncesi BF 450.00
| 4012.G | Dış ortam çift yüzlü dijital saat (atölye girişi/depo sahası) | adet | 2 | 2 | - |  | 3000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 2500 + işç. 500 EUR) | Peron saati ref ile aynı ¦ Teklif öncesi BF 2,640.00
| 4012.G | CAT6 kablo (saat) | m | 1139 | 1139 | fire+%30 |  | 1 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4012.G | Saat alt dağıtım/NTP bağlantısı (bina switch portu, montaj) | set | 4 | 4 | - |  | 1300 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 1000 + işç. 300 EUR) | Teklif öncesi BF 250.00
289 | 4012.H | Saat Sistemi Merkez Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4012.H | GPS bazlı merkezi saat / NTP sunucusu (profesyonel, yedekli, GPS anteni + kablo) | set | 1 | 1 | - |  | 4500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 4000 + işç. 500 EUR) | Yedekli GPS master clock çapa 4.000-6.000 ¦ Teklif öncesi BF 5,000.00
| 4012.H | Saat yönetim yazılımı + alt sistem arayüzleri (erişim kontrol, KDTV, SCADA) | set | 1 | 1 | - |  | 1000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. 500 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 4,000.00
| 4012.H | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: saat/NTP uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 2500 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TEKLİF (ON Elektronik/RayON MSS 06.10.2026: malz. None + işç. 2500 EUR) | İdare: mevcut sistem yok ¦ Teklif öncesi BF 5,000.00
290 | 4013 | Erişim Kontrol Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4013 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (kapı listesi, yetki matrisi) | set | 1 | 1 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4013 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
291 | 4014.A | Göbekli Tepe İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.A | Erişim kontrol kontrolörü (IP, 2 kapı, yerel veri tabanı, güç kaynağı + akü) | adet | 2 | 2 | - |  | 700 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.A | Kart okuyucu 13,56 MHz (MIFARE/DESFire, IP54) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 180 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 55.23] | Ref yalnız malzeme; montajlı okuyucu
| 4014.A | Elektrikli kilit / manyetik kilit 12 VDC fail-safe + kapı açma butonu + acil kırma butonu | set | 2 | 2 | - |  | 300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 78.45] | Ref yalnız kilit; buton+montaj dahil
| 4014.A | Açık kapı tespit kontağı (manyetik) | adet | 4 | 4 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.A | Erişim kontrol kablosu (LIHCH 4x0,75 / 6x0,22 + CAT6) | m | 72 | 72 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
292 | 4014.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.B | Erişim kontrol kontrolörü (IP, 2 kapı, yerel veri tabanı, güç kaynağı + akü) | adet | 1 | 1 | - |  | 700 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.B | Kart okuyucu 13,56 MHz (MIFARE/DESFire, IP54) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 180 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 55.23] | Ref yalnız malzeme; montajlı okuyucu
| 4014.B | Elektrikli kilit / manyetik kilit 12 VDC fail-safe + kapı açma butonu + acil kırma butonu | set | 1 | 1 | - |  | 300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 78.45] | Ref yalnız kilit; buton+montaj dahil
| 4014.B | Açık kapı tespit kontağı (manyetik) | adet | 2 | 2 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.B | Erişim kontrol kablosu (LIHCH 4x0,75 / 6x0,22 + CAT6) | m | 36 | 36 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
293 | 4014.C | Balıklıgöl İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.C | Erişim kontrol kontrolörü (IP, 2 kapı, yerel veri tabanı, güç kaynağı + akü) | adet | 1 | 1 | - |  | 700 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.C | Kart okuyucu 13,56 MHz (MIFARE/DESFire, IP54) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 180 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 55.23] | Ref yalnız malzeme; montajlı okuyucu
| 4014.C | Elektrikli kilit / manyetik kilit 12 VDC fail-safe + kapı açma butonu + acil kırma butonu | set | 1 | 1 | - |  | 300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 78.45] | Ref yalnız kilit; buton+montaj dahil
| 4014.C | Açık kapı tespit kontağı (manyetik) | adet | 2 | 2 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.C | Erişim kontrol kablosu (LIHCH 4x0,75 / 6x0,22 + CAT6) | m | 36 | 36 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
294 | 4014.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.D | Erişim kontrol kontrolörü (IP, 2 kapı, yerel veri tabanı, güç kaynağı + akü) | adet | 1 | 1 | - |  | 700 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.D | Kart okuyucu 13,56 MHz (MIFARE/DESFire, IP54) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 180 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 55.23] | Ref yalnız malzeme; montajlı okuyucu
| 4014.D | Elektrikli kilit / manyetik kilit 12 VDC fail-safe + kapı açma butonu + acil kırma butonu | set | 1 | 1 | - |  | 300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 78.45] | Ref yalnız kilit; buton+montaj dahil
| 4014.D | Açık kapı tespit kontağı (manyetik) | adet | 2 | 2 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.D | Erişim kontrol kablosu (LIHCH 4x0,75 / 6x0,22 + CAT6) | m | 36 | 36 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
295 | 4014.E | Rasathane İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.E | Erişim kontrol kontrolörü (IP, 2 kapı, yerel veri tabanı, güç kaynağı + akü) | adet | 1 | 1 | - |  | 700 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.E | Kart okuyucu 13,56 MHz (MIFARE/DESFire, IP54) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 180 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 55.23] | Ref yalnız malzeme; montajlı okuyucu
| 4014.E | Elektrikli kilit / manyetik kilit 12 VDC fail-safe + kapı açma butonu + acil kırma butonu | set | 1 | 1 | - |  | 300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 78.45] | Ref yalnız kilit; buton+montaj dahil
| 4014.E | Açık kapı tespit kontağı (manyetik) | adet | 2 | 2 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.E | Erişim kontrol kablosu (LIHCH 4x0,75 / 6x0,22 + CAT6) | m | 36 | 36 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
296 | 4014.F | Harran İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.F | Erişim kontrol kontrolörü (IP, 2 kapı, yerel veri tabanı, güç kaynağı + akü) | adet | 1 | 1 | - |  | 700 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.F | Kart okuyucu 13,56 MHz (MIFARE/DESFire, IP54) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 180 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 55.23] | Ref yalnız malzeme; montajlı okuyucu
| 4014.F | Elektrikli kilit / manyetik kilit 12 VDC fail-safe + kapı açma butonu + acil kırma butonu | set | 1 | 1 | - |  | 300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 78.45] | Ref yalnız kilit; buton+montaj dahil
| 4014.F | Açık kapı tespit kontağı (manyetik) | adet | 2 | 2 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.F | Erişim kontrol kablosu (LIHCH 4x0,75 / 6x0,22 + CAT6) | m | 36 | 36 | fire+%30 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
297 | 4014.G | Depo Sahası ve Tesisleri Erişim Kontrol Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.G | Kart okuyuculu kapı seti (okuyucu + elektrikli/manyetik kilit + çıkış butonu + acil buton + kontak) | set | 9 | 9 | - |  | 850 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çapa 600-900/kapı
| 4014.G | Erişim kontrol kontrolörü (IP, 4 kapı) + güç kaynağı/akü | adet | 3 | 3 | - |  | 1100 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.G | D02 depo trafo giriş güvenlik paneli (GGP) + I/O modülü + manyetik kontak | set | 1 | 1 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.G | Erişim kablosu (LIHCH okuyucu/kilit + LIYCY kontak) | m | 556 | 556 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.G | Temassız personel kimlik kartı | adet | 150 | 150 | - |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
298 | 4014.H | Hat Trafo Binaları Erişim Kontrol Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.H | Giriş güvenlik paneli (GGP) | adet | 4 | 4 | - |  | 900 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.H | G/Ç (I/O) modülü | adet | 4 | 4 | - |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.H | Manyetik kapı kontağı | adet | 28 | 28 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.H | Giriş güvenlik sistem hattı 2x1,5 mm² LiYCY | m | 176 | 176 | fire %10 |  | 1.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.H | Kart okuyucu + elektrikli kilit + çıkış butonu (ana giriş kapısı) | set | 4 | 4 | - |  | 750 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
299 | 4014.I | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4014.I | Erişim kontrol ana sunucusu + iş istasyonu (2D grafik arayüz) + yazılım/lisans | set | 1 | 1 | - |  | 9000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.I | Kart tanımlama/basma ünitesi (kart yazıcı + masaüstü okuyucu) | set | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4014.I | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: erişim kontrol yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 5000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: mevcut sistem yok
300 | 4015 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4015 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (I/O listesi, HMI sayfaları, IEC 60870-5-104) | set | 1 | 1 | - |  | 28000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4015 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 10000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
301 | 4016.A | Göbekli Tepe İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.A | SCADA RIO panosu (PLC/RIO, 32 DI + 8 DO modül, IEC 60870-5-104/Modbus TCP, 24VDC besleme) | adet | 2 | 2 | - |  | 4500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.A | Kontrol kablosu 10x1,5 mm² LIHCH (ADP, APP, UPS → rack/RIO) | m | 92 | 92 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.A | Kontrol kablosu 4x0,22 LIHCH (turnike/biletmatik durum kontağı) | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
302 | 4016.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.B | SCADA RIO panosu (PLC/RIO, 32 DI + 8 DO modül, IEC 60870-5-104/Modbus TCP, 24VDC besleme) | adet | 1 | 1 | - |  | 4500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.B | Kontrol kablosu 10x1,5 mm² LIHCH (ADP, APP, UPS → rack/RIO) | m | 46 | 46 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.B | Kontrol kablosu 4x0,22 LIHCH (turnike/biletmatik durum kontağı) | m | 29 | 29 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
303 | 4016.C | Balıklıgöl İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.C | SCADA RIO panosu (PLC/RIO, 32 DI + 8 DO modül, IEC 60870-5-104/Modbus TCP, 24VDC besleme) | adet | 1 | 1 | - |  | 4500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.C | Kontrol kablosu 10x1,5 mm² LIHCH (ADP, APP, UPS → rack/RIO) | m | 46 | 46 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.C | Kontrol kablosu 4x0,22 LIHCH (turnike/biletmatik durum kontağı) | m | 29 | 29 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
304 | 4016.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.D | SCADA RIO panosu (PLC/RIO, 32 DI + 8 DO modül, IEC 60870-5-104/Modbus TCP, 24VDC besleme) | adet | 1 | 1 | - |  | 4500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.D | Kontrol kablosu 10x1,5 mm² LIHCH (ADP, APP, UPS → rack/RIO) | m | 46 | 46 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.D | Kontrol kablosu 4x0,22 LIHCH (turnike/biletmatik durum kontağı) | m | 29 | 29 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
305 | 4016.E | Rasathane İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.E | SCADA RIO panosu (PLC/RIO, 32 DI + 8 DO modül, IEC 60870-5-104/Modbus TCP, 24VDC besleme) | adet | 1 | 1 | - |  | 4500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.E | Kontrol kablosu 10x1,5 mm² LIHCH (ADP, APP, UPS → rack/RIO) | m | 46 | 46 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.E | Kontrol kablosu 4x0,22 LIHCH (turnike/biletmatik durum kontağı) | m | 29 | 29 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
306 | 4016.F | Harran İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.F | SCADA RIO panosu (PLC/RIO, 32 DI + 8 DO modül, IEC 60870-5-104/Modbus TCP, 24VDC besleme) | adet | 1 | 1 | - |  | 4500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.F | Kontrol kablosu 10x1,5 mm² LIHCH (ADP, APP, UPS → rack/RIO) | m | 46 | 46 | - |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.F | Kontrol kablosu 4x0,22 LIHCH (turnike/biletmatik durum kontağı) | m | 29 | 29 | fire+%30 |  | 1.2 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
307 | 4016.G | Depo Sahası ve Tesisleri Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.G | RTU/PLC panosu sıcak yedekli (D02 depo trafo T09 + D01 mekanik/yangın/jeneratör sinyalleri) | adet | 2 | 2 | - |  | 18000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.G | RIO panosu (D03, D05, D06, D07 binaları) | adet | 4 | 4 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.G | Kontrol kablosu (LIHCH 12x1 / 10x1,5) sinyal toplama | m | 1144 | 1144 | fire+%30 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
308 | 4016.H | Hat Trafo Binaları Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.H | RTU/PLC panosu (sıcak yedekli CPU, DI/DO modülleri, 24VDC çift besleme, IEC 60870-5-104) | adet | 4 | 4 | - |  | 34000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ANA ref 36.171/set baz alındı
| 4016.H | Kontrol kablosu (DI toplama: kapı, sıcaklık, yangın, UPS, 24VDC) | m | 687 | 687 | - |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
309 | 4016.I | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) Merkezi Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4016.I | SCADA sunucusu sıcak yedekli (2 adet) + arşiv (historian) sunucusu (≥3 ay) | set | 1 | 1 | - |  | 30000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | SCADA operatör iş istasyonu + 2x 21-24'' monitör, klavye/fare | adet | 2 | 2 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | Ray potansiyeli/kaçak akım izleme bilgisayarı + 21-24'' monitör | adet | 1 | 1 | - |  | 2000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | Sunucu KVM switch + SCADA 19'' sunucu kabini | set | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | A3 renkli lazer ağ yazıcısı (tarayıcılı) | adet | 1 | 1 | - |  | 2000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | Barkovizyon / VDU mimik panel 62-65'' (2 adet, multi-display) | adet | 2 | 2 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | TCC ergonomik kontrol konsolu (≥4 pozisyon) + 6 ergonomik koltuk, 3D yerleşim projesi | set | 1 | 1 | - |  | 22000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | SCADA ana lisans/yazılım, HMI sayfaları, enerji tüketim analizi modülü, test-devreye alma, eğitim | set | 1 | 1 | - |  | 45000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | Bakım bilgisayarı (laptop) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4016.I | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: SCADA yazılım uyarlama + lisans (HMI/veri tabanı birleştirme) | set | 1 | 0 | - |  | 20000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: mevcut sistem yok
310 | 4017 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4017 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (ekran yerleşimi, AVLS/sinyalizasyon arayüzleri) | set | 1 | 1 | - |  | 16000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 1000 + işç. 15000 EUR) | Tasarım, küçük tramvay ölçeği ¦ Teklif öncesi BF 8,000.00
| 4017 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 10000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 0 + işç. 10000 EUR) | Tasarım, küçük tramvay ölçeği ¦ Teklif öncesi BF 3,500.00
311 | 4018.A | Göbekli Tepe İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4018.A | Yolcu bilgilendirme ekranı (IP, LED TV profesyonel 7/24, dış ortam muhafazalı, 43-55'') | adet | 4 | 4 | %30 |  | 3500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 3000 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 4,890.18
| 4018.A | YBE tavan askı/dirsek montaj konstrüksiyonu (alt kenar ≥2,20 m) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 1250 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 750 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 249.31
| 4018.A | IP oynatıcı/medya kontrol ünitesi (ekran başına, ekran dahili değilse) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Media Player monitör üzerinde olacaktır.") | Teklif öncesi BF 400.00
| 4018.A | CAT6 S/FTP HFFR YBS kablosu | m | 245 | 245 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
312 | 4018.B | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4018.B | Yolcu bilgilendirme ekranı (IP, LED TV profesyonel 7/24, dış ortam muhafazalı, 43-55'') | adet | 4 | 4 | %30 |  | 3500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 3000 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 4,890.18
| 4018.B | YBE tavan askı/dirsek montaj konstrüksiyonu (alt kenar ≥2,20 m) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1250 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 750 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 249.31
| 4018.B | IP oynatıcı/medya kontrol ünitesi (ekran başına, ekran dahili değilse) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Media Player monitör üzerinde olacaktır.") | Teklif öncesi BF 400.00
| 4018.B | CAT6 S/FTP HFFR YBS kablosu | m | 286 | 286 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
313 | 4018.C | Balıklıgöl İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4018.C | Yolcu bilgilendirme ekranı (IP, LED TV profesyonel 7/24, dış ortam muhafazalı, 43-55'') | adet | 4 | 4 | %30 |  | 3500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 3000 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 4,890.18
| 4018.C | YBE tavan askı/dirsek montaj konstrüksiyonu (alt kenar ≥2,20 m) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1250 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 750 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 249.31
| 4018.C | IP oynatıcı/medya kontrol ünitesi (ekran başına, ekran dahili değilse) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Media Player monitör üzerinde olacaktır.") | Teklif öncesi BF 400.00
| 4018.C | CAT6 S/FTP HFFR YBS kablosu | m | 286 | 286 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
314 | 4018.D | Eyüp Peygamber İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4018.D | Yolcu bilgilendirme ekranı (IP, LED TV profesyonel 7/24, dış ortam muhafazalı, 43-55'') | adet | 4 | 4 | %30 |  | 3500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 3000 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 4,890.18
| 4018.D | YBE tavan askı/dirsek montaj konstrüksiyonu (alt kenar ≥2,20 m) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1250 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 750 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 249.31
| 4018.D | IP oynatıcı/medya kontrol ünitesi (ekran başına, ekran dahili değilse) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Media Player monitör üzerinde olacaktır.") | Teklif öncesi BF 400.00
| 4018.D | CAT6 S/FTP HFFR YBS kablosu | m | 286 | 286 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
315 | 4018.E | Rasathane İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4018.E | Yolcu bilgilendirme ekranı (IP, LED TV profesyonel 7/24, dış ortam muhafazalı, 43-55'') | adet | 4 | 4 | %30 |  | 3500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 3000 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 4,890.18
| 4018.E | YBE tavan askı/dirsek montaj konstrüksiyonu (alt kenar ≥2,20 m) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1250 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 750 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 249.31
| 4018.E | IP oynatıcı/medya kontrol ünitesi (ekran başına, ekran dahili değilse) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Media Player monitör üzerinde olacaktır.") | Teklif öncesi BF 400.00
| 4018.E | CAT6 S/FTP HFFR YBS kablosu | m | 286 | 286 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
316 | 4018.F | Harran İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4018.F | Yolcu bilgilendirme ekranı (IP, LED TV profesyonel 7/24, dış ortam muhafazalı, 43-55'') | adet | 4 | 4 | %30 |  | 3500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 3000 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 4,890.18
| 4018.F | YBE tavan askı/dirsek montaj konstrüksiyonu (alt kenar ≥2,20 m) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 1250 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 750 + işç. 500 EUR) | Teklif öncesi BF 249.31
| 4018.F | IP oynatıcı/medya kontrol ünitesi (ekran başına, ekran dahili değilse) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 0 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: birim fiyata dahil – "Media Player monitör üzerinde olacaktır.") | Teklif öncesi BF 400.00
| 4018.F | CAT6 S/FTP HFFR YBS kablosu | m | 305 | 305 | fire+%30 |  | 1.4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
317 | 4018.G | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkez Donanımı&Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4018.G | YBS sunucusu/bilgisayarı + monitör (sistem kontrol/yedek pozisyonu) | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 5000 + işç. 1000 EUR) | Teklif öncesi BF 3,949.76
| 4018.G | YBS yazılımı + lisanslar (varış süresi hesabı, kayar yazı, internet yayını, AVLS/sinyalizasyon arayüzü) | set | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 0 + işç. 25000 EUR)
| 4018.G | Yedek YBE ekranı | adet | 2 | 2 | %30 |  | 2000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 2000 + işç. 0 EUR) | Yalnız temin, montajsız ¦ Teklif öncesi BF 4,200.00
| 4018.G | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu: YBS yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 0 | - |  | 11000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TEKLİF (ON Elektronik/RayON YBS 06.10.2026: malz. 1000 + işç. 10000 EUR) | İdare: mevcut sistem yok ¦ Teklif öncesi BF 21,984.87
318 | 4019 | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4019 | Uygulama projeleri, sistem mimarisi/blok şemaları, hesaplar (EÜTS entegrasyonu) | set | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
| 4019 | Dokümantasyon: malzeme onayı, test prosedürleri, as-built, işletme-bakım el kitapları, eğitim dokümanı | set | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tasarım, küçük tramvay ölçeği
319 | 4019.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi (27 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4019.A | Üç kollu paslanmaz turnike (giriş: validatör yuvalı) | adet | 27 | 27 | - |  | 3760 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3680.82] | Tarif: kablo turnike bedeline dahil (+~80)
| 4019.A | Turnike data (CAT6-F UTP outdoor) + kontrol (4x0,22 LIHCH) kabloları (tarif: turnike bedeline dahil) | m | 845 | 845 | - |  | 0 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Tarif: turnike bedeline dahil, ayrıca ödenmez
320 | 4019.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) (19 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4019.B | Özel geçiş kapısı 90° salınımlı, validatörlü | adet | 19 | 19 | - |  | 6500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1926.57] | Ref 1.927 € (2 ref) validatörlü 90° engelli kapı için düşük; piyasa 6.000–9.000
| 4019.B | Özel kapı data + kontrol kabloları | m | 158 | 158 | - |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
321 | 4019.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Yazılımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 4019.C | S08 Göbekli Tepe: bilet geçerleme validatörü (giriş turnikesi + özel kapı) | adet | 10 | 10 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S08 Göbekli Tepe: kontrol validatörü (turnike grubu çıkış tarafı) | adet | 2 | 2 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S08 Göbekli Tepe: serbest geçiş kumanda ünitesi | adet | 2 | 2 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S08 Göbekli Tepe: istasyon turnike bilgisayarı (endüstriyel, dolap tipi) | adet | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | S13 ref (8.000) ile aynı
| 4019.C | S08 Göbekli Tepe: biletmatik (bilet üretim/kart dolum) data bağlantısı + haberleşme birimi | set | 2 | 2 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S09 Hızmalı Köprüsü: bilet geçerleme validatörü (giriş turnikesi + özel kapı) | adet | 3 | 3 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S09 Hızmalı Köprüsü: kontrol validatörü (turnike grubu çıkış tarafı) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S09 Hızmalı Köprüsü: serbest geçiş kumanda ünitesi | adet | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S09 Hızmalı Köprüsü: istasyon turnike bilgisayarı (endüstriyel, dolap tipi) | adet | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | S13 ref (8.000) ile aynı
| 4019.C | S09 Hızmalı Köprüsü: biletmatik (bilet üretim/kart dolum) data bağlantısı + haberleşme birimi | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S10 Balıklıgöl: bilet geçerleme validatörü (giriş turnikesi + özel kapı) | adet | 2 | 2 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S10 Balıklıgöl: kontrol validatörü (turnike grubu çıkış tarafı) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S10 Balıklıgöl: serbest geçiş kumanda ünitesi | adet | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S10 Balıklıgöl: istasyon turnike bilgisayarı (endüstriyel, dolap tipi) | adet | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | S13 ref (8.000) ile aynı
| 4019.C | S10 Balıklıgöl: biletmatik (bilet üretim/kart dolum) data bağlantısı + haberleşme birimi | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S11 Eyüp Peygamber: bilet geçerleme validatörü (giriş turnikesi + özel kapı) | adet | 3 | 3 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S11 Eyüp Peygamber: kontrol validatörü (turnike grubu çıkış tarafı) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S11 Eyüp Peygamber: serbest geçiş kumanda ünitesi | adet | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S11 Eyüp Peygamber: istasyon turnike bilgisayarı (endüstriyel, dolap tipi) | adet | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | S13 ref (8.000) ile aynı
| 4019.C | S11 Eyüp Peygamber: biletmatik (bilet üretim/kart dolum) data bağlantısı + haberleşme birimi | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S12 Rasathane: bilet geçerleme validatörü (giriş turnikesi + özel kapı) | adet | 3 | 3 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S12 Rasathane: kontrol validatörü (turnike grubu çıkış tarafı) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S12 Rasathane: serbest geçiş kumanda ünitesi | adet | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S12 Rasathane: istasyon turnike bilgisayarı (endüstriyel, dolap tipi) | adet | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | S13 ref (8.000) ile aynı
| 4019.C | S12 Rasathane: biletmatik (bilet üretim/kart dolum) data bağlantısı + haberleşme birimi | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S13 Harran: bilet geçerleme validatörü (giriş turnikesi + özel kapı) | adet | 4 | 4 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S13 Harran: kontrol validatörü (turnike grubu çıkış tarafı) | adet | 1 | 1 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S13 Harran: serbest geçiş kumanda ünitesi | adet | 1 | 1 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | S13 Harran: istasyon turnike bilgisayarı (endüstriyel, dolap tipi) | adet | 1 | 1 | - |  | 7999.94 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 4019.C | S13 Harran: biletmatik (bilet üretim/kart dolum) data bağlantısı + haberleşme birimi | set | 1 | 1 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 4019.C | Merkez: ücret toplama sistemi bilgisayarı + EÜTS merkez entegrasyon yazılımı (bilet üretim merkezi kapsam dışı) | set | 1 | 1 | - |  | 18000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | EÜTS entegrasyonu dahil
| 4019.C | Mevcut depo kontrol merkezi / EÜTS entegrasyonu: yazılım uyarlama + lisans | set | 1 | 1 | - |  | 10000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 21984.87] | İdare: mevcut DKM yok; yalnız EÜTS uyarlaması kaldı
| 4019.C | Ücret toplama bakım bilgisayarı (laptop) + istatistik yazılımı | adet | 1 | 1 | - |  | 4727.37 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
TOPLAM (net metraj, idare cevaplarına göre)
Karşılaştırma: RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli, düzeltmesiz) tutar
Fark (metraj payları + idare cevapları)
FİYAT TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
2026 TEKLİF
GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

## Mekanik
2 MEKANİK – Sıra 159–168, 343–363 (HVAC, yangın, drenaj, sıhhi, basınçlı hava)
EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Ekim 2026. Turuncu miktar: idare cevabıyla (05.10.2026) değişen kalem. Metraj payı: RFQ'daki bilinçli şişirmenin (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alınması. Fiyat türü renkleri: yeşil = 2026 firma teklifi; mavi = geçmiş tekliften uyarlama (ECB kuru + Euro Bölgesi HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, gerekirse montaj/boyut düzeltmeli); sarı = mühendislik tahmini (emsal yok); gri = idare cevabıyla kapsam dışı.
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ cetveli) | Miktar (idare cevabına göre) | Metraj payı geri alınan | Net miktar (bütçe) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat türü | Fiyat kaynağı / emsal (proje, firma, yıl, uyarlama) | Not / düzeltme
159 | 6001.A | Harran İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.A | Split klima duvar tipi inverter IU-1/DU-1, 5 kW soğutma, R410A, dış ünite dahil komple (pano odası) | adet | 2 | 2 | - |  | 1885.16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.A | Split klima bakır boru izolasyonlu (sıvı+gaz çifti 1/4"-1/2") + bağlantı kablosu | m | 6 | 6 | fire+%30 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.A | Klima yoğuşma drenaj borusu PVC/PPRC Ø20-25 (hatta bırakılacak) | m | 5 | 5 | fire+%30 |  | 5 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 2.17] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.A | DU montaj konsolu + titreşim takozu, kablolu kumanda, montaj-test-devreye alma | takım | 1 | 1 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.A | Güvenlik kabini split klima inverter ~2,5 kW duvar tipi, R410A, dış ünite dahil + kapı/pencere kontak sistemi | adet | 2 | 0 | %30 |  | 950 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 553.26] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.A | Güvenlik kabini split bakır boru izolasyonlu (1/4"-3/8") + bağlantı kablosu | m | 6 | 0 | fire+%30 |  | 18 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.A | Güvenlik kabini split yoğuşma drenaj borusu PVC Ø20 | m | 5 | 0 | fire+%30 |  | 5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 1.91] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.A | Güvenlik kabini split DU konsolu + titreşim takozu + kablolu kumanda + kontak rölesi, montaj-devreye alma | takım | 1 | 0 | - |  | 120 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
160 | 6001.B | Rasathane İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.B | Split klima duvar tipi inverter IU-1/DU-1, 5 kW soğutma, R410A, dış ünite dahil komple (pano odası) | adet | 2 | 2 | - |  | 1885.16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.B | Split klima bakır boru izolasyonlu (sıvı+gaz çifti 1/4"-1/2") + bağlantı kablosu | m | 6 | 6 | fire+%30 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.B | Klima yoğuşma drenaj borusu PVC/PPRC Ø20-25 (hatta bırakılacak) | m | 5 | 5 | fire+%30 |  | 5 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 2.17] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.B | DU montaj konsolu + titreşim takozu, kablolu kumanda, montaj-test-devreye alma | takım | 1 | 1 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.B | Güvenlik kabini split klima inverter ~2,5 kW duvar tipi, R410A, dış ünite dahil + kapı/pencere kontak sistemi | adet | 2 | 0 | %30 |  | 950 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 553.26] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.B | Güvenlik kabini split bakır boru izolasyonlu (1/4"-3/8") + bağlantı kablosu | m | 6 | 0 | fire+%30 |  | 18 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.B | Güvenlik kabini split yoğuşma drenaj borusu PVC Ø20 | m | 5 | 0 | fire+%30 |  | 5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 1.91] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.B | Güvenlik kabini split DU konsolu + titreşim takozu + kablolu kumanda + kontak rölesi, montaj-devreye alma | takım | 1 | 0 | - |  | 120 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
161 | 6001.C | Eyüp Peygamber İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.C | Split klima duvar tipi inverter IU-1/DU-1, 5 kW soğutma, R410A, dış ünite dahil komple (pano odası) | adet | 2 | 2 | - |  | 1885.16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.C | Split klima bakır boru izolasyonlu (sıvı+gaz çifti 1/4"-1/2") + bağlantı kablosu | m | 6 | 6 | fire+%30 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.C | Klima yoğuşma drenaj borusu PVC/PPRC Ø20-25 (hatta bırakılacak) | m | 5 | 5 | fire+%30 |  | 5 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 2.17] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.C | DU montaj konsolu + titreşim takozu, kablolu kumanda, montaj-test-devreye alma | takım | 1 | 1 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.C | Güvenlik kabini split klima inverter ~2,5 kW duvar tipi, R410A, dış ünite dahil + kapı/pencere kontak sistemi | adet | 2 | 0 | %30 |  | 950 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 553.26] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.C | Güvenlik kabini split bakır boru izolasyonlu (1/4"-3/8") + bağlantı kablosu | m | 6 | 0 | fire+%30 |  | 18 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.C | Güvenlik kabini split yoğuşma drenaj borusu PVC Ø20 | m | 5 | 0 | fire+%30 |  | 5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 1.91] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.C | Güvenlik kabini split DU konsolu + titreşim takozu + kablolu kumanda + kontak rölesi, montaj-devreye alma | takım | 1 | 0 | - |  | 120 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
162 | 6001.D | Balıklıgöl İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.D | Split klima duvar tipi inverter IU-1/DU-1, 5 kW soğutma, R410A, dış ünite dahil komple (pano odası) | adet | 2 | 2 | - |  | 1885.16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.D | Split klima bakır boru izolasyonlu (sıvı+gaz çifti 1/4"-1/2") + bağlantı kablosu | m | 6 | 6 | fire+%30 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.D | Klima yoğuşma drenaj borusu PVC/PPRC Ø20-25 (hatta bırakılacak) | m | 5 | 5 | fire+%30 |  | 5 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 2.17] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.D | DU montaj konsolu + titreşim takozu, kablolu kumanda, montaj-test-devreye alma | takım | 1 | 1 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.D | Güvenlik kabini split klima inverter ~2,5 kW duvar tipi, R410A, dış ünite dahil + kapı/pencere kontak sistemi | adet | 2 | 0 | %30 |  | 950 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 553.26] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.D | Güvenlik kabini split bakır boru izolasyonlu (1/4"-3/8") + bağlantı kablosu | m | 6 | 0 | fire+%30 |  | 18 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.D | Güvenlik kabini split yoğuşma drenaj borusu PVC Ø20 | m | 5 | 0 | fire+%30 |  | 5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 1.91] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.D | Güvenlik kabini split DU konsolu + titreşim takozu + kablolu kumanda + kontak rölesi, montaj-devreye alma | takım | 1 | 0 | - |  | 120 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
163 | 6001.E | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.E | Split klima duvar tipi inverter IU-1/DU-1, 5 kW soğutma, R410A, dış ünite dahil komple (pano odası) | adet | 2 | 2 | - |  | 1885.16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.E | Split klima bakır boru izolasyonlu (sıvı+gaz çifti 1/4"-1/2") + bağlantı kablosu | m | 6 | 6 | fire+%30 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.E | Klima yoğuşma drenaj borusu PVC/PPRC Ø20-25 (hatta bırakılacak) | m | 5 | 5 | fire+%30 |  | 5 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 2.17] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.E | DU montaj konsolu + titreşim takozu, kablolu kumanda, montaj-test-devreye alma | takım | 1 | 1 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.E | Güvenlik kabini split klima inverter ~2,5 kW duvar tipi, R410A, dış ünite dahil + kapı/pencere kontak sistemi | adet | 2 | 0 | %30 |  | 950 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 553.26] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.E | Güvenlik kabini split bakır boru izolasyonlu (1/4"-3/8") + bağlantı kablosu | m | 6 | 0 | fire+%30 |  | 18 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.E | Güvenlik kabini split yoğuşma drenaj borusu PVC Ø20 | m | 5 | 0 | fire+%30 |  | 5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 1.91] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.E | Güvenlik kabini split DU konsolu + titreşim takozu + kablolu kumanda + kontak rölesi, montaj-devreye alma | takım | 1 | 0 | - |  | 120 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
164 | 6001.F | Göbeklitepe İstasyonu Isıtma Soğutma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.F | Split klima duvar tipi inverter IU-1/DU-1, 5 kW soğutma, R410A, dış ünite dahil komple (pano odası) | adet | 3 | 3 | - |  | 1885.16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.F | Split klima bakır boru izolasyonlu (sıvı+gaz çifti 1/4"-1/2") + bağlantı kablosu | m | 11 | 11 | fire+%30 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.F | Klima yoğuşma drenaj borusu PVC/PPRC Ø20-25 (hatta bırakılacak) | m | 9 | 9 | fire+%30 |  | 5 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 2.17] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.F | DU montaj konsolu + titreşim takozu, kablolu kumanda, montaj-test-devreye alma | takım | 2 | 2 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.F | Güvenlik kabini split klima inverter ~2,5 kW duvar tipi, R410A, dış ünite dahil + kapı/pencere kontak sistemi | adet | 2 | 0 | %30 |  | 950 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 553.26] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.F | Güvenlik kabini split bakır boru izolasyonlu (1/4"-3/8") + bağlantı kablosu | m | 6 | 0 | fire+%30 |  | 18 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.F | Güvenlik kabini split yoğuşma drenaj borusu PVC Ø20 | m | 5 | 0 | fire+%30 |  | 5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF-duz [ref 1.91] | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
| 6001.F | Güvenlik kabini split DU konsolu + titreşim takozu + kablolu kumanda + kontak rölesi, montaj-devreye alma | takım | 1 | 0 | - |  | 120 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMIN | İdare: kabin splitleri sıra 143 kabin fiyatında
165 | 6001.G | Trafo Binaları Isıtma Soğutma Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.G | VRF iç ünite kanallı tavan tipi IU-01, 9,0/10,0 kW, R410A, drenaj pompasız, uzaktan kumandalı | adet | 2 | 2 | - |  | 1425.83 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.G | VRF iç ünite kanallı tavan tipi IU-02, 14,0/16,0 kW, R410A | adet | 15 | 15 | %30 |  | 1850 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1518.34] | 14 kW kanallı; 9 kW ile tutarlı montajlı fiyat
| 6001.G | VRF dış ünite DU-01, 78/87 kW, 23,1 kW, 380V (1 asıl + 1 yedek) | adet | 2 | 2 | - |  | 21960.96 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.G | VRF dış ünite DU-02, 84/94 kW, 24,7 kW, 380V (1 asıl + 1 yedek) | adet | 2 | 2 | - |  | 23500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 20968.97] | 84 kW; 78 kW DU-01 ile kW oranında tutarlı
| 6001.G | VRF bakır boru hattı (izolasyonlu sıvı/gaz çifti 3/8"-5/8" … 3/4"-1 3/8") + refnet/branş kitleri | m | 102 | 102 | fire+%30 |  | 32 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | VRF büyük çaplı izoleli boru
| 6001.G | Refnet (branş) kiti | adet | 10 | 10 | - |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.G | Soğutucu akışkan R410A ilave şarj | kg | 20 | 20 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.G | Kanallı iç ünite üfleme kanalı (galvaniz sac) + menfez/difüzör | m² | 52 | 52 | %30 |  | 42 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kanal ~35 €/m² + menfez payı
| 6001.G | Kablolu VRF kumandası + merkezi kontrol/BMS-SCADA ara yüz modülü | adet | 13 | 13 | %30 |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kumanda + merkezi kontrol payı
| 6001.G | Klima kondens drenaj borusu PPRC DN25/DN32 (tretuvara tahliye) | m | 75 | 75 | fire+%30 |  | 8 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.22] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.G | DU beton kaide/çelik taşıyıcı + titreşim takozları | takım | 4 | 4 | - |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.G | Mekanik (klima) besleme/MCC panosu | adet | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
166 | 6001.H | Depo-Kontrol Binaları Isıtma Soğutma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6001.H | D01 VRF iç ünite IU-1 4 yöne üflemeli kaset 2,5 kW (ofisler) | adet | 17 | 17 | %30 |  | 950 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D01 VRF iç ünite IU-2 4 yöne üflemeli kaset 4,0 kW (ofisler) | adet | 12 | 12 | %30 |  | 1050 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D01 VRF iç ünite IU-3 4 yöne üflemeli kaset 7,0 kW (ofisler) | adet | 15 | 15 | %30 |  | 1278.29 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.H | D01 VRF iç ünite IU-4 duvar tipi 2,5 kW (atölye alanları) | adet | 8 | 8 | %30 |  | 750 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 11525.85] | Ref 11.526 hatalı (set/sistem); 2,5 kW duvar tipi
| 6001.H | D01 VRF iç ünite IU-5 kanallı asma tavan 9,0 kW (yemekhane) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 1274.37 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.H | D01 VRF dış ünite modülü DU-1 inverter, 380V (teras) — sistem 78 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~39 kW/modül) | adet | 4 | 4 | - |  | 11500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ~39 kW modül; DU-01 78 kW fiyatı ile tutarlı
| 6001.H | D01 VRF dış ünite modülü DU-2 inverter, 380V (teras) — sistem 84 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~42 kW/modül) | adet | 4 | 4 | - |  | 12200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | ~42 kW modül
| 6001.H | D01 Split klima inverter SP-1/DU-3 3,5 kW (elektrik odaları) | adet | 12 | 12 | - |  | 1100 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 634.25] | Ref düşük; montajlı 3,5 kW split
| 6001.H | D01 Radyant ısıtıcı RI-1 duvar tipi 3,0 kW 380V (atölye ve boji yıkama) | adet | 73 | 73 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D01 Elektrikli radyatör ER-1 1,0 kW (depo alanı) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 162.47 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.H | D01 Elektrikli radyatör ER-2 2,0 kW (ısı merkezi) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 209.25 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.H | D01 VRF bakır boru hattı izolasyonlu (sıvı+gaz çifti, 3/8"…1 5/8") + refnet | m | 341 | 341 | fire+%30 |  | 30 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 24.8] | VRF büyük çap; montaj+izolasyon
| 6001.H | D01 split klima bakır boru (1/4"-1/2", 3/8"-5/8") | m | 104 | 104 | fire+%30 |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D01 VRF refnet/branş kiti | adet | 45 | 45 | - |  | 220 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1004.24] | Ref 1.004 aşırı yüksek; refnet kiti montajlı
| 6001.H | D01 klima kondens drenaj borusu PPRC/PVC Ø25-Ø32 | m | 316 | 316 | fire+%30 |  | 8 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 2.54] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.H | D01 VRF kablolu kumanda + merkezi kontrol/BMS ara yüzü | adet | 42 | 42 | %30 |  | 220 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1165.02] | Ref yüksek; kumanda + merkezi kontrol payı
| 6001.H | D01 kanallı IU-5 üfleme/dönüş kanalı ve menfezleri | m² | 43 | 43 | %30 |  | 42 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kanal + menfez
| 6001.H | D01 R410A ilave soğutucu şarjı | kg | 60 | 60 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D01 dış ünite çelik kaide/titreşim takozu | takım | 8 | 8 | - |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D05 Split klima inverter IU-01/DU-01 3,5 kW (ustabaşı ve dinlenme odaları) | adet | 7 | 7 | - |  | 1100 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 3,5 kW split montajlı
| 6001.H | D05 Radyant ısıtıcı RI-01 duvar tipi 3,0 kW 380V (hat bakım malzeme deposu ve bakım aracı parkı) | adet | 6 | 6 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D05 split bakır boru hattı izolasyonlu | m | 63 | 63 | fire+%30 |  | 20.18 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.H | D05 klima kondens drenajı PVC Ø25 (duvardan) | m | 19 | 19 | fire %10 |  | 6 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.02] | Ref malzeme fiyatı; montajlı
| 6001.H | D07 Split klima inverter IU-1/DU-1 3,3/3,47 kW (kontrol odası) | adet | 3 | 3 | - |  | 1100 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D07 split bakır boru + kondens drenajı Ø25 (süzgeç üzerine) | m | 21 | 21 | fire+%30 |  | 26 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Bakır boru + drenaj birlikte
| 6001.H | D02/T13 Depo trafo binası VRF iç ünite IU-01 14,0 kW (kanallı/tavan) | adet | 16 | 16 | - |  | 1850 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 14 kW kanallı; trafo IU-02 ile aynı
| 6001.H | D02/T13 VRF dış ünite DU-01 140 kW, 40,8 kW el., 380V (1 asıl + 1 yedek) | adet | 2 | 2 | - |  | 31348.95 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6001.H | D02/T13 VRF bakır boru (3/8-5/8: 37,3; 3/8-7/8: 13,6; 1/2-1 1/8: 6,4; 5/8-1 1/8: 4,2; 3/4-1 3/8: 8,4; 5/8-1 3/8: 1,2 m) | m | 102 | 102 | fire+%30 |  | 32 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D02/T13 kablolu VRF kumandası | adet | 8 | 8 | %30 |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 85.04] | Ref malzeme; montaj+bağlantı dahil
| 6001.H | D02/T13 iç ünite üfleme kanalı (trafo odaları) | m² | 43 | 43 | - |  | 42 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | D02/T13 kondens drenajı PPRC DN25/DN32 | m | 57 | 57 | fire %10 |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6001.H | Mekanik MCC / klima panoları (D01 ısı merkezi, D05, D07, T13) | adet | 4 | 4 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
167 | 6002.A | Trafo Binaları Havalandırma Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6002.A | Akü/UPS bölgesi egzoz fanı, exproof, kanal tipi ~300 m³/h, 80 Pa, geri dönüşsüz damperli | adet | 4 | 4 | - |  | 1074.15 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | (alt miktar ×4 set)
| 6002.A | Hidrojen (H2) gaz sensörü + fan kontrol rölesi | adet | 4 | 4 | %30 |  | 650 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | (alt miktar ×4 set)
| 6002.A | Galvaniz egzoz kanalı + egzoz atış panjuru (tel kafesli) + taze hava/transfer menfezi (filtreli) | takım | 8 | 8 | %30 |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kanal+panjur+filtreli menfez takımı (alt miktar ×4 set)
| 6002.A | Fan kumanda/MCC pano çıkışı (pako, kontaktör, termik) | adet | 4 | 4 | - |  | 400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | (alt miktar ×4 set)
168 | 6002.B | Depo-Kontrol Binaları Havalandırma Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 6002.B | D01 IGK-1 Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı, plakalı, asma tavan, 1500 m³/h, 70 Pa (yemekhane) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6002.B | D01 IGK-2 Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı, plakalı, asma tavan, 1850 m³/h, 300 Pa (ofisler) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6002.B | D01 IGK-3 Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı, plakalı, asma tavan, 3100 m³/h, 300 Pa (ofisler) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 8000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 4213.61] | Ref düşük; 3100 m³/h IGK montajlı
| 6002.B | D01 EF-1 Egzoz fanı kanal tipi 100 m³/h (WC) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 165.01 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 EF-2 Egzoz fanı kanal tipi 300 m³/h 80 Pa (akü odası; exproof kabulü) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 1255.52 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 EF-3 Egzoz fanı duvar tipi 500 m³/h (depo) | adet | 2 | 2 | - |  | 233.86 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 EF-4 Egzoz fanı çatı tipi 500 m³/h (davlumbaz) | adet | 2 | 2 | - |  | 837.02 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 EF-5 Egzoz fanı kanal tipi 1000 m³/h (atölyeler) | adet | 3 | 3 | %30 |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6002.B | D01 EF-6 Radyal kaynak egzoz fanı 1000 m³/h 900 Pa + teleskopik kaynak buharı çekme kolu | adet | 1 | 1 | - |  | 3500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Radyal fan + teleskopik kol
| 6002.B | D01 EF-6A Radyal egzoz fanı 2000 m³/h 150 Pa (boji boyama) | adet | 1 | 1 | - |  | 1400 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 414.29] | Ref düşük; 2000 m³/h radyal fan
| 6002.B | D01 EF-7 Egzoz fanı çatı tipi 2100 m³/h (WC egzoz) | adet | 1 | 1 | - |  | 1255.52 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 EF-8 Egzoz fanı çatı tipi 4000 m³/h 400V (mutfak davlumbaz) | adet | 1 | 1 | - |  | 1456.59 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 EF-9 Egzoz fanı duvar tipi 100 m³/h (ofisler) | adet | 2 | 2 | - |  | 160 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 456.34] | Ref yüksek; 100 m³/h duvar fanı
| 6002.B | D01 EF-10 Egzoz fanı duvar tipi 200 m³/h (mescit) | adet | 1 | 1 | - |  | 200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6002.B | D01 ÜF-1 Taze hava fanı kanal tipi 300 m³/h (mescit) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 320 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 485.35] | 300 m³/h kanal fanı; diğer fanlarla tutarlı
| 6002.B | D01 galvaniz sac hava kanalı (emiş/egzoz + üfleme/taze hava), izolasyon ve askı dahil | m² | 747 | 747 | %30 |  | 33.63 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 flexible kanal Ø127-Ø200 izoleli | m | 94 | 94 | fire+%30 |  | 15.69 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 emiş menfezi (EM) / genel aspirasyon menfezi (GA) | adet | 77 | 77 | %30 |  | 33.45 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 tavan difüzörü (C 25x25 vb.) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 41.82 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 taze hava / transfer menfezi (TM) | adet | 16 | 16 | %30 |  | 59.44 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 egzoz atış panjuru (EAP) tel kafesli | adet | 9 | 9 | - |  | 229.7 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D01 yangın damperi / debi ayar damperleri | adet | 10 | 10 | - |  | 275.95 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D05 Egzoz fanı EF-01 kanal tipi 400 m³/h 70 Pa (WC) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 318.09 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 6002.B | D05 Egzoz fanı EF-02 kanal tipi 400 m³/h 60 Pa (ustabaşı odası) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 318 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | EF-01 ile aynı
| 6002.B | D05 Egzoz fanı EF-03 kanal tipi 750 m³/h 60 Pa (depo/bakım aracı parkı) | adet | 2 | 2 | %30 |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6002.B | D05 galvaniz kanal + Ø127 flex kanal + toplayıcı menfezler (8) + egzoz atış panjuru EAP (4) + GA/C menfezleri | m² | 62 | 62 | %30 |  | 55 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Kanal+flex+menfez+EAP m² başına paylaştırıldı
| 6002.B | D06 Egzoz fanı EF-10 duvar tipi 500 m³/h 100 Pa + transfer menfez kiti | adet | 1 | 1 | %30 |  | 380 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6002.B | D07 Egzoz fanı EF-1 duvar tipi 100 m³/h (mutfak ve WC) + transfer menfezi | adet | 2 | 2 | %30 |  | 220 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 6002.B | D02/T13 akü odası exproof egzoz fanı + H2 sensörü + damper | takım | 1 | 1 | %30 |  | 2000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Exproof fan + H2 sensörü + damper
343 | 5005.A | Harran İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.A | Taşınabilir yangın söndürücü ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg (TS EN 3) + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Askı+levha dahil
| 5005.A | Taşınabilir yangın söndürücü CO2 5 kg + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 80 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.72] | Ref düşük; CO2 5 kg askı+levha dahil
344 | 5005.B | Rasathane İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.B | Taşınabilir yangın söndürücü ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg (TS EN 3) + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Askı+levha dahil
| 5005.B | Taşınabilir yangın söndürücü CO2 5 kg + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 80 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.72] | Ref düşük; CO2 5 kg askı+levha dahil
345 | 5005.C | Eyüp Peygamber İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.C | Taşınabilir yangın söndürücü ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg (TS EN 3) + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Askı+levha dahil
| 5005.C | Taşınabilir yangın söndürücü CO2 5 kg + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 80 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.72] | Ref düşük; CO2 5 kg askı+levha dahil
346 | 5005.D | Balıklıgöl İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.D | Taşınabilir yangın söndürücü ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg (TS EN 3) + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Askı+levha dahil
| 5005.D | Taşınabilir yangın söndürücü CO2 5 kg + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 80 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.72] | Ref düşük; CO2 5 kg askı+levha dahil
347 | 5005.E | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.E | Taşınabilir yangın söndürücü ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg (TS EN 3) + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Askı+levha dahil
| 5005.E | Taşınabilir yangın söndürücü CO2 5 kg + duvar askısı + işaret levhası | adet | 2 | 2 | - |  | 80 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.72] | Ref düşük; CO2 5 kg askı+levha dahil
348 | 5005.F | Göbeklitepe İstasyonu Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.F | Taşınabilir yangın söndürücü ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg (TS EN 3) + duvar askısı + işaret levhası | adet | 3 | 3 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Askı+levha dahil
| 5005.F | Taşınabilir yangın söndürücü CO2 5 kg + duvar askısı + işaret levhası | adet | 3 | 3 | - |  | 80 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.72] | Ref düşük; CO2 5 kg askı+levha dahil
349 | 5005.G | Trafo Binaları Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.G | Taşınabilir yangın söndürücü CO2 5 kg + askı + levha | adet | 6 | 6 | - |  | 80 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
350 | 5005.H | Depo-Kontrol Binaları Yangından Kor. ve Yangınla Mücadele Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5005.H | D06 Ana yangın pompası YP-01 (asıl) sondan emişli yatay santrifüj 126 m³/h, 100 mSS (9,3 bar), ~90 kW | adet | 1 | 1 | - |  | 34866.59 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | YP-02 ref fiyatı ile aynı
| 5005.H | D06 Ana yangın pompası YP-02 (yedek) 126 m³/h, 100 mSS, ~90 kW | adet | 1 | 1 | - |  | 34866.59 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5005.H | D06 Jokey pompa JP-01 dik çok kademeli 4 m³/h, 120 mSS, 5,5 kW | adet | 1 | 1 | - |  | 5002.45 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5005.H | D06 Yangın pompa kontrol panoları (asıl, yedek, jokey) + basınç şalterleri + test hattı/debimetre (FM) | takım | 1 | 1 | - |  | 15000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1463.77] | Ref düşük; 3 pano (90 kW yolvermeli) + test hattı
| 5005.H | D06 Emiş ve dağıtım kollektörü DN200 (8") + vorteks plakalar, izlenebilir kelebek vanalar, çek valf, esnek bağlantılar | takım | 1 | 1 | %30 |  | 6500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 334.58] | Ref çok düşük; DN200 kollektör + vanalar
| 5005.H | D06 pompa dairesi yangın borusu galvaniz/siyah çelik (8" %5, 6" %45, 4" %35, 2"-1" %15) | m | 129 | 129 | - |  | 72 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Çap dağılımına göre ağırlıklı (8"-1")
| 5005.H | D06 basınç düşürücü vana DN100 (yangın dolapları hattı) | adet | 1 | 1 | %30 |  | 1300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 700.95] | Ref düşük; yangın onaylı DN100 PRV
| 5005.H | D06 itfaiye su verme ağzı (siyam ikizi) | adet | 1 | 1 | - |  | 450 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 279.89] | Ref düşük; montajlı siyam ikizi
| 5005.H | D01 yangın dolabı (TS EN 671-1, hortum makaralı, ABC söndürücü bölmeli) | adet | 17 | 17 | %30 |  | 373.93 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5005.H | D01 itfaiye su alma ağzı / kuru sistem vanası (F1…F4) | adet | 4 | 4 | %30 |  | 250 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 132.68] | Ref düşük; montajlı itfaiye vanası
| 5005.H | D01 yangın dolabı hattı galvaniz çelik boru (yivli/dişli, askı-boya dahil) 4" | m | 174 | 174 | fire+%30 |  | 60 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 39.35] | DN100 galvaniz montajlı çapa göre
| 5005.H | D01 yangın dolabı hattı galvaniz çelik boru (yivli/dişli, askı-boya dahil) 2 1/2" | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 38 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 24.81] | DN65 galvaniz montajlı
| 5005.H | D01 yangın dolabı hattı galvaniz çelik boru (yivli/dişli, askı-boya dahil) 2" | m | 155 | 155 | fire+%30 |  | 28 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.09] | DN50 galvaniz montajlı
| 5005.H | D01 izlenebilir kelebek vana DN100 + kompansatör (dilatasyon) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 340.45 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5005.H | D01 taşınabilir CO2 5 kg (kontrol odası ve ısı merkezi) | adet | 2 | 2 | - |  | 80 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 11571.46] | Ref 11.571 hatalı (sistem fiyatı); CO2 5 kg
| 5005.H | D01 taşınabilir ABC 6 kg (yangın dolabı bölmelerinde) | adet | 17 | 17 | - |  | 45 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 266.65] | Ref yüksek; ABC 6 kg
| 5005.H | D01 elektrik/elektronik odaları FM200 gazlı söndürme sistemi: silindir 83 L (3 zon manifold), valf/aktüatör, nozul, SCH40 boru, tahliye/ikaz, söndürme kontrol paneli, çapraz zonlu dedektörler, özel kablolar | set | 1 | 1 | - |  | 30000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 3 zonlu FM200, tek silindir manifold
| 5005.H | Sprinkler başlığı K80, 68°C, pendent (asma tavanlı mahaller, rozetli) — D01 idari/ofis+ıslak hacimler, D05 küçük odalar, D07 | adet | 205 | 205 | %30 |  | 30 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 22.1] | Ref düşük; montajlı başlık
| 5005.H | D05 taşınabilir CO2 5 kg | adet | 2 | 2 | - |  | 80 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5005.H | D05 taşınabilir ABC 12 kg | adet | 2 | 2 | - |  | 65 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 57.0] | Askı+levha+montaj
| 5005.H | D07 taşınabilir ABC 6 kg | adet | 1 | 1 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5005.H | D02/T13 taşınabilir CO2 5 kg | adet | 5 | 5 | - |  | 80 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5005.H | D06 taşınabilir ABC 6 kg + CO2 5 kg (pompa dairesi/pano) | adet | 2 | 2 | - |  | 63 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 1 ABC + 1 CO2 ortalaması
| 5005.H | Sprinkler başlığı K80, 68°C, upright (yüksek tavanlı atölye holleri, depo, pompa dairesi) + koruma kafesi (atölye) | adet | 453 | 453 | - |  | 32 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 8.93] | Ref malzeme; montaj + koruma kafesi
| 5005.H | Yedek sprinkler dolabı + 24 yedek başlık + anahtar (TS EN 12845 OT) | takım | 1 | 1 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5005.H | Sprinkler branşman borusu siyah çelik DN25 (dişli, askı-boya dahil) | m | 1517 | 1517 | fire+%30 |  | 20.86 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5005.H | Sprinkler branşman borusu siyah çelik DN32 | m | 632 | 632 | fire+%30 |  | 21 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 7.18] | Ref düşük; DN32 montajlı
| 5005.H | Sprinkler branşman borusu siyah çelik DN40 | m | 380 | 380 | fire+%30 |  | 24 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 9.46] | Ref düşük; DN40 montajlı
| 5005.H | Sprinkler ana/dağıtım borusu galvaniz çelik DN50 | m | 174 | 174 | fire+%30 |  | 30.44 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5005.H | Sprinkler ana/dağıtım borusu galvaniz çelik DN65 (yivli) | m | 145 | 145 | fire+%30 |  | 38 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5005.H | Sprinkler ana/dağıtım borusu galvaniz çelik DN80 (yivli) | m | 116 | 116 | fire+%30 |  | 48 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5005.H | Sprinkler ana/dağıtım borusu galvaniz çelik DN100 (yivli) | m | 87 | 87 | fire+%30 |  | 60 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5005.H | Sprinkler ana/dağıtım borusu galvaniz çelik DN150 (yivli, pompa dairesi/kollektör) | m | 58 | 58 | - |  | 90 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 173.41] | Ref yüksek; DN150 galvaniz ~90 €/m
| 5005.H | Saha sprinkler besleme hattı (D06 -> D01 DN150, -> D05 DN100, -> D07 DN50), toprak altı PE/kaplı çelik | m | 579 | 579 | fire+%30 |  | 45 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 25.59] | DN150/100/50 karışık toprak altı; kazı hariç
| 5005.H | Islak alarm vanası istasyonu (alarm vanası, gong, basınç şalteri, test-drenaj, izlenebilir kesme vanası) DN100/150 | adet | 4 | 4 | - |  | 3500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 1592.18] | Ref düşük; komple alarm vana istasyonu
| 5005.H | Zon/kat kontrol vana grubu (izlenebilir kelebek vana + akış anahtarı + test-drenaj) | adet | 8 | 8 | - |  | 600 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 235.61] | Ref düşük; izlenebilir vana+akış anahtarı+test
| 5005.H | Sprinkler pompa grubu: elektrikli asıl pompa ~125 m³/h (2.080 l/dk) x 75 mSS + dizel yedek pompa (yakıt tankı, egzoz, akü) + jokey pompa, kontrol panoları, test hattı/debimetre, kollektör | set | 1 | 1 | - |  | 75000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Elektrikli+dizel+jokey, pano ve kollektör
| 5005.H | Yangın suyu deposu hacim artışı (sprinkler rezervi, atölye holleri OT3 kabulü, 60 dk) | m³ | 125 | 125 | - |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Depo hacim artışı m³ başına
351 | 5006.A | Harran İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.A | Peron yer süzgeci (Ø100 çıkışlı, ızgaralı ~20x20) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 50 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.94] | Ref düşük; ızgaralı süzgeç montajlı
| 5006.A | Ø100 PVC drenaj borusu (peron döşemesi altı, süzgeç/kolon -> ray hattı drenajı), fitting dahil | m | 53 | 53 | fire+%30 |  | 17.11 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.A | Ø100 PVC yağmur iniş borusu (kanopi kolonu içinde), kolon çıkış dirseği dahil | m | 26 | 26 | fire+%30 |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.A | Ray hattı drenajına bağlantı (BAK +0.08) — bağlantı parçası/manşon | adet | 16 | 16 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
352 | 5006.B | Rasathane İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.B | Peron yer süzgeci (Ø100 çıkışlı, ızgaralı ~20x20) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 50 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.94] | Ref düşük; ızgaralı süzgeç montajlı
| 5006.B | Ø100 PVC drenaj borusu (peron döşemesi altı, süzgeç/kolon -> ray hattı drenajı), fitting dahil | m | 53 | 53 | fire+%30 |  | 17.11 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.B | Ø100 PVC yağmur iniş borusu (kanopi kolonu içinde), kolon çıkış dirseği dahil | m | 26 | 26 | fire+%30 |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.B | Ray hattı drenajına bağlantı (BAK +0.08) — bağlantı parçası/manşon | adet | 16 | 16 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
353 | 5006.C | Eyüp Peygamber İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.C | Peron yer süzgeci (Ø100 çıkışlı, ızgaralı ~20x20) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 50 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.94] | Ref düşük; ızgaralı süzgeç montajlı
| 5006.C | Ø100 PVC drenaj borusu (peron döşemesi altı, süzgeç/kolon -> ray hattı drenajı), fitting dahil | m | 53 | 53 | fire+%30 |  | 17.11 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.C | Ø100 PVC yağmur iniş borusu (kanopi kolonu içinde), kolon çıkış dirseği dahil | m | 26 | 26 | fire+%30 |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.C | Ray hattı drenajına bağlantı (BAK +0.08) — bağlantı parçası/manşon | adet | 16 | 16 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
354 | 5006.D | Balıklıgöl İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.D | Peron yer süzgeci (Ø100 çıkışlı, ızgaralı ~20x20) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 50 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.94] | Ref düşük; ızgaralı süzgeç montajlı
| 5006.D | Ø100 PVC drenaj borusu (peron döşemesi altı, süzgeç/kolon -> ray hattı drenajı), fitting dahil | m | 53 | 53 | fire+%30 |  | 17.11 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.D | Ø100 PVC yağmur iniş borusu (kanopi kolonu içinde), kolon çıkış dirseği dahil | m | 26 | 26 | fire+%30 |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.D | Ray hattı drenajına bağlantı (BAK +0.08) — bağlantı parçası/manşon | adet | 16 | 16 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
355 | 5006.E | Hızmalı Köprüsü İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.E | Peron yer süzgeci (Ø100 çıkışlı, ızgaralı ~20x20) | adet | 11 | 11 | %30 |  | 50 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 31.94] | Ref düşük; ızgaralı süzgeç montajlı
| 5006.E | Ø100 PVC drenaj borusu (peron döşemesi altı, süzgeç/kolon -> ray hattı drenajı), fitting dahil | m | 53 | 53 | fire+%30 |  | 17.11 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.E | Ø100 PVC yağmur iniş borusu (kanopi kolonu içinde), kolon çıkış dirseği dahil | m | 26 | 26 | fire+%30 |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.E | Ray hattı drenajına bağlantı (BAK +0.08) — bağlantı parçası/manşon | adet | 16 | 16 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
356 | 5006.F | Göbeklitepe İstasyonu Drenaj Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.F | Ø100 PVC drenaj borusu (peron altı, kolon -> ray hattı drenajı), fitting dahil | m | 31 | 31 | fire+%30 |  | 17 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | İstasyon ref Ø100 ile tutarlı
| 5006.F | Ø100 PVC yağmur iniş borusu (kanopi kolonu içinde) | m | 39 | 39 | fire+%30 |  | 14 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.F | Ray hattı drenajına bağlantı (BAK +0.08) | adet | 6 | 6 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
357 | 5006.G | Trafo Binaları Drenaj Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.G | Ø125 PVC yağmur iniş borusu (4 köşe) + kelepçe + dirsek | m | 26 | 26 | fire+%30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
358 | 5006.H | Depo-Kontrol Binaları Drenaj Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.H | D01 atölye çukur/kanal drenajı PVC Ø100-Ø125 (çukur süzgeçleri -> petrol ayırıcı) | m | 234 | 234 | fire+%30 |  | 17 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D01 çukur/kanal süzgeci 30x30 (dökme ızgaralı) | adet | 26 | 26 | %30 |  | 129.1 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.H | D01 petrol ayırıcı PT-01…05, PE tank Ø1200 H3000, 5,4 l/s, EN 858, 40 t kapak | adet | 5 | 5 | - |  | 4500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 837.02] | Ref çok düşük; EN858 PE ayırıcı, kazı hariç
| 5006.H | D01 drenaj dalgıç pompası DP-1 6 m³/h 8 mSS 2,6 kW (tekerlek torna çukuru) + seviye şalteri + pompa panosu | adet | 1 | 1 | - |  | 1549.57 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.H | D01 yağmur iniş borusu PVC Ø125 (YR), kelepçe/dirsek dahil | m | 258 | 258 | fire+%30 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D01 çatı/parapet yağmur süzgeci Ø125 | adet | 24 | 24 | %30 |  | 97.24 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.H | D03 vagon yıkama drenaj hattı HDPE Ø200 (eğim 0,0169) + yağ ayırıcı + çamur tankı bağlantısı | m | 29.7 | 29.7 | fire %10 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D03 vagon yıkama yağ ayırıcı / separatör | adet | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D05 yağmur iniş borusu PVC Ø100 (Y-1…Y-5) + temizleme kapağı | m | 52 | 52 | fire+%30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D05 çatı yağmur süzgeci Ø100 | adet | 7 | 7 | %30 |  | 75 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 30.36] | Ref düşük; Ø125 süzgeç ile tutarlı
| 5006.H | D06 çatı parapet süzgeci Ø150 + yağmur iniş PVC Ø150 (yüzeye serbest akış) | m | 16 | 16 | fire+%30 |  | 24 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D06 çatı parapet süzgeci Ø150 | adet | 3 | 3 | %30 |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D06 su toplama çukuru drenaj pompası DSP-01/02 dalgıç 15 m³/h 12 mSS 1,6 kW (1 asıl+1 yedek) + seviye şalteri + pano | adet | 2 | 2 | - |  | 1800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Pompa + seviye şalteri + pano payı
| 5006.H | D06 drenaj pompa basma hattı galvaniz 2" + Ø110 HDPE toprak altı (yağmur suyu rögarına) + Ø100/Ø150 PVC taşma-boşaltma | m | 45 | 45 | - |  | 27.28 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5006.H | D07 yağmur iniş/çatı drenajı PVC Ø70-100 | m | 12 | 12 | fire %10 |  | 13 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.H | D02/T13 yağmur iniş borusu PVC Ø100 (4 köşe) | m | 29 | 29 | fire+%30 |  | 15 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 38.26] | Ref yüksek; Ø100 PVC iniş
| 5006.H | D06 pompa dairesi yer süzgeci 15x15 (su toplama çukurlarına) | adet | 7 | 7 | - |  | 30 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
359 | 5006.İ | Yaya Üst Geçidi Drenaj Sistemi (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5006.İ | Drenaj gideri / tabliye süzgeci (DR-1…DR-8), paslanmaz ızgaralı, Ø110 çıkışlı | adet | 11 | 11 | %30 |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Paslanmaz ızgaralı
| 5006.İ | Ø110 PVC drenaj/yağmur iniş borusu (asansör/merdiven kolonları içinde, tabliye +7,46 -> zemin), kelepçe+dirsek dahil | m | 86 | 86 | fire+%30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5006.İ | Ø110 koruge HDPE drenaj borusu (kolon dibi -> drenaj rögarı, toprak altı, eğim %1) | m | 125 | 125 | fire+%30 |  | 14 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 9.14] | Ref malzeme; montajlı
360 | 5007.A | Depo-Kontrol Binaları Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5007.A | D06 Hidrofor seti HS-01 (depolar arası) 2x27 m³/h, 30 mSS, 300 L genleşme tanklı, pano dahil | adet | 1 | 1 | - |  | 9869.28 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D06 Hidrofor seti HS-02 (kullanım suyu) 2x7 m³/h, 30 mSS, 300 L genleşme tanklı, pano dahil | adet | 1 | 1 | - |  | 4800 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 6277.62] | Ref yüksek; 2x7 m³/h hidrofor
| 5007.A | D06 Su yumuşatma cihazı YC-01 30 m³/h (900 L reçine, tuz tankı 1000 L) | adet | 1 | 1 | - |  | 14000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 33480.66] | Ref max seçilmiş; 30 m³/h dubleks yumuşatıcı
| 5007.A | D06 Kum filtresi KF-01 24 m³/h, FRP tank, otomatik kontrol vanalı | adet | 1 | 1 | %30 |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | D06 Modüler paslanmaz kullanım suyu deposu SDP-01 7,5 m³ (3,24x2,16x1,08) | adet | 1 | 1 | - |  | 6040.41 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D06 flatörlü dolum vanası 3", basınç düşürücü vana DN80, su sayacı seti 3", seviye göstergeleri | takım | 1 | 1 | %30 |  | 2500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 492.43] | Ref düşük; 3" flatör+PRV+sayaç seti
| 5007.A | D06 dahili temiz su boruları galvaniz/PPRC 3"-2" (sayaçtan depolara, hidrofor kollektörleri) | m | 112 | 112 | fire+%30 |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | Saha kullanım suyu dağıtım hatları HDPE (D06 -> D01 2", D05 Ø50, D07 Ø32, D03 PE100 Ø50) | m | 502 | 502 | fire %10 |  | 14.36 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D01 soğuk su borusu PPRC PN20 (izoleli) Ø20 | m | 118 | 118 | fire+%30 |  | 8 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.52] | Ref malzeme; izoleli montajlı
| 5007.A | D01 soğuk su borusu PPRC PN20 (izoleli) Ø25 | m | 101 | 101 | fire+%30 |  | 9 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.81] | Ref malzeme; izoleli montajlı
| 5007.A | D01 soğuk su borusu PPRC PN20 (izoleli) Ø32 | m | 68 | 68 | fire+%30 |  | 10 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 4.91] | Ref malzeme; izoleli montajlı
| 5007.A | D01 soğuk su borusu PPRC PN20 (izoleli) Ø40-50 | m | 51 | 51 | fire+%30 |  | 14 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 8.02] | Ref malzeme; izoleli montajlı
| 5007.A | D01 sıcak su borusu PPRC PN20 (izoleli) Ø20 | m | 119 | 119 | fire+%30 |  | 8 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.52] | Ref malzeme; izoleli montajlı
| 5007.A | D01 sıcak su borusu PPRC PN20 (izoleli) Ø25 | m | 104 | 104 | fire+%30 |  | 9 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.81] | Ref malzeme; izoleli montajlı
| 5007.A | D01 sıcak su borusu PPRC PN20 (izoleli) Ø32 | m | 74 | 74 | fire+%30 |  | 10 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 4.91] | Ref malzeme; izoleli montajlı
| 5007.A | D01 sıcak su sirkülasyon borusu PPRC (izoleli) Ø20 | m | 126 | 126 | fire+%30 |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | D01 sıcak su sirkülasyon borusu PPRC (izoleli) Ø25 | m | 84 | 84 | fire+%30 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | D01 kullanma sıcak su boyleri EB-1 500 L, 25 kW elektrikli rezistanslı, emniyet ventili, yalıtımlı | adet | 1 | 1 | - |  | 1476.86 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D01 boyler sirkülasyon pompası CP-1 ıslak rotorlu 0,6 m³/h 7 mSS (1 asıl+1 yedek) | adet | 2 | 2 | - |  | 566.35 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D01 güneş enerjili sıcak su sistemi GK-1 (5 düz panel 12,59 m², pompa grubu 1+1, genleşme deposu, kontrol ünitesi) | set | 1 | 1 | - |  | 6500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | D01 vitrifiye: klozet (asma/yer tipi, rezervuarlı) + taharet musluğu | adet | 9 | 9 | - |  | 300 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 134.05] | Ref düşük; rezervuar+taharet montajlı
| 5007.A | D01 vitrifiye: lavabo + batarya + sifon | adet | 11 | 11 | - |  | 200 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 98.92] | Ref düşük; batarya+sifon montajlı
| 5007.A | D01 vitrifiye: pisuvar + fotoselli/basmalı musluk | adet | 5 | 5 | - |  | 280 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 146.84] | Ref düşük; fotoselli musluk dahil
| 5007.A | D01 duş teknesi/duş seti (bay/bayan soyunma-duş) | adet | 6 | 6 | - |  | 250 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 128.1] | Ref düşük; tekne+duş seti montajlı
| 5007.A | D01 eviye (çay ocağı, mutfak, temizlik) + batarya | adet | 3 | 3 | - |  | 205.27 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D01 abdest musluğu seti (bay/bayan abdesthane) | adet | 4 | 4 | - |  | 106.43 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D01 engelli WC seti (klozet+lavabo+tutunma barları) | adet | 1 | 1 | - |  | 900 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 327.46] | Ref düşük; klozet+lavabo+barlar
| 5007.A | D01 acil duş + göz duşu (akü odası/atölye) | adet | 2 | 2 | - |  | 1521.76 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D01 kollektör, kesme/çek valfler, su sayacı, pislik tutucu, basınç düşürücü (ısı merkezi) | takım | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | D05 soğuk su borusu PPRC Ø20-Ø25 (3/4"-1") | m | 62 | 62 | fire+%30 |  | 8.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | D05 vitrifiye: klozet 3, lavabo 2, eviye 2 (temizlik + dinlenme) + bataryalar | adet | 7 | 7 | - |  | 245 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | 3 klozet+2 lavabo+2 eviye ortalaması
| 5007.A | D05 sıcak su hazırlama (elektrikli termosifon ~50 L) | adet | 1 | 1 | - |  | 285.22 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5007.A | D07 soğuk su borusu PPRC Ø20-Ø25 + Ø32 HDPE giriş | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 8.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5007.A | D07 sıcak su borusu PPRC Ø20-Ø25 | m | 41 | 41 | fire+%30 |  | 8.5 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 3.94] | Ref malzeme; montajlı
| 5007.A | D07 elektrikli ani su ısıtıcı ESI-1 7 kW tezgah altı | adet | 1 | 1 | - |  | 280 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 445.26] | Ref max seçilmiş; 7 kW ani ısıtıcı
| 5007.A | D07 vitrifiye: klozet 1, lavabo 1, eviye 1 + bataryalar | adet | 3 | 3 | - |  | 235 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Klozet+lavabo+eviye ortalaması
361 | 5008.A | Depo-Kontrol Binaları Kanalizasyon Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5008.A | D01 pis su borusu PVC (TS EN 1329 / 1401), fitting dahil Ø125 | m | 111 | 111 | fire+%30 |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5008.A | D01 pis su borusu PVC (TS EN 1329 / 1401), fitting dahil Ø100 | m | 178 | 178 | fire+%30 |  | 13 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5008.A | D01 pis su borusu PVC (TS EN 1329 / 1401), fitting dahil Ø70 | m | 133 | 133 | fire+%30 |  | 10 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5008.A | D01 pis su borusu PVC (TS EN 1329 / 1401), fitting dahil Ø50 | m | 23 | 23 | fire+%30 |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5008.A | D01 yer süzgeci 15x15 (sifonlu) | adet | 47 | 47 | %30 |  | 30 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 10.65] | Ref malzeme; sifonlu süzgeç montajlı
| 5008.A | D01 temizleme kapağı (T.K.) | adet | 19 | 19 | - |  | 43.45 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5008.A | D01 pis su havalık başlığı / havalık borusu Ø70-Ø100 (Ph1-Ph5) | adet | 7 | 7 | %30 |  | 38.48 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5008.A | D01 yağ ayırıcı YA-01 gömülü krom sac 0,2 l/s (mutfak) | adet | 1 | 1 | - |  | 1879.45 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5008.A | D05 pis su borusu PVC Ø70-Ø100 | m | 58 | 58 | fire+%30 |  | 12 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 8.33] | Ref düşük; Ø70-100 montajlı
| 5008.A | D05 yer süzgeci + temizleme kapağı | adet | 12 | 12 | %30 |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5008.A | D07 pis su borusu PVC Ø70-Ø100 + havalık Ø70 | m | 78 | 78 | fire+%30 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5008.A | D07 yer süzgeci + temizleme kapağı | adet | 4 | 4 | %30 |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
362 | 5009.A | Depo-Kontrol Binaları Basınçlı Hava Sistemi (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5009.A | Vidalı hava kompresörü HK-1/HK-2, 882 m³/h, 10 bar, ~95 kW, 380V (sıra işletimli) | adet | 2 | 2 | - |  | 21255.67 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5009.A | Hava kurutucu AD-1 paket tip 882 m³/h (entegre giriş/çıkış filtreli) | adet | 1 | 1 | - |  | 5820 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5009.A | Hava tankı HT-1 silindirik dik 3000 L, 10 bar, emniyet ventilli (tablo 2000 L / akış şeması 3000 L – büyük olan alındı) | adet | 1 | 1 | - |  | 2394.07 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5009.A | Hat filtreleri: ön filtre 1 mikron, 0,1 ppm yağ tutucu, 0,01 mikron/0,01 ppm çıkış filtresi | adet | 3 | 3 | - |  | 600 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 310.5] | Ref düşük; 882 m³/h hat filtresi
| 5009.A | Otomatik su atma cihazı (SA-01…SA-04) + Ø25 PPRC drenaj hattı | adet | 4 | 4 | - |  | 308.12 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5009.A | Kondenstop + pislik tutucu + küresel vana grubu (1/2") | takım | 4 | 4 | %30 |  | 239.53 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 5009.A | Basınçlı hava borusu galvaniz çelik (ring), askı-kelepçe dahil 3" | m | 409 | 409 | fire+%30 |  | 48 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 11.58] | Ref çok düşük; 3" galvaniz montajlı
| 5009.A | Basınçlı hava borusu galvaniz çelik (ring), askı-kelepçe dahil 2" | m | 292 | 292 | fire+%30 |  | 28 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 18.88] | 2" galvaniz montajlı
| 5009.A | Basınçlı hava borusu galvaniz çelik (ring), askı-kelepçe dahil 1 1/4" | m | 117 | 117 | fire+%30 |  | 20 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 13.7] | 1 1/4" galvaniz montajlı
| 5009.A | Basınçlı hava borusu galvaniz çelik (ring), askı-kelepçe dahil 1" | m | 117 | 117 | fire+%30 |  | 17 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 10.73] | 1" galvaniz montajlı
| 5009.A | Basınçlı hava borusu galvaniz çelik (ring), askı-kelepçe dahil 1/2" | m | 234 | 234 | fire+%30 |  | 12 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 19.1] | Ref 1" den yüksek; 1/2" montajlı
| 5009.A | Kullanım noktası: şartlandırıcılı (filtre-regülatör-yağlayıcı), hızlı bağlantılı, kapama valfli çıkış | adet | 74 | 74 | - |  | 120 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 37.7] | Ref düşük; FRL+hızlı bağlantı+vana
| 5009.A | Kesme vanası 3" (K.V.) — ring bölge vanaları | adet | 21 | 21 | %30 |  | 150 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF-duz [ref 106.13] | 3" vana montajlı
| 5009.A | Kompresör odası taze hava alış / egzoz atış panjurları + havalandırma fanı | takım | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN
| 5009.A | Kum verme sistemi KS (kum silosu, besleme bunkeri, kompresör, kurutucu, tank, filtre, egzoz fanı, boru/kanal/vana), ~10 kW | set | 1 | 1 | - |  | 50000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Komple kum verme sistemi; teyit edilmeli
363 | 5009.B | Depo-Kontrol Binaları Basınçlı Hava Sistemi Tasarımı (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5009.B | Basınçlı hava sistemi uygulama projesi: debi/basınç hesabı, kompresör-tank-kurutucu seçimi, boru çaplandırma, ring izometrisi, kullanım noktaları yerleşimi, şartname/tanımlar, as-built | set | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMIN | Küçük tramvay deposu ölçeğinde proje
TOPLAM (net metraj, idare cevaplarına göre)
Karşılaştırma: RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli, düzeltmesiz) tutar
Fark (metraj payları + idare cevapları)
FİYAT TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
2026 TEKLİF
GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

## Asansor
3 ASANSÖR – Sıra 364–365 (13 asansör)
EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Ekim 2026. Turuncu miktar: idare cevabıyla (05.10.2026) değişen kalem. Metraj payı: RFQ'daki bilinçli şişirmenin (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alınması. Fiyat türü renkleri: yeşil = 2026 firma teklifi; mavi = geçmiş tekliften uyarlama (ECB kuru + Euro Bölgesi HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, gerekirse montaj/boyut düzeltmeli); sarı = mühendislik tahmini (emsal yok); gri = idare cevabıyla kapsam dışı.
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ cetveli) | Miktar (idare cevabına göre) | Metraj payı geri alınan | Net miktar (bütçe) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat türü | Fiyat kaynağı / emsal (proje, firma, yıl, uyarlama) | Not / düzeltme
364 | 5010.A | 2 Duraklı 13 Kişilik Asansör (12 adet – 4 üst geçit × 3) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5010.A | Asansör 1000 kg, 2 durak, MRL dişlisiz, VVVF, 1 m/s, cam+paslanmaz kabin – S09 Hızmalı Köprüsü | adet | 3 | 3 | - |  |  |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF medyanı (Schindler, TK, Emlift) | Bakım hariç; yeşil etiket, eğitim dahil
| 5010.A | Asansör 1000 kg – S10 Balıklıgöl | adet | 3 | 3 | - |  |  |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF medyanı
| 5010.A | Asansör 1000 kg – S11 Eyyüp Peygamber | adet | 3 | 3 | - |  |  |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF medyanı
| 5010.A | Asansör 1000 kg – S12 Rasathane | adet | 3 | 3 | - |  |  |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF medyanı
365 | 5010.B | 2 Duraklı 10 Kişilik 800 kg Asansör (D01 idari bina) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 5010.B | Asansör 800 kg, 2 durak (zemin/1. kat), MRL, VVVF, 1 m/s – D01 | adet | 1 | 1 | - |  |  |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF medyanı
TOPLAM (net metraj, idare cevaplarına göre)
Karşılaştırma: RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli, düzeltmesiz) tutar
Fark (metraj payları + idare cevapları)
FİYAT TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
2026 TEKLİF
GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

## Sinyal
4 SİNYALİZASYON VE ARAÇ TAKİP (AVLS) – Sıra 228–235
EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Ekim 2026. Turuncu miktar: idare cevabıyla (05.10.2026) değişen kalem. Metraj payı: RFQ'daki bilinçli şişirmenin (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alınması. Fiyat türü renkleri: yeşil = 2026 firma teklifi; mavi = geçmiş tekliften uyarlama (ECB kuru + Euro Bölgesi HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, gerekirse montaj/boyut düzeltmeli); sarı = mühendislik tahmini (emsal yok); gri = idare cevabıyla kapsam dışı.
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ cetveli) | Miktar (idare cevabına göre) | Metraj payı geri alınan | Net miktar (bütçe) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat türü | Fiyat kaynağı / emsal (proje, firma, yıl, uyarlama) | Not / düzeltme
228 | 3001 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3001 | Tasarım paketi: simülasyon, mimari/kilitleme tabloları, uygulama ve kablo projeleri, RAMS/Safety Case (SIL3/SIL2), ISA, test prosedürleri, KET izin dosyası | set | 1 | 1 | - |  | 207246 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (4 ref; seçilen BF) | İdare: sıra 228 yalnız tasarım; ekipman 229–232'den
229 | 3001.A | Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemi |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3001.A | Elektrikli makas motoru (IP67, iç kilitli, uç konum dedektörlü) – ana hat | takım | 12 | 16 | - |  | 17785 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (CONTEC CSV24 / H&K HW61 / Elektroline TSH102: 15.255–19.316) | İdare soru 3: ana hattaki tüm makaslar motorlu (+4, C4 kruvazmanı)
| 3001.A | Makas motoru tahrik/dedeksiyon çubukları + dil kilidi seti | takım | 12 | 16 | - |  | 2969 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Bombardier bars) | Motor adedine bağlı
| 3001.A | Manuel makas hareket mekanizması (ana hat) | takım | 4 | 0 | - |  | 5484 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF | İdare soru 3: manuel makas yok
| 3001.A | Manuel makas konum izleme kutusu (IO/RTU) | adet | 1 | 0 | - |  | 3000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | Manuel makas kalmadı
| 3001.A | Lokal kontrol ve kumanda kabini SKP (SIL3, GRP IP54) | adet | 3 | 4 | - |  | 88734 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (12 ref, medyan) | C4 kruvazmanı motorlu olduğundan ilave kontrol birimi (temkinli kabul)
| 3001.A | Sorgulayıcı (interrogator) birimi – SKP içi | adet | 4 | 5 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | SKP ile birlikte +1
| 3001.A | Alıcı endüktif lup (güzergah talep) – makas bölgeleri | adet | 11 | 11 | - |  | 2814 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (4 ref)
| 3001.A | Ray devresi / kütle dedektörü (makas kilitleme, bölge meşgul) | adet | 34 | 34 | - |  | 5614 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (4 ref)
| 3001.A | Ana hat makas sinyal lambası 3 ışıklı LED + talep alındı lambası | takım | 11 | 11 | - |  | 5173 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (3 ref)
| 3001.A | Sinyal lamba direği – makas bölgeleri | adet | 11 | 11 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Lokal talep anahtarı – makas bölgeleri | adet | 11 | 11 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Karayolu kavşağı sinyalizasyon kontrol kabini TSP (tramvay öncelik) | adet | 5 | 5 | - |  | 8627 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (3 ref) | Tramvay tarafı; kapsamda kalır
| 3001.A | Alıcı endüktif lup (ON/OFF öncelik talep) – kavşaklar | adet | 24 | 24 | - |  | 2814 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (makas lupu BF)
| 3001.A | Tramvay sinyal lambası 2 ışıklı LED – kavşaklar | adet | 12 | 12 | - |  | 3600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (tek ref 7.268 aykırı)
| 3001.A | Tramvay sinyal direği – kavşaklar | adet | 12 | 12 | - |  | 1200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Lokal kumanda anahtarı – kavşaklar | adet | 12 | 12 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Yaya geçidi tramvay uyarı seti (flaşör + levha) | adet | 6 | 6 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Yaya geçidi uyarı kontrol kutusu + aktivasyon lupu | takım | 3 | 3 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | TSKP karayolu kavşak kontrol cihazı | adet | 6 | 0 | - |  | 18000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 1: TSKP kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu trafik lambası 300'lük başüstü | adet | 20 | 0 | - |  | 900 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu trafik lambası 200'lük direk tipi | adet | 44 | 0 | - |  | 450 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Yaya lambası + yaya butonu | takım | 44 | 0 | - |  | 500 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Trafik lambası direği 3,5 m / 6 m konsollu | adet | 64 | 0 | - |  | 900 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu trafik sinyal kabloları (TSKP–lambalar) | m | 2695 | 0 | fire %10 |  | 6 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu sinyal kablo borusu HDPE Ø63 | m | 1210 | 0 | fire %10 |  | 4 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Lup besleme kablosu 2x2x1,0 ekranlı | m | 5468 |  | fire %10 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Hat boyu 6,44/6,56
| 3001.A | Lup kablosu (hat yatağı içi iletken + koruma kanalı) | adet | 41 | 41 | - |  | 400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Ray devresi / dedektör kablosu 2x2x1,0 | m | 2673 |  | fire %10 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Hat boyu oranı
| 3001.A | Makas motoru güç+kumanda kablosu 12x2,5 | m | 541 |  | fire %10 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | +4 motor oranında
| 3001.A | Sinyal lambası kablosu 12x1,5 | m | 1348 |  | fire %10 |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Lokal kumanda anahtarı kablosu 7x1,5 | m | 1348 |  | fire %10 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | TSP/SKP–TSKP arayüz kablosu 19x1,5 | m | 198 | 198 | fire %10 |  | 10 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | İdare: irtibat kablolaması kapsamda
| 3001.A | Manuel makas konum kontağı kablosu 7x1,5 | m | 117 | 0 | fire %10 |  | 4.5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | Manuel makas yok
| 3001.A | Yaya geçidi flaş lamba kablosu 3x1,5 | m | 264 | 264 | fire %10 |  | 2.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Kabin besleme kablosu NYY 3x6 (TM UPS panosundan) | m | 5905 |  | fire %10 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Kablo koruma borusu HDPE Ø50 | m | 2327 |  | fire %10 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Kablo koruma borusu HDPE Ø110 (hat/yol altı) | m | 605 | 605 | fire %10 |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Kabin ve sinyal direği temelleri | adet | 100 | 100 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.A | Test, devreye alma, entegre test, 15 gün test işletmesi – hat boyu | set | 1 | 1 | - |  | 40669 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (5 ref)
230 | 3001.B | Depo Sahası ve Tesisleri Sinyalizasyon Sistemi |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3001.B | Elektrikli makas motoru – depo (IP67, el kranklı, uç konum dedektörlü) | takım | 20 | 40 | - |  | 12000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (H&K HWE 14.713, CONTEC 15.090) | İdare soru 4: depo makaslarının tamamı motorlu (+20)
| 3001.B | Makas motoru tahrik/dedeksiyon çubuk seti + dil kilidi – depo | takım | 20 | 40 | - |  | 2969 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | Motor adedine bağlı
| 3001.B | Manuel makas hareket mekanizması – depo | takım | 20 | 0 | - |  | 5541 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF (2 ref) | İdare soru 4: manuel yok
| 3001.B | Depo sinyalizasyon kontrol ünitesi SKP (SIL2) + IO | adet | 2 | 2 | - |  | 80000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (CONTEC TCS300 16 makas: 115.167 sistem) | 40 motor için I/O kapasitesi artırıldı
| 3001.B | Depo manuel güzergah talep paneli MSP | adet | 4 | 4 | - |  | 1604 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (2 ref)
| 3001.B | Depo sinyal lambası (makas pozisyon/kilit) + direği | takım | 20 | 40 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (CONTEC PPI 874 + direk) | Her motorlu makasa 1
| 3001.B | Ray devresi / kütle dedektörü – depo | adet | 24 | 40 | - |  | 3085 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (CONTEC) | Her motorlu makas için kilitleme algılaması
| 3001.B | Makas motoru güç+kumanda kablosu 12x2,5 – depo | m | 552 | 1104 | fire %10 |  | 9 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Motor sayısı ×2
| 3001.B | Manuel makas konum kontağı kablosu 7x1,5 – depo | m | 959 | 0 | fire %10 |  | 4.5 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | Manuel makas yok
| 3001.B | Depo sinyal lambası kablosu 12x1,5 | m | 992 | 1984 | fire %10 |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Lamba sayısı ×2
| 3001.B | Ray devresi / dedektör kablosu 2x2x1,0 – depo | m | 816 | 1360 | fire %10 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Dedektör 24→40
| 3001.B | MSP panel kablosu 24x1,5 | m | 176 | 176 | fire %10 |  | 12 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.B | SKP besleme kablosu NYY 3x6 | m | 563 | 563 | fire %10 |  | 4.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.B | SKP–TCC veri bağlantısı 6 core MM FO | m | 662 | 662 | fire %10 |  | 3.5 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.B | Kablo koruma borusu HDPE Ø110 – depo ana güzergah | m | 880 | 880 | fire %10 |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.B | Kablo koruma borusu HDPE Ø50 – depo | m | 1452 | 2200 | fire %10 |  | 3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Cihaz sayısı artışı
| 3001.B | Kabin / sinyal direği / MSP temelleri | adet | 27 | 47 | - |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | +20 lamba direği
| 3001.B | Depo güzergah/kilitleme yazılımı (15+ güzergah), test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 70169 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Elektroline EYAS)
231 | 3001.C | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3001.C | Araç sinyalizasyon işletim paneli – her kabine 1 | adet | 30 |  | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | İdare soru 2: 14 araç
| 3001.C | Araç alıcı-verici (transponder) + alt şasi anteni – her uca 1 | adet | 30 |  | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (H&K HCS-V 5.047/kabin) | 14 araç
| 3001.C | Araç üstü sinyalizasyon kontrol/kodlayıcı birimi (EN 50155) | adet | 15 |  | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | 14 araç
| 3001.C | Anten kabloları, araç içi kablaj ve montaj aparatları | set | 15 |  | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | 14 araç
| 3001.C | Araç arayüzü (hız/odometri, kabin aktif, kapı, TCMS/AVLS) | set | 15 |  | - |  | 2000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | 14 araç
| 3001.C | Araç tipi entegrasyon mühendisliği + ilk araç tip testi | set | 1 | 1 | - |  | 30000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Araç ayrı ihale; arayüz yüklenicide
| 3001.C | Araç başına montaj + statik/dinamik test | adet | 15 |  | - |  | 2411 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (H&K Konya) | 14 araç
232 | 3001.D | Sinyalizasyon Merkez Donanımı & Sistem Yazılımları |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3001.D | Sinyalizasyon ana işlemcisi (sunucu) – sıcak yedekli | adet | 2 | 2 | - |  | 11925 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (3 ref)
| 3001.D | Sunucu konsolu KVM + 21" LCD | takım | 1 | 1 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | 19" sinyalizasyon cihaz dolabı + PDU | adet | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Ana hat sinyalizasyon operatör iş istasyonu (2 monitör) | takım | 2 | 2 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Depo sinyalizasyon operatör iş istasyonu | takım | 1 | 1 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Sinyalizasyon LAN anahtarı (yedekli) + patch + çevirici | takım | 2 | 2 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Sinyalizasyon özel yazılımı + lisanslar (ana uygulama, sinoptik, protokoller) | set | 1 | 1 | - |  | 150000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Tramvay referansı yok (metro CBTC ref. 2,7–12 M€ kullanılmadı)
| 3001.D | Araç ve sinyalizasyon simülatör yazılımı + PC | set | 1 | 1 | - |  | 40000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Arayüzler: AVLS, SCADA, NTP, YBS | set | 1 | 1 | - |  | 40000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Sistem mühendisliği hizmetleri | ay | 12 | 12 | - |  | 9000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Eğitim (10 kursiyer, 2 hafta) + dokümanlar | set | 1 | 1 | - |  | 15000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (ref. 8.254–8.569/hafta)
| 3001.D | Bakım/arıza bulma yazılımı + dizüstü teşhis bilgisayarı | set | 1 | 1 | - |  | 8000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 3001.D | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu – uyarlama ve lisans | set | 1 | 0 | - |  | 60000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 17: mevcut sistem yok
233 | 3002 | Araç Takip Sistemi (AVLS) – araç üstü ve saha |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3002 | AVLS araç üstü + saha (araç bilgisayarı, anten, 2 sürücü HMI, araç arayüzü, SIM, depo AP, lup aktarımı, kurulum/test) – araç başı | araç | 15 |  | - |  | 21300 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (Mukan Rail, bütçesel 06.10.2026: 15 × 21.300) | İdare soru 2: 14 araç
234 | 3003 | Tramvay Araç Takip Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3003 | AVLS merkez: yedekli sunucu, NAS, operatör PC, duvar monitörü, router/firewall, LAN, merkezi yazılım + lisans (172.500), belediye AVLS arayüzü, kurulum/test/eğitim | set | 1 | 1 | - |  | 314500 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (Mukan Rail) | Ref. H&K İzmir 136.568; 19" kabin/UPS/omurga hariç
235 | 3004 | Araç Takip Sistemi Tasarımı |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 3004 | AVLS tasarımı: mimari, konumlandırma, merkez ekranları, siber güvenlik, uygulama projeleri | set | 1 | 1 | - |  | 154000 |  | 2026 TEKLİF | TEKLİF (Mukan Rail)
TOPLAM (net metraj, idare cevaplarına göre)
Karşılaştırma: RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli, düzeltmesiz) tutar
Fark (metraj payları + idare cevapları)
FİYAT TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
2026 TEKLİF
GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

## Cer_Guc
5 ELEKTRİFİKASYON (A) – GÜÇ TEMİNİ / CER GÜCÜ / ENERJİ TEMİNİ (5 TM, OG ring, TEİAŞ bağlantısı)
EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Ekim 2026. Turuncu miktar: idare cevabıyla (05.10.2026) değişen kalem. Metraj payı: RFQ'daki bilinçli şişirmenin (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alınması. Fiyat türü renkleri: yeşil = 2026 firma teklifi; mavi = geçmiş tekliften uyarlama (ECB kuru + Euro Bölgesi HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, gerekirse montaj/boyut düzeltmeli); sarı = mühendislik tahmini (emsal yok); gri = idare cevabıyla kapsam dışı.
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ cetveli) | Miktar (idare cevabına göre) | Metraj payı geri alınan | Net miktar (bütçe) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat türü | Fiyat kaynağı / emsal (proje, firma, yıl, uyarlama) | Not / düzeltme
169 | 2001 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2001 | Uygulama projeleri (OG ring, TEİAŞ bağlantısı, 5 TM), cer gücü simülasyonu, kısa devre/selektivite, topraklama ve kaçak akım (EN 50122), kompanzasyon raporları, as-built | set | 1 | 1 | - |  | 150000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (metro: 133.738–620.171; tramvay ölçeğine indirildi)
| 2001 | DEDAŞ/TEİAŞ bağlantı projesi onayı ve kurum masrafları | set | 1 | 1 | - |  | 40000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
170 | 2002.A | OG Ring Şebekesi 3×1×240/25 mm² 20,3/35 kV Al XLPE |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2002.A | YAXC7V-R (NA2XSY) 1×240/25 Al XLPE LSHF tek damar kablo – çekme dahil | m | 21000 |  | - |  | 11 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Prysmian 1×400 15 €/m; Haluk 1×150 11 €/m) | İdare soru 21: güzergah 7.964 m
| 2002.A | 36 kV 1×240 kablo başlığı | adet | 24 | 24 | - |  | 450 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.A | 36 kV 1×240 ek mufu | adet | 33 |  | - |  | 400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Güzergah oranında
| 2002.A | Trefoil kelepçe / kanal içi askı | adet | 6500 |  | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Güzergah oranında
| 2002.A | Yangın durdurucu (TM geçişleri) | adet | 10 | 10 | - |  | 200 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.A | Kablo etiket / güzergah markörü | adet | 140 |  | - |  | 15 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.A | OG kablo saha testleri (VLF, kılıf) | set | 4 | 4 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
171 | 2002.B | TEİAŞ Bağlantısı 2×4×(1×400+35) mm² 20,3/35 kV – transe dahil |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2002.B | YAXC7V-R 1×400/35 Al XLPE zırhlı LSHF – çekme dahil | m | 35424 | 35424 | - |  | 16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Prysmian 15 €/m malzeme) + çekme | İdare: 8.856 m × 4 kablo – uyumlu
| 2002.B | 36 kV 1×400 kablo başlığı | adet | 16 | 16 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | 36 kV 1×400 ek mufu | adet | 68 | 68 | - |  | 550 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Kablo kanalı kazısı 0,80×1,40 m | m³ | 9919 | 9919 | - |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | HDPE/koruge boru Ø160 (her damar ayrı) | m | 38966.4 | 38966.4 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Yol geçişleri yedek boş boru Ø160 | m | 4383.72 | 4383.72 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Dolgu kumu | m³ | 3542 | 3542 | - |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Harman tuğlası | adet | 44280 | 44280 | - |  | 0.25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Plastik ikaz bandı | m | 19483.2 | 19483.2 | - |  | 0.3 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | C14 koruma betonu | m³ | 709 | 709 | - |  | 75 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Yol/kaldırım kaplamasının eski haline getirilmesi | m² | 6200 | 6200 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Kazı fazlası nakli | m³ | 4430 | 4430 | - |  | 6 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | Güzergah işaret taşı | adet | 180 | 180 | - |  | 30 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2002.B | OG kablo saha testleri | set | 2 | 2 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
172 | 2003 | Enerji Kalitesi ve Yönetimi Sistemi |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2003 | AG tristörlü kompanzasyon kademesi 50 kVAr 690 V | adet | 12 | 12 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2003 | AG tristörlü kompanzasyon kademesi 25 kVAr 690 V | adet | 8 | 8 | - |  | 1000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2003 | Kompanzasyon panosu (röle, Modbus, fan) – her TM 1 | adet | 5 | 5 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2003 | MCCB 3×250 A + besleme kablosu 3×70 | set | 1 | 1 | - |  | 12300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | 10 MCCB + 143 m kablo
| 2003 | OG şönt reaktör sistemi (TM-4 çıkışı) | set | 1 | 1 | - |  | 60000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2003 | 36 kV 630 A kesicili kompanzasyon fider hücresi | adet | 1 | 1 | - |  | 28000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (36 kV kesicili hücre)
| 2003 | 34,5/0,4 kV 630 kVA kuru tip kompanzasyon trafosu | adet | 1 | 1 | - |  | 18000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Aktif 630 kVA 22.231 Al)
| 2003 | Enerji kalite kaydedicisi Class A | adet | 5 | 5 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2003 | AG enerji analizörü + Modbus ağ geçidi | set | 1 | 1 | - |  | 12400 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | 6 analizör + 11 gateway
| 2003 | Enerji yönetim yazılımı (ISO 50001) + TCC operatör | set | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2003 | Haberleşme kabloları, harmonik ölçümleri, devreye alma, DEDAŞ raporu | set | 1 | 1 | - |  | 11500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
173 | 2004.A | Ring Giriş/Çıkış 34,5 kV Şalt Panosu (12 hücre) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2004.A | 36 kV 1250 A 25 kA SF6 kesicili hücre + AT + sayısal röle + ölçü + kilitleme + FAT/SAT | adet | 12 | 12 | - |  | 26000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk LSC2B ring hücresi 30.518) + röle/test
174 | 2004.B | Cer Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (5 hücre) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2004.B | 36 kV kesicili trafo koruma hücresi + röle + analizör + DC kilitleme | adet | 5 | 5 | - |  | 24000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk 26.130) + pay
| 2004.B | OG bağlantı kablosu 3(1×95/16) Al – hücre/cer trafosu | m | 108 | 108 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2004.B | 36 kV 1×95 kablo başlığı (büzüşmeli + geçmeli) | adet | 30 | 30 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
175 | 2004.C | İç İhtiyaç Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (6 hücre) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2004.C | 36 kV kesicili iç ihtiyaç trafo fider hücresi + röle | adet | 6 | 6 | - |  | 23000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk 26.130) + pay
| 2004.C | OG bağlantı kablosu 3(1×95/16) Al | m | 129 | 129 | fire+%30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2004.C | 36 kV 1×95 kablo başlığı | adet | 36 | 36 | %30 |  | 350 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
176 | 2004.D | Ölçü 34,5 kV Şalt Panosu |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2004.D | 36 kV akım-gerilim ölçü hücresi (TEİAŞ girişli TM) | adet | 2 | 2 | - |  | 19254 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk)
| 2004.D | 36 kV bara gerilim ölçü (VT) hücresi | adet | 3 | 3 | - |  | 13534 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk; Aktif 10.831–12.623)
| 2004.D | Elektronik sayaç cl 0,2S + sayaç panosu/modem | set | 1 | 1 | - |  | 9000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | 4 sayaç + 2 pano
177 | 2004.E | TEİAŞ Giriş 34,5 kV Şalt Panosu (mevcut TM-4'te fider ilavesi) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2004.E | 36 kV kesicili fider hücresi ilavesi, bara uzatma, kurum izinleri | set | 2 | 2 | - |  | 45000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk 39.293, MET 29.821) + pay
178 | 2005.A | Hat TM İç İhtiyaç Trafosu 250 kVA (4 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2005.A | 34,5/0,4 kV 250 kVA Dyn11 kuru tip trafo Cu/Cu, röle, kaide, test | adet | 4 | 4 | - |  | 16000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (Al ref 4.625–7.264 yağlı/hermetik; kuru tip Cu) | İdare: iç ihtiyaç trafoları Cu/Cu zorunlu
179 | 2005.B | Depo TM İç İhtiyaç Trafosu 2000 kVA (2 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2005.B | 34,5/0,4 kV 2000 kVA Dyn11 kuru tip trafo Cu/Cu, fanlı, röle, test | adet | 2 | 2 | - |  | 42000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (2×2000 kVA set 92.552–104.613) + Cu | İdare: Cu/Cu zorunlu
187 | 2006.H | Hat Trafo Binaları AG Ana Dağıtım Panoları (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2006.H | ADP/1 panosu (MCCB 320 A giriş, analizör, parafudr, istasyon/klima çıkışları) + UDP + montaj/test | set | 4 | 4 | - |  | 24000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
188 | 2007.A | Hat TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (4 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2007.A | Cer trafosu 2750 kVA 34,5/0,6-0,6 kV Dy5-Dd0, dökme reçine, EN 50329 | adet | 4 | 4 | - |  | 85000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (3300 kVA: Aktif 97.981, ABB Al 93.263, ABB Cu/Cu 151.850) | Best Transformer teklifi bekleniyor
| 2007.A | Trafo sıcaklık rölesi + sekonder toprak kaçağı koruması + izole kaide | takım | 4 | 4 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | Doğrultucu 12 darbeli 2500 kW 750 V DC, Class VI | adet | 4 | 4 | - |  | 48000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (ABB 37.927–49.610; Haluk 1,2 MW 35.975)
| 2007.A | Trafo–doğrultucu AC kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 961 | 961 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | DC giriş (incoming) hücresi 6300 A | adet | 4 | 4 | - |  | 36500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Aktif 36.216–36.824)
| 2007.A | DC fider hücresi HSCB 3600 A | adet | 16 | 16 | - |  | 36000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk 44.641, MET 43.769, ABB 38.797, Aktif 37.456)
| 2007.A | Negatif hücre (negatif bara, şönt, ayırıcı) | adet | 4 | 4 | - |  | 25000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Aktif 18.852–27.906, ABB 33.751)
| 2007.A | Ray–toprak gerilim sınırlayıcı VLD panosu | adet | 4 | 4 | - |  | 20000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk 13.818, Aktif 16.824–20.961)
| 2007.A | Hat ayırıcı panosu (4 fider + 2 by-pass ayırıcı 4000 A) | adet | 4 | 4 | - |  | 45000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (Aktif ayırıcı hücresi 36.123)
| 2007.A | DC fider kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 687 | 687 | fire+%30 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (ref. DC kablo 27–44 €/m)
| 2007.A | Doğrultucu–DC şalt/negatif bağlantısı | m | 618 | 618 | fire %10 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | VLD bağlantı kabloları 1×300 + 1×50 | m | 143 | 143 | fire+%30 |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | DC kablo pabuçları/başlıkları 300 mm² | adet | 479 | 479 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | DC şalt izole kaide + çerçeve kaçak koruması (64) | takım | 4 | 4 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | OG–DC kilitleme (anahtar transfer) düzenekleri | takım | 4 | 4 | %30 |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | Kontrol-koruma, SCADA I/O, 110 V DC kontrol kabloları | set | 4 | 4 | - |  | 12000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.A | FAT ve saha testleri, devreye alma, kısa devre testi | set | 4 | 4 | - |  | 25000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
189 | 2007.B | Depo TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (1 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2007.B | Cer trafosu 2750 kVA 34,5/0,6-0,6 kV Dy5-Dd0, dökme reçine, EN 50329 | adet | 1 | 1 | - |  | 85000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (3300 kVA: Aktif 97.981, ABB Al 93.263, ABB Cu/Cu 151.850) | Best Transformer teklifi bekleniyor
| 2007.B | Trafo sıcaklık rölesi + sekonder toprak kaçağı koruması + izole kaide | takım | 1 | 1 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | Doğrultucu 12 darbeli 2500 kW 750 V DC, Class VI | adet | 1 | 1 | - |  | 48000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (ABB 37.927–49.610; Haluk 1,2 MW 35.975)
| 2007.B | Trafo–doğrultucu AC kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 241 | 241 | - |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | DC giriş (incoming) hücresi 6300 A | adet | 1 | 1 | - |  | 36500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Aktif 36.216–36.824)
| 2007.B | DC fider hücresi HSCB 3600 A | adet | 4 | 4 | - |  | 36000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk 44.641, MET 43.769, ABB 38.797, Aktif 37.456)
| 2007.B | Negatif hücre (negatif bara, şönt, ayırıcı) | adet | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Aktif 18.852–27.906, ABB 33.751)
| 2007.B | Ray–toprak gerilim sınırlayıcı VLD panosu | adet | 1 | 1 | - |  | 20000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (Haluk 13.818, Aktif 16.824–20.961)
| 2007.B | Hat ayırıcı panosu (4 fider + 2 by-pass ayırıcı 4000 A) | adet | 1 | 1 | - |  | 45000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (Aktif ayırıcı hücresi 36.123)
| 2007.B | DC fider kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 172 | 172 | fire+%30 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (ref. DC kablo 27–44 €/m)
| 2007.B | Doğrultucu–DC şalt/negatif bağlantısı | m | 155 | 155 | fire %10 |  | 45 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | VLD bağlantı kabloları 1×300 + 1×50 | m | 36 | 36 | fire+%30 |  | 40 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | DC kablo pabuçları/başlıkları 300 mm² | adet | 120 | 120 | %30 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | DC şalt izole kaide + çerçeve kaçak koruması (64) | takım | 1 | 1 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | OG–DC kilitleme (anahtar transfer) düzenekleri | takım | 1 | 1 | %30 |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | Kontrol-koruma, SCADA I/O, 110 V DC kontrol kabloları | set | 1 | 1 | - |  | 12000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2007.B | FAT ve saha testleri, devreye alma, kısa devre testi | set | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
197 | 2008.H | Hat Trafo Binaları Topraklama Tesisatı (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2008.H | Temel altı ağ 1×120 mm² çıplak Cu | m | 1019 | 1019 | fire %10 |  | 18 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2008.H | Bakır kazık elektrod Ø20×1,5 m | adet | 63 | 63 | - |  | 120 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2008.H | Bina içi şerit, bara, ekipman topraklama iletkenleri, klemensler | set | 1 | 1 | - |  | 10500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2008.H | Egzotermik kaynak | adet | 120 | 120 | - |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2008.H | Topraklama/adım-dokunma ölçümleri | set | 4 | 4 | - |  | 800 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
200 | 2009.A | Hat TM 110 V DC Akü-Şarj (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2009.A | 110 V DC 160 Ah VRLA akü + 50 A şarj + DC dağıtım paneli + MCB + izolasyon izleme + test | set | 4 | 4 | - |  | 23000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (İnform/Legrand redresör 19.596 + akü 13.023; Kocaeli 17.680)
201 | 2009.B | Depo TM 110 V DC Akü-Şarj (1 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2009.B | 110 V DC 160 Ah VRLA akü + şarj + dağıtım paneli + test | set | 1 | 1 | - |  | 23000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
202-208 | 2010.A-G | İstasyon (6) ve Depo Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2010.A-G | İstasyon bölgesi: test kutuları, referans elektrot, donatı süreklilik, peron metal izolasyonu, ölçümler | set | 6 | 6 | - |  | 6000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (REF 2010.B 2.958 kısmi)
| 2010.A-G | Depo: izole ray eki, DC süreklilik kabloları, VLD arabirimi, test kutuları, ölçümler | set | 1 | 1 | - |  | 24346 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
209 | 2010.H | Hat TM Kaçak Akım İzleme (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2010.H | Ray potansiyeli/kaçak akım izleme ünitesi + drenaj panosu | set | 4 | 4 | - |  | 11000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2010.H | Ölçüm/bağlantı kabloları, test kutuları, referans elektrot, devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
210 | 2010.I | Hatboyu ve Üst Geçit Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2010.I | Cross-bond, hatlar arası bağlantı, test kutuları, referans elektrotlar, merkezi yazılım, EN 50122-2 ölçümleri | set | 1 | 1 | - |  | 108713 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
219 | 2011.I | Hat Trafo Binaları AG Kabloları ve Kablo Taşıma (4 set) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2011.I | AG kabloları (N2XH 1×240, 4×6, 3×2,5, PE, 110 V DC) | set | 1 | 1 | - |  | 28000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2011.I | Kablo tavası/merdiveni, tava topraklaması, HDPE, yangın durdurucu, test | set | 1 | 1 | - |  | 52000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
227 | 2013.A | Depo Trafo Binası Busbar (kablo bağlantısı) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2013.A | N2XH 1×240 Cu + pabuç + bara/mesnet + merdiven + kelepçe + test | set | 1 | 1 | - |  | 44000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN (ref. busbar 15.151–55.516)
TOPLAM (net metraj, idare cevaplarına göre)
Karşılaştırma: RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli, düzeltmesiz) tutar
Fark (metraj payları + idare cevapları)
FİYAT TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
2026 TEKLİF
GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

## Katener
5 ELEKTRİFİKASYON (B) – KATENER – Sıra 220–226
EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Ekim 2026. Turuncu miktar: idare cevabıyla (05.10.2026) değişen kalem. Metraj payı: RFQ'daki bilinçli şişirmenin (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alınması. Fiyat türü renkleri: yeşil = 2026 firma teklifi; mavi = geçmiş tekliften uyarlama (ECB kuru + Euro Bölgesi HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, gerekirse montaj/boyut düzeltmeli); sarı = mühendislik tahmini (emsal yok); gri = idare cevabıyla kapsam dışı.
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ cetveli) | Miktar (idare cevabına göre) | Metraj payı geri alınan | Net miktar (bütçe) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat türü | Fiyat kaynağı / emsal (proje, firma, yıl, uyarlama) | Not / düzeltme
220 | 2012.A | Hat Boyu ve Depo Bağlantı Hatları Katener Sistemi |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2012.A | Kontak teli 120 mm² Cu ETP (EN 50149, Ø13,2) – çekme dahil | m | 18748.5 |  | fire %10 |  | 18 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF BF 16 €/m (31 ref) + montaj | Hat boyu 6,44/6,56 (Erbakır teklifi bekleniyor)
| 2012.A | Destek iletkeni 2×120 mm² Cu (iletken metresi) | m | 37497 |  | fire %10 |  | 16 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan 14 €/m + montaj | Hat boyu oranı
| 2012.A | Konsol hoban komplesi (çift yalıtımlı) – hat | adet | 358 | 358 | - |  | 1116 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan (22 ref)
| 2012.A | Konsol hoban komplesi – depo bağlantı hattı | adet | 40 | 40 | - |  | 1116 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.A | Otomatik gerdirme tertibatı (ağırlıklı, kontak + 2 destek) | takım | 48 | 48 | - |  | 2500 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF BF (49 ref)
| 2012.A | Antişöminman (mid-point) düzenlemesi | takım | 24 | 24 | - |  | 1164 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF BF (28 ref)
| 2012.A | Ankraj lentesi teçhizatı (ana hat) | takım | 66 | 0 | - |  | 485 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF | İdare soru 6: ana hatta lente yok
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – kazı (ana hat) | m³ | 1014.8 | 0 | - |  | 8 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – grobeton C16 | m³ | 48.1 | 0 | - |  | 75 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – C25/30 beton | m³ | 618.8 | 0 | - |  | 95 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – kalıp | m² | 990 | 0 | - |  | 15 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – donatı B500C | kg | 37125 | 0 | - |  | 0.9 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – ankraj çubuğu/gömme plaka M36 | takım | 66 | 0 | - |  | 250 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – geri dolgu | m³ | 348 | 0 | - |  | 6 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj direk başı bağlantı (ankraj konsolu, gergi klemensi) | adet | 78 | 78 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Lentesiz ankraj: T3-D direkleri
| 2012.A | Hava aralıklı overlap (mekanik, izolesiz) | adet | 12 | 12 | - |  | 3000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Hava aralıklı izoleli seksiyon overlap (TM önü) | adet | 10 | 10 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Makas bölgesi hava makası | adet | 16 | 16 | - |  | 2500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Kruvazman katener kesişmesi | adet | 2 | 2 | - |  | 5000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Yaylı gerdirme tertibatı (makas diyagonalleri) | takım | 12 | 12 | - |  | 1481 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF BF (10 ref)
| 2012.A | Seksiyon izolatörü ünitesi | adet | 8 | 8 | - |  | 2070 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF BF (21 ref) | DeSA / Arthur Flury teklifi bekleniyor
| 2012.A | Motorlu yük ayırıcı 4000 A DC, direk tipi, SCADA arabirimli | adet | 13 | 13 | - |  | 6000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan 4.825 + motor tahrik payı
| 2012.A | Aşırı gerilim koruyucu VLD (ray–direk) | adet | 13 | 13 | - |  | 594 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan (5 ref)
| 2012.A | Besleme (fider) bağlantı düzeneği (bara izolatörü, 1×300 çıkış) | takım | 16 | 16 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Parafudr 1 kV DC 10 kA + toprak elektrodu | takım | 20 | 20 | - |  | 744 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan (4 ref)
| 2012.A | Akım köprüsü 95 mm² örgülü Cu | adet | 59 | 59 | - |  | 461 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.A | Elektriksel jumper seti 95 mm² | adet | 44 | 44 | - |  | 299 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.A | 95 mm² örgülü esnek Cu iletken | m | 339.9 | 339.9 | fire %10 |  | 25 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Gömülü destek iletkeni 150 mm² Cu | m | 246.4 | 246.4 | fire %10 |  | 35 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Destek iletkeni ekleri, pabuçlar, direk çıkış aparatları | adet | 16 | 16 | - |  | 150 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Tünel/köprü taşıyıcı destek elemanı | adet | 2 | 2 | - |  | 2000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Direk numaralandırma levhası | adet | 228 | 228 | - |  | 37 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (3 ref)
| 2012.A | Ayırıcı motor enerji kablosu 3×2,5 NYY | m | 935 | 935 | fire %10 |  | 4 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Ayırıcı kumanda/konum kablosu 12×1,5 + kilitleme teçhizatı | m | 935 | 935 | fire %10 |  | 7 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.A | Katener uygulama projesi, EN 50119 hesapları, direk statiği | set | 1 | 1 | - |  | 47158 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan (4 ref)
| 2012.A | Test, ölçüm, enerjilendirme, devreye alma; 2 yıllık yedek parça | set | 1 | 1 | - |  | 60000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | İdare: yedek parça listesi bağlayıcı (sıra 384)
221 | 2012.B | Depo Sahası ve Tesisleri Katener Sistemi |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2012.B | Kontak teli 120 mm² Cu ETP – depo hatları | m | 5288.1 | 5288.1 | fire %10 |  | 18 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF + montaj
| 2012.B | Yaylı gerdirme tertibatı (kontak teli) | takım | 42 | 42 | - |  | 1100 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (2 ref)
| 2012.B | Sabit ankraj / sabit germe tertibatı 10 kN | takım | 42 | 42 | - |  | 517 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (6 ref)
| 2012.B | Ankraj lentesi teçhizatı (depo ankraj direkleri) | takım | 21 | 21 | - |  | 485 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | İdare cevabı yalnız ana hat lentesi için
| 2012.B | Hava makası (depo makasları) | adet | 40 | 40 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Kruvazman katener kesişmesi (depo) | adet | 1 | 1 | - |  | 4000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Headspan sistemi – komple | takım | 8 | 8 | - |  | 1779 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF (6 ref)
| 2012.B | Headspan enine taşıyıcı + steady tel | m | 750.4 | 750.4 | fire %10 |  | 20 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Headspan altı askı-rapel takımı | adet | 78 | 78 | - |  | 250 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Konsol hoban komplesi (tek hat) – depo | adet | 29 | 29 | - |  | 1116 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.B | Seksiyon izolatörü ünitesi (depo bölümleme) | adet | 10 | 10 | - |  | 2070 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF | DeSA formu: depo 10 izolatör
| 2012.B | Direk tipi motorlu ayırıcı 4000 A (SCADA) | adet | 6 | 6 | - |  | 6000 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF + motor
| 2012.B | Topraklı elle kumandalı ayırıcı (kilitli kol) | adet | 4 | 4 | - |  | 3553 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF BF (18 ref)
| 2012.B | Besleme bağlantı düzeneği depo | takım | 4 | 4 | - |  | 1500 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Parafudr 1 kV DC + toprak elektrodu | takım | 4 | 4 | - |  | 744 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.B | VLD ayırıcılı direkler | adet | 10 | 10 | - |  | 594 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.B | Atölye katlanır (döner) katener mekanizması – A2/A3 | set | 2 | 2 | - |  | 20534 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan (9 ref)
| 2012.B | Atölye sabit kontak hattı A1 ~75 m | set | 1 | 1 | - |  | 7702 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.B | Atölye ana kesicisi (DC) + kilitlenebilir hat ayırıcıları | set | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Kilitleme sistemi (gezer vinç, katlanır katener, platform, kriko, kapılar) | set | 1 | 1 | - |  | 40000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Acil gerilim kesme butonu + 'katener enerjili' ikaz lambası | adet | 12 | 12 | - |  | 600 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Atölye/depo katener güç ve kontrol kabloları | m | 1595 | 1595 | fire %10 |  | 8 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
| 2012.B | Direk numaralandırma levhası (depo) | adet | 77 | 77 | - |  | 37 |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF
| 2012.B | Depo headspan/portal direği C tipi L=9 m | adet | 18 | 0 | - |  | 0 |  | KAPSAM DIŞI (0) | — | İdare soru 7: depo direkleri cetvel direk kalemlerinde (çift sayım)
| 2012.B | Depo headspan/portal direği C tipi L=8 m | adet | 12 | 0 | - |  | 0 |  | KAPSAM DIŞI (0) | — | İdare soru 7
| 2012.B | Depo ara direği A tipi L=8 m | adet | 26 | 0 | - |  | 1821 |  | KAPSAM DIŞI (0) | REF | İdare soru 7
| 2012.B | Depo ankraj direği D tipi L=8 m | adet | 21 | 0 | - |  | 0 |  | KAPSAM DIŞI (0) | — | İdare soru 7
| 2012.B | Depo direkleri çelik ağırlığı (galvaniz) | kg | 44194 | 0 | - |  |  |  | KAPSAM DIŞI (0) | Varsayımlar | İdare soru 7: çift sayım – düşüldü
| 2012.B | Portal kirişi HEB-200 | kg | 3752 | 0 | - |  |  |  | KAPSAM DIŞI (0) | Varsayımlar | İdare soru 7
| 2012.B | Depo direk temelleri (fore kazık Ø60, beton, donatı, bulon) | set | 1 | 0 | - |  | 120000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | İdare soru 7: temeller sıra 13 (inşaat)
| 2012.B | Depo lente temelleri (kazı, beton, kalıp, donatı, dolgu) | set | 1 | 0 | - |  | 30000 |  | KAPSAM DIŞI (0) | TAHMİN | Temel işleri inşaat kapsamı (sıra 13)
| 2012.B | Depo katener uygulama projesi, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | - |  | 25000 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
222 | 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 39216 | 39216 | - |  |  |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 456 | 456 | - |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 114 | 114 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
223 | 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 7293 | 7293 | - |  |  |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 136 | 136 | - |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 17 | 17 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
224 | 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 1452 | 1452 | - |  |  |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 32 | 32 | - |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 4 | 4 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
225 | 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 21912 | 21912 | - |  |  |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 330 | 330 | - |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 33 | 33 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
226 | 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) |  |  |  |  | RFQ tutarı →
| 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 39840 | 39840 | - |  |  |  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 600 | 600 | - |  | 22 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 60 | 60 | - |  | 300 |  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ | TAHMİN
TOPLAM (net metraj, idare cevaplarına göre)
Karşılaştırma: RFQ cetvel miktarlarıyla (şişirmeli, düzeltmesiz) tutar
Fark (metraj payları + idare cevapları)
FİYAT TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
2026 TEKLİF
GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
MÜHENDİSLİK TAHMİNİ

## Teklifler
GELEN TEKLİFLER VE REFERANS KIYASLAR (06.10.2026 itibarıyla)
Disiplin | Firma | Kapsam / not | Tutar (orijinal) | Para birimi | Tutar (EUR) | Birim fiyat (EUR) 1000 kg | Birim fiyat (EUR) 800 kg | Değerlendirme
Asansör | Schindler (Mert Can Oğlakkaya) | 12 × 37.000 USD (işçilik dahil) + 1 × 800 kg 36.000 USD; bakım hariç | 480000 | USD |  |  |  | Şartnameye uygun kabul; bütçede kullanıldı
Asansör | TK Elevator (Betül Okay) | 12 × (24.000 malzeme + 8.000 işçilik) + 1 × 30.200; anti-vandal CAT-2 | 414200 | EUR |  | 32000 | 30200 | Şartnameye uygun kabul; bütçede kullanıldı
Asansör | Emlift (teklif no 2026/E025, 05.10.2026) | 12 × 1.500.000 TL + 1 × 1.500.000 TL; montaj dahil; teknik föyde antivandal/dış ortam yok, kapı 900×2000; kuyu aydınlatma ve topraklama hariç | 19500000 | TRY |  |  |  | Sapmalı (şartname dışı detaylar); medyana dahil
Sinyalizasyon + AVLS | Point Link / CASCO (Çin) | Sıra 228–235; DAP şantiye; KDV ve gümrük hariç; AI asistan imzalı yanıt | 7281784 | EUR |  |  |  | Referanslara göre ~2,3 kat yüksek; kalem dökümü alınmadan bütçeye esas alınmadı (üst sınır kıyası)
Sinyalizasyon | Referans – sistem bazlı (makas başı) | İzmir tramvay H&K 64.862 €/makas, Eminönü Elektroline 46.638 €/makas; ort. 55.750 €/makas × 56 | 3121990 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Sistem sayfası (EUR Ağu-2026)
Sinyalizasyon | Referans – kalem bazlı (fiyatı bulunan 5/8 ana kalem) | 228, 229, 230, 231, 234 sıraları; 232, 233, 235 fiyatsız | 1802246 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Ozet sayfası
Katener | Referans – sistem bazlı (hat-km başı) | İzmir (Usluel, Siemens), Samsun (Usluel, BBR) ort. 356.767 €/km × 6,56 km | 2340390 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Sistem sayfası
Katener | Referans – kalem bazlı (6/7 ana kalem) | 220 için konsol, iletken, gergi; 221 kısmi; direkler kg bazlı | 2590010 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Ozet sayfası
Cer gücü | Referans – sistem bazlı (TM başı) | İzmir Siemens, Bursa Haluk/MET, Kocaeli; ort. 672.038 €/TM × 5 (OG+trafo+redresör+DC; kablo hariç) | 3360189 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Sistem sayfası
AVLS (sıra 233–235) | Mukan Rail (bütçesel, 06.10.2026) | 233: 15 araç × 21.300 = 319.500; 234 merkez 314.500; 235 tasarım 154.000; 180 gün geçerli; kabin/UPS/omurga, işletme SIM hariç | 788000 | EUR |  |  |  | Bütçeye işlendi (233 araç başı × 14 araç)
Haberleşme | Referans – kalem bazlı (fiyatı bulunan 54/86 ana kalem) + sistem bazlı ort. 1.121.764 | İletim, telefon, telsiz, anons, CCTV, saat, erişim, SCADA, YBS, turnike | 1721471 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Ozet sayfası (kalem bazlı)
Asansör | Referans – kalem bazlı (metro/tramvay asansör referansları medyanı) | 1000 kg medyan 50.992 €, 800 kg 35.293 € | 647200 | EUR |  | 50992 | 35293 | Metro referansları ağırlıklı; teklifler daha düşük
Bekleyen / bütçe fiyatı istenen: Edoux, Adakon-Orona (asansör); Contirail/Mukan Rail (AVLS), Hanning & Kahl, Pintsch, INIT, Frauscher (sinyal); Mitaş, DeSA/Arthur Flury, Erbakır, Kambeton, La Farga, Galland, Revenga (katener); Best Transformer, Alfanar, Savronik, Alstom, Met-Eng, Tema (enerji).

## Teklif_Durumu
TEDARİKÇİ DÖNÜŞLERİ – serhat@mepcenter.com.tr Gmail taraması (29.09–06.10.2026) ve okunan teklif ekleri
Tarih | Firma | Disiplin | Durum | Kapsam | Ekler | Not
2026-09-30 | KONE Asansör | ASANSOR | DIGER | Asansör paketi |  | Müşteri hizmetleri iletişim bilgisi istedi, Serhat 30.09 cevapladı. Ayrıca 3 otomatik dosya no maili (Kc-47493420, Kc-47496026, Kc-47499695). Teklif yok
2026-10-02 | TK Asansör (Adana bölge) | ASANSOR | DIGER |  |  | Hatırlatma mailine boş yanıt (yalnız imza + jpeg görsel). Teklif Betül Okay üzerinden geldi
2026-10-02 | AdakonLift (Orona Türkiye distribütörü) | ASANSOR | SORU | Asansör paketi |  | Şartnamedeki yerli üretim / en az %80 yerli katkı şartı; sadece ithal ürün (Orona) önerebiliyor, şartnameden farklı uygulama sordu. Serhat: şart değişmez; sapmayı belirterek bütçesel ithal fiyat istedi (02.10). Yanıt yok
2026-10-01 | Schindler Türkeli Asansör | ASANSOR | TEKLIF_EKTE | Sıra 364 (12 set üst geçit) + Sıra 365 (1 set idari bina) asansörleri – ön fiyat teklifi | URF_1Etap_ASANSOR_Teklif_Talebi.xlsx | Gövdede tutar yok ('ön fiyat teklifimizi ekte'); fiyat doldurulmuş Excel'de. Kullanıcının bildirdiği 480.000 USD e-posta metninde geçmiyor
2026-10-02 | TK Asansör (TK Elevator) | ASANSOR | TEKLIF_EKTE | 12 üst geçit asansörü (anti vandal CAT-2) + idari bina asansörü | TK ASANSÖR HALİLİYE EYYÜBİYE HAFİF RAYLI SİSTEM FİYAT TEKLİFİ -R0.pdf; URF_1Etap_ASANSOR_Teklif_Talebi.xlsx | Gövde: '12 adet üst geçit asansörleri anti vandal CAT-2'ye göre tekliflendirilmiştir'. Tutar gövdede yok; kullanıcının bildirdiği 414.200 EUR PDF'te olmalı
2026-10-05 | Emlift Asansör | ASANSOR | TEKLIF_EKTE | 12 adet 2 duraklı 13 kişilik + 1 adet idari bina asansörü | URF_1Etap_ASANSOR_Teklif_Talebi.xlsx; ÖZVER İNŞAAT İDARİ BİNA.pdf; ÖZVER İNŞAAT 2 DURAK 12 ADET ASANSÖR.pdf | Gövde yalnızca 'İlgili dosyalar ekte yer almaktadır'
2026-10-02 | Edoux Asansör | ASANSOR | VERECEK | Asansör paketi |  | Önce mimari proje istedi (SORU); Serhat ASANSOR_Ekler.zip linkini verdi; yanıt: 'İnşallah yetiştirmeye çalışacağız'
2026-10-05 | Rayba Yapı | DIGER | TEKLIF_EKTE | Demiryolu (ray/üstyapı) işleri + S-LINE kauçuk esaslı ray bağlantı sistemi | Fiyat Teklifi-Şanlıurfa Tramvay İhalesi-02.10.2026.pdf; Fiyat Teklifi-(S-LINE) ŞANLIURFA HALİLİYE-EYYÜBİYE TRAMVAYI.pdf; S-LINE Sunum-TR.pdf | İlk teklif 02.10; 05.10 düzeltme: 'Birim fiyat teklifi döviz cinsi EURO olup, bir önceki e-mail ile paylaşılan teklifte sehven TL yazıldığı için dikkate alınmamasını rica ederiz'. 05.10 20:26'da teklif + S-LINE teklifi yeniden gönderildi. Mail To: rayba@raybayapi.com (Serhat BCC/dağıtım)
2026-10-02 | Orest Teknoloji | ELEKTRIK | SORU | Listedeki işler yapabilecekleri kapsamda |  | Teklif verebilir ama 180 gün fiyat geçerliliğine çekince; iş başlangıcında güncel liste istedi. Serhat: kendi opsiyon/geçerlilik sürenizle verin, 07.10'a kadar
2026-10-02 | Alfanar | ELEKTRIK | VERMIYOR | 34,5 kV OG hücreleri |  | Önce SORU: '36kV RMU ürünlerimiz 630A 16kA/1s'dir. SLD'de ürünler 1250A isteniyor.' Serhat: metal clad 1250A 25kA gerekli. Sonra: uygun ürün yok, teklif vermeyecek. Serhat 02.10 RMU için bütçe istedi; yanıt yok
2026-10-02 | Tema Elektrik Sistemleri | ELEKTRIK | VERMIYOR |  |  | 4 firma daha irtibat kurduğu için etik gereği teklif değerlendirmeme kararı; ihale alınırsa uygulamada çalışmak ister. Serhat bütçesel birim fiyat istedi; yanıt yok
2026-10-01 | EVA Elektromekanik | ELEKTRIK | VERMIYOR | OG hücreleri |  | Metal Clad hücre üretimi yok (yalnız Metal Enclosed)
2026-10-01 | DC Group | ELEKTRIK | VERMIYOR | Elektrik ve Mekanik |  | Metro/tramvay çalışmasına sıcak bakmıyorlar
2026-10-02 | Teknim (→ Lev Mühendislik) | ELEKTRIK | YONLENDIRDI | Yangın ihbar |  | Lev Mühendislik – Enver Ertik (enver.ertik@levmuhendislik.com, 0533 170 48 64)'e yönlendirdi; Serhat 02.10 Enver Bey'e RFQ gönderdi, Lev'den yanıt yok
2026-10-02 | BETAŞ (Best Transformer) | ELEKTRIK | YONLENDIRDI | Cer ve iç ihtiyaç trafoları | BETAŞ Catalogue.pdf | Elektrik işleri faaliyet alanı dışı (154 kV+ EPC) → teklif yok; trafo için grup şirketi Gürkan Temel (gurkan.temel@besttransformer.com)'e yönlendirdi. Serhat 02.10 Gürkan Bey'e trafo RFQ gönderdi; yanıt yok
2026-10-01 | Eaton | ELEKTRIK | YONLENDIRDI |  |  | Teklif ve satış ekibine yönlendirdi; sonrasında yanıt yok
2026-10-01 | Keenfinity | HABERLESME | DIGER |  |  | Otomatik yanıt: bu kutu okunmuyor
2026-09-30 | Atak Ulaşım | HABERLESME | DIGER | Yolcu bilgilendirme (YBS) |  | Telefonla görüşmek istedi; Serhat 01.10 YBS kalemlerini (sıra 310 vb.) özetledi; sonrasında yanıt yok
2026-09-30 | Atılım Group | HABERLESME | SORU |  |  | 'İş sizin uhdenizde mi?' Serhat 30.09: ihaleye katılıyoruz, ihale 13.10.2026. Sonra yanıt yok
2026-10-06 | ON Elektronik (RayON) | HABERLESME | TEKLIF_EKTE | Yalnız Merkezi Saat Sistemi (MSS) ve Yolcu Bilgilendirme Sistemi (YBS) – üretici olarak | RayOn_Urfa_HRS_MSS_Keşfi_06102026.xlsx; RayOn_Urfa_HRS_YBS_Keşfi_06102026.xlsx; Tanıtım.zip; RayON_Referanslar_2026.pdf | Bizim keşif üzerinden ilgili bölümler fiyatlandırılmış; tutar gövdede yok. Referans PDF'i ayrı FW mailiyle geldi
2026-10-02 | Teknomaks | HABERLESME | YONLENDIRDI | CCTV / video güvenlik |  | Iqsight yönlendirmesi; Taylan Bey talebi Özgür Bey'e (bölge partneri) iletti; henüz teklif yok
2026-10-01 | Iqsight (eski Bosch/Keenfinity) | HABERLESME | YONLENDIRDI | CCTV / güvenlik |  | Partnerler üzerinden; dağıtıcı Teknomaks (Taylan Akpınar)'a yönlendirdi
2026-10-01 | DeSA Temsilcilik (Arthur Flury) | KATENER | SORU | Seksiyon izolatörleri / nötr kesimler (Arthur Flury) | AF SI konfigürasyonu formu.pdf | İzolatör seçim formu gönderdi; teknik değerlendirme sonrası fiyat verecek. Serhat 01.10 temel verileri (750 V DC, hız vb.) iletti; fiyat henüz yok
2026-10-02 | ER-BAKIR | KATENER | SORU | Kontak teli 120 mm² Cu ETP, destek iletkeni 2x120 mm², 95 mm² örgülü esnek iletken, depo kontak teli |  | İletken teknik detaylarını sordu (AC/BC tipi, ETP teyidi, standart, yapı; 3K120F000002 önerisi). Serhat 02.10 şartname bilgileriyle cevapladı
2026-10-05 | Kambeton | KATENER | SORU | Katener direkleri |  | 'Teklif iletebilmemiz için direk tip ve adetlerinin net olması gerekmektedir.' Serhat 05.10: cetvelde net, teklif bekliyoruz
2026-10-01 | Mitaş Endüstri | KATENER | VERECEK | Katener direkleri Sıra 222-226: T1-A 114, T2-B 17, T2-B1 4, T3-D 33, T3-C 60 adet | GUL-A-8-MONTAJ.PDF; GUL-B-8-MONTAJ.PDF; GUL-B1-8-MONTAJ.PDF; GUL-C-8-MONTAJ.PDF; GUL-D-8-MONTAJ.PDF | İzmir projesi direk çizimleri ekte. C/D kendi çizimine, A/B/B1 proje taban plaklarına göre teklif çalışacak. S355 dikişli boru (dikişsizin ithal/pahalı olduğu, idareye dikişli boru belirtilmesi gerektiği); kesit kontrolü yapamıyorlar; ankraj bulonu ve direk başı kapağı detayı istedi. Serhat 01.10 cevapladı. Fiyat henüz yok
2026-10-01 | Doruk Grup Enerji | KATENER | VERMIYOR |  |  | Üretim programı 2027 Mart'a kadar dolu
2026-10-01 | KAM A.Ş. | KATENER | VERMIYOR |  |  | 'İstemiş olduğunuz ürünler üretim bandımızda bulunmamaktadır.' (Konu: 'kam aş'; hangi pakete yanıt olduğu belirtilmemiş, ENH satış – muhtemelen katener)
2026-09-30 | Resa | KATENER | VERMIYOR | Elektrik ve Katener |  | Projede birlikte çalıştığı iş ortakları olduğundan teklif vermeyecek
2026-10-05 | Protek | MEKANIK | SORU | FM200 gazlı söndürme (5005.H, D01 elektrik/elektronik odaları; mekanik cetvel sıra 350) |  | 01.10: mekanik kapsamı/gazlı söndürme sordu (Serhat mekanik cetveli gönderdi). 05.10: '3 zon'un anlamı, oda hacimleri, 83 L silindire kaç kg gaz, tek silindir/3 panel mi, 3 selector vana mı' sordu; FM200 ile devam ekonomik dedi. Gövdede fiyat YOK. Serhat 05.10 cevapladı
2026-10-03 | Ekura | MEKANIK | VERECEK | Mekanik tesisat paketi |  | Birkaç gün gecikmeyle gönderecek; zaman olsa tüm mekanik paketi (yürüyen merdiven, asansör, jeneratör dahil) bütçeleyebilir. Serhat en geç 09.10.2026 dedi
2026-10-05 | MET Mühendislik | MEKANIK | VERMIYOR |  |  | Rekabetçi fiyat veremeyeceği için çalışmayacak. Serhat bütçesel fiyat istedi; yanıt yok
2026-10-05 | Demta | MEKANIK | VERMIYOR |  |  | İlave değer katamayacağımızı düşünüyoruz; ihaleye katılmayacak
2026-09-30 | Birleşim Grup | MEKANIK | VERMIYOR |  |  | Mevcut iş yoğunluğu
2026-09-30 | Genç Mühendislik | MEKANIK | VERMIYOR |  |  | Önce tanışma süreci tercih; yoğun ihale programı; yalnızca fiyat vermek için teklif sunmuyor
2026-10-01 | Hanning & Kahl | SINYAL | DIGER |  |  | Otomatik yanıt: 02.10.2026'ya kadar ofis dışı
2026-10-06 | Mukan Rail / Contirail | SINYAL | TEKLIF_EKTE | Araç Takip Sistemi (AVLS): Sıra 233/Poz 3002, Sıra 234/Poz 3003, Sıra 235/Poz 3004 | MUKAN Rail Butcesel Teklif - Sanliurfa HRS 1 Etap AVLS 2026-1327584.pdf; MUKAN Rail Teknik Foy ve Marka Sinifi - Sanliurfa HRS 1 Etap AVLS 2026-1327584.pdf; URF_1Etap_SINYALIZASYON_Teklif_Cetveli_MUKAN_AVLS.xlsx | 02.10 E. Tuncer 11 teknik soru sordu (YBS kapsamı, belediye AVLS/API, 15 araç, lup arayüzü, sürücü/sefer no, 3 sn/10 sn güncelleme, SIM, dolap/UPS/switch, 2 sunucu+NAS, ticari koşullar, takvim); Serhat varsayımlarla cevapladı; Tuncer kabul etti. 06.10 bütçesel teklif ekte; gövdede tutar yok. Katener için teklif yok
2026-10-01 | Hugotek | SINYAL | VERECEK | Sinyalizasyon + araç takip |  | 'Konu hakkında en kısa sürede sizlere ulaşmış olacağız' (net taahhüt değil)
2026-10-05 | Alstom | SINYAL | VERMIYOR | Sinyalizasyon + araç takip |  | Detaylı çalışma için yeterli zaman yok, teklif sunamayacağız. Serhat 05.10 bütçesel (toplam/ana kalem) fiyat istedi; yanıt yok
2026-10-02 | Savronik | SINYAL | VERMIYOR | Sinyalizasyon + araç takip |  | Teklif süresinin kısıtlı olması nedeniyle teklif vermeyecek. Serhat 02.10 bütçesel fiyat istedi; yanıt yok
2026-10-01 | Anadolu Trafik | SINYAL | VERMIYOR |  |  | Karayolu tünel ürünleri üretiyor; istenen ürünler yok
2026-10-01 | EHT Mühendislik | SINYAL | VERMIYOR |  | EHT MÜH TANITIM TR.pdf; design_guide_iecex_final.pdf | Faaliyet alanına (ısıtma, makas ısıtıcı vb.) giren kalem yok
2026-10-01 | Elmak | SINYAL | VERMIYOR |  |  | Otomasyon SCADA hizmeti veriyor; ilgili kapsamlar için çalışmaları yok
2026-10-01 | İntetra | SINYAL | YONLENDIRDI | Sinyalizasyon + araç takip |  | Mehmet Göktepe Bey dönüş yapacak; henüz yanıt yok
EKLERDEN OKUNAN TEKLİF KALEMLERİ
firma | tarih | disiplin | sira | poz | kalem | birim | miktar | malzeme_bf | iscilik_bf | para_birimi | toplam | not
TK Elevator (TK Asansör) | 2026-10-02 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S09 Hızmalı Köprüsü üst geçidi | adet | 3 | 24000 | 8000 | EUR | 96000 | Marka: TKE; PDF TR-2111355-R00: 12x32.000 + 1x30.200 = 414.200 EUR, malzeme+montaj+nakliye dahil, KDV hariç
TK Elevator (TK Asansör) | 2026-10-02 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S10 Balıklıgöl üst geçidi | adet | 3 | 24000 | 8000 | EUR | 96000 | Marka: TKE; PDF TR-2111355-R00: 12x32.000 + 1x30.200 = 414.200 EUR, malzeme+montaj+nakliye dahil, KDV hariç
TK Elevator (TK Asansör) | 2026-10-02 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S11 Eyyüp Peygamber üst geçidi | adet | 3 | 24000 | 8000 | EUR | 96000 | Marka: TKE; PDF TR-2111355-R00: 12x32.000 + 1x30.200 = 414.200 EUR, malzeme+montaj+nakliye dahil, KDV hariç
TK Elevator (TK Asansör) | 2026-10-02 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S12 Rasathane üst geçidi | adet | 3 | 24000 | 8000 | EUR | 96000 | Marka: TKE; PDF TR-2111355-R00: 12x32.000 + 1x30.200 = 414.200 EUR, malzeme+montaj+nakliye dahil, KDV hariç
TK Elevator (TK Asansör) | 2026-10-02 | ASANSOR | 365 | 5010.B | Asansör 10 kişi/800 kg, 2 durak (zemin/1. kat), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, 1,0 m/s — D01 İdari Bina | adet | 1 | 22650 | 7550 | EUR | 30200 | Marka: TKE; PDF TR-2111355-R00: 12x32.000 + 1x30.200 = 414.200 EUR, malzeme+montaj+nakliye dahil, KDV hariç
Emlift (Elit İnşaat) | 2026-10-05 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S09 Hızmalı Köprüsü üst geçidi | adet | 3 | 1500000 |  | TL | 4500000 | Para birimi xlsx'te boş; PDF teklif 2026/E025 TL, KDV hariç (KDV %20 ayrı)
Emlift (Elit İnşaat) | 2026-10-05 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S10 Balıklıgöl üst geçidi | adet | 3 | 1500000 |  | TL | 4500000 | Para birimi xlsx'te boş; PDF teklif 2026/E025 TL, KDV hariç (KDV %20 ayrı)
Emlift (Elit İnşaat) | 2026-10-05 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S11 Eyyüp Peygamber üst geçidi | adet | 3 | 1500000 |  | TL | 4500000 | Para birimi xlsx'te boş; PDF teklif 2026/E025 TL, KDV hariç (KDV %20 ayrı)
Emlift (Elit İnşaat) | 2026-10-05 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak (zemin ±0,00 / üst geçit tabliyesi ~+7,46), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, EN81-20/50/70/73, 1,0 m/s, cam+paslanmaz kabin — S12 Rasathane üst geçidi | adet | 3 | 1500000 |  | TL | 4500000 | Para birimi xlsx'te boş; PDF teklif 2026/E025 TL, KDV hariç (KDV %20 ayrı)
Emlift (Elit İnşaat) | 2026-10-05 | ASANSOR | 365 | 5010.B | Asansör 10 kişi/800 kg, 2 durak (zemin/1. kat), MRL dişlisiz, DC beslemeli, VVVF, 1,0 m/s — D01 İdari Bina | adet | 1 | 1500000 |  | TL | 1500000 | Para birimi xlsx'te boş; PDF teklif 2026/E025 TL, KDV hariç (KDV %20 ayrı)
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | Arac ustu AVLS bilgisayari (EN 50155, min 48 kanal GPS alicisi, GSM/LTE modem, odometri girisi) | adet | 15 | 7500 |  | EUR | 112500 | Marka: Moxa / Advantech / Teltonika (EN 50155); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | Entegre GSM/GPS cati anteni + anten kablosu | adet | 15 | 1400 |  | EUR | 21000 | Marka: Huber+Suhner / Antonics / Panorama (IP69K); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | Surucu HMI terminali (gecikme/sefer mesajlari, surucu-sefer no girisi) - her kabine 1 | adet | 30 | 3400 |  | EUR | 102000 | Marka: Advantech / Moxa (EN 50155 dokunmatik); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | Arac ici arayuz: odometri/hiz, arac PIS/otomatik anons, sinyalizasyon paneli (arac/sefer no), kablaj ve montaj seti | set | 15 | 2500 |  | EUR | 37500 | Marka: MUKAN / Standart Araç Arayüz ve Montaj Kiti; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | M2M data SIM / APN aktivasyonu (kurulum ve test donemi) | adet | 15 | 300 |  | EUR | 4500 | Marka: Turkcell / Vodafone / Türk Telekom M2M; Firma notu: 12 ay kurulum ve test dönemi. İşletme aboneliği dahil değildir.; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | Depo veri indirme/konfigurasyon kablosuz erisim noktasi (depo park ve atolye) | adet | 2 | 3500 |  | EUR | 7000 | Marka: Moxa / Cisco / Aruba Endüstriyel Dış Ortam; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | Hat boyu konum destegi: sinyalizasyon lup konum verisinin AVLS'ye aktarimi (ek saha donanimi yok) | set | 1 | 8500 |  | EUR | 8500 | Marka: MUKAN AVLS Sinyalizasyon Lup Adaptörü; Firma notu: Araç üstü konum birleştirme payı. Merkez lup adaptörü Sıra 234 yazılım satırındadır.; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 233 | 3002 | Kurulum, arac bazli test ve devreye alma - AVLS saha/arac | set | 1 | 26500 |  | EUR | 26500 | Marka: MUKAN Saha ve Kurulum Ekibi; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | AVLS sunucusu (sicak yedekli) - TCC cihaz odasi | adet | 2 | 16000 |  | EUR | 32000 | Marka: Dell / HPE / Lenovo (1U Çift PSU); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | Veri kayit/arsiv depolama birimi (NAS/SAN) | adet | 1 | 8000 |  | EUR | 8000 | Marka: Synology / QNAP (RAID); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | AVLS operator is istasyonu + 21-24 in monitor + klavye + fare | takim | 1 | 5500 |  | EUR | 5500 | Marka: Dell / HP / Lenovo İş İstasyonu + 2x24"; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | AVLS duvar monitoru 62-65 in (profesyonel 7/24) + duvar/ayak montaj aparati | adet | 1 | 7500 |  | EUR | 7500 | Marka: Samsung / LG Profesyonel Seri (65" 7/24); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | GSM/APN VPN router + firewall (yedekli) | adet | 2 | 5000 |  | EUR | 10000 | Marka: Fortinet / Teltonika (Yedekli VPN); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | AVLS LAN ethernet anahtari + patch/CAT6 | adet | 1 | 4000 |  | EUR | 4000 | Marka: Moxa / Cisco / HPE (24 Port Yönetilebilir); Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | AVLS merkezi yazilim + lisanslar (cizgisel hat haritasi, hiz asimi, gecikme, raporlama, geliş suresi hesabi, YBS ve sinyalizasyon lup arayuzu) | set | 1 | 172500 |  | EUR | 172500 | Marka: MUKAN AVLS Merkezi Yazılım Suite; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | Belediye mevcut AVLS sistemine entegrasyon (yazilim revizyonu + fiziksel/mantiksal veri linki) | set | 1 | 19000 |  | EUR | 19000 | Marka: MUKAN Entegrasyon ve Veri Linki Modülü; Firma notu: Açık arayüz ve bizim tarafımızdaki iş. Sağlayıcı lisansı ve karşı taraf revizyonu dahil değildir.; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | 19 in dolap icinde montaj (sinyalizasyon/haberlesme dolabi payi) + kablolama | set | 1 | 4000 |  | EUR | 4000 | Marka: 19" Dolap İçi Montaj ve Dahili Kablolama; Firma notu: Dolap, UPS ve enerji dahil değildir. Yalnız dolap içi montaj ve kablolama.; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 234 | 3003 | Merkez kurulum, entegre test, egitim | set | 1 | 52000 |  | EUR | 52000 | Marka: MUKAN Saha ve Kurulum Ekibi; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 235 | 3004 | Sistem mimarisi, haberlesme altyapisi, veri iletim yapisi, sunucu ve ag topolojisi, yedeklilik senaryolari | set | 1 | 47500 |  | EUR | 47500 | Marka: MUKAN Tasarım & Mühendislik; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 235 | 3004 | Arac konumlandirma (GPS + odometri + sinyalizasyon lup fuzyonu) tasarimi, arac ustu ekipman yerlesim ve arac ureticisi koordinasyonu (15 arac) | set | 1 | 26000 |  | EUR | 26000 | Marka: MUKAN Tasarım & Mühendislik; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 235 | 3004 | Kontrol merkezi ekranlari, operator arayuzleri, alarm/raporlama senaryolari, veri kayit yapilari | set | 1 | 21500 |  | EUR | 21500 | Marka: MUKAN Tasarım & Mühendislik; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 235 | 3004 | Siber guvenlik gereksinimleri (GSM/APN, belediye mevcut AVLS baglantisi) ve entegrasyon prensipleri (sinyalizasyon, YBS, anons, telsiz) | set | 1 | 25000 |  | EUR | 25000 | Marka: MUKAN Siber Güvenlik Tasarımı; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Mukan Rail | 2026-10-05 | SINYALIZASYON (AVLS) | 235 | 3004 | Uygulama projeleri, tek hat/mimari semalar, yerlesim projeleri, teknik hesap ve raporlar, test senaryolari, revizyonlar | set | 1 | 34000 |  | EUR | 34000 | Marka: MUKAN Tasarım & Mühendislik; Bütçesel; montaj birim fiyata dahil, işçilik sütunu boş
Schindler Türkeli | 2026-10-01 | ASANSOR | 364 | 5010.A | Asansör 13 kişi/1000 kg, 2 durak – 4 üst geçit × 3 | adet | 12 | 37000 | dahil | USD | 444000 | Bakım ücreti dahil değildir (Excel eki)
Schindler Türkeli | 2026-10-01 | ASANSOR | 365 | 5010.B | Asansör 10 kişi/800 kg, 2 durak – D01 İdari Bina | adet | 1 | 36000 | dahil | USD | 36000 | Genel toplam 480.000 USD
ON Elektronik (RayON) | 2026-10-06 | ELEKTRIK-HABERLESME | 281–289 | 4011/4012 | Merkezi saat sistemi (MSS) – kalem fiyatları Haberlesme sayfasında | set | 1 |  |  | EUR | 81600 | Kablolar ana yüklenicide; mevcut depo entegrasyonu 2.500 € (idare: mevcut sistem yok)
ON Elektronik (RayON) | 2026-10-06 | ELEKTRIK-HABERLESME | 310–317 | 4017/4018 | Yolcu bilgilendirme sistemi (YBS) – 24 adet 55" dış ortam ekran, yazılım, tasarım | set | 1 |  |  | EUR | 171000 | Kablolar ana yüklenicide; mevcut depo entegrasyonu 11.000 € (idare: mevcut sistem yok)

## Idare_Duzeltme
İDARE CEVAPLARI (05.10.2026) – BU BÜTÇEYE UYGULANAN DÜZELTMELER
No | Konu | RFQ kabulü | İdare cevabı | Bütçeye etkisi | Sayfa
1 | Kavşak sinyal (229) | TSKP + 64 trafik lambası + 64 direk + 2.695 m kablo dahil | TSKP ve lambalar kapsam dışı; irtibat kablolaması kapsamda | Düşüldü (TSP, lup, arayüz kablosu kalır) | Sinyal
2 | Araç adedi (231, 233) | 15 araç | 14 araç; araçlar ayrı ihale | Araç başı kalemler 14'e indirildi | Sinyal
3 | Ana hat makasları | 12 motorlu + 4 manuel | Tüm makaslar motorlu | +4 motor, +çubuk seti, +1 SKP (temkinli); manuel kalemler sıfır | Sinyal
4 | Depo makasları | 20 motorlu + 20 manuel | Tamamı motorlu | +20 motor, +20 lamba, +16 dedektör, kablolar ×2; manuel sıfır | Sinyal
6 | Ana hat lentesi | 66 lente + 68 temel | Kullanılmayacak | Lente teçhizatı ve temelleri düşüldü | Katener
7 | Depo direkleri | 221 setinde 77 direk + temeller | Cetvel direk kalemleri + sıra 13 | Depo direk/temel kalemleri düşüldü (çift sayım) | Katener
11 | İstasyon UPS | 2 saat | İstasyon 20 dk; TM 2 saat | Bu bütçede yalnız TM UPS'leri var (2 saat korundu) | Cer_Guc
17 | Mevcut sistem entegrasyonu | Dahil | Mevcut sistem yok | Düşüldü | Sinyal
18 | Hat uzunluğu | 6,56 km | 6,44 km | Hat boyu iletken/kablolar × 0,9817 | Katener, Sinyal
21 | OG ring (170) | 7.000 m | Tüm kesitler 7.964 m | Kablo, muf, kelepçe güzergah oranında artırıldı | Cer_Guc
22 | TEİAŞ kablosu (171) | 4 kablo/güzergah, 35.424 m | Aynı | Değişiklik yok | Cer_Guc
— | İç ihtiyaç trafoları | Belirtilmemişti | Cu/Cu sargı zorunlu | 250 / 2000 kVA trafolar Cu/Cu fiyatlandı | Cer_Guc
— | Sıra 228 | Tasarım | Yalnız tasarım; ekipman 229–232 | Uyumlu | Sinyal
26 | Kabin splitleri (6001.A–F) | İstasyon mekaniğinde | Sıra 143 kabin fiyatında | Güvenlik kabini split kalemleri sıfırlandı | Mekanik
11 | İstasyon UPS aküsü | 2 saat | 20 dk; Göbeklitepe 10 kVA | İstasyon UPS akü kalemleri 20 dk'ya göre fiyatlandı | Elektrik_AG
24 | İstasyon topraklama elektrodu | Som bakır (112 adet) | Galvaniz köşebent | Elektrot birim fiyatı galvaniz köşebent | Elektrik_AG
13 | Hatboyu fiber | 2×96 SM + 24 MM | 24 ve 8 core SM | Fiber kabloları 24/8 core SM olarak fiyatlandı | Haberlesme
16 | Saat sistemi | 4 set (depo) | Cevap yok | Kabul korundu | Haberlesme
14 | Turnike adedi | Cetvel 27 + 19 | Onaylı mimari projeler | Cetvel adedi kullanıldı; mimariden sayılınca güncellenmeli | Haberlesme
— | Garanti / yedek parça | — | 24 ay; 2 yıllık yedek parça sıra 384'ten | Katener test kalemine yedek parça payı dahil; sinyal yedekleri sıra 384'te | —

## Varsayimlar
VARSAYIMLAR (sarı hücreler değiştirilebilir; tüm sayfalar formülle bağlıdır)
Parametre | Değer | Kaynak / açıklama
EUR/USD kuru | 1.146 | 21.09.2026 piyasa kapanışı (USD/EUR 0,8723). Teklif günü TCMB/ECB kuru ile güncelleyin.
EUR/TRY kuru | 56.1 | 20.09.2026 TCMB efektif satış ~56,11. Teklif günü kuru ile güncelleyin.
Hat uzunluğu – RFQ kabulü (km) | 6.56 | Katener şartnamesi; RFQ cetvellerinde kullanıldı
Hat uzunluğu – idare cevabı (km) | 6.44 | İdare cevabı 05.10.2026, soru 18
Hat boyu uzunluk düzeltme oranı |  | Hat boyu iletken/kablo uzunluklarına uygulanır
Araç sayısı – RFQ kabulü | 15 | Sinyal RFQ kabul 5
Araç sayısı – idare cevabı | 14 | İdare cevabı soru 2 (araçlar ayrı ihale; arayüz yüklenicide)
OG ring güzergahı – RFQ (m) | 7000 | Sıra 170 RFQ
OG ring güzergahı – idare cevabı (m) | 7964 | İdare cevabı soru 21 (tüm kesitler)
Galvanizli katener direği çeliği, imalat+galvaniz+dikim (EUR/kg) | 2.2 | Referans medyanı 1,80 €/kg (2013–2016 tramvay) + yerli üretim/montaj payı; Mitaş teklifi gelince güncelleyin
Risk/belirsizlik payı – Asansör | 3% | 2 firma teklifi var, kapsam net
Risk/belirsizlik payı – Sinyalizasyon + AVLS | 10% | Ayrı sinyal projesi yok; miktarlar öngörü ağırlıklı; tek teklif (Point Link) aykırı
Risk/belirsizlik payı – Katener | 5% | Proje var; fiyatlar referans + tahmin
Risk/belirsizlik payı – Cer gücü / enerji temini | 5% | Proje var; teklif yok (Best Transformer, Alfanar bütçe bekleniyor)
Risk/belirsizlik payı – Mekanik | 5% | Kalem bazlı; referans + tahmin; Ekura/Protek teklifleri bekleniyor
Risk/belirsizlik payı – Elektrik AG / aydınlatma / yangın ihbar / topraklama | 5% | Kalem bazlı; referans kapsaması düşük
Risk/belirsizlik payı – Kontrol ve haberleşme (SCADA, CCTV, telsiz, YBS, turnike) | 5% | Kalem bazlı; turnike adedi mimariden sayılacak
Metraj payları geri alınsın mı? (1 = evet, 0 = RFQ metrajı) | 1 | RFQ'da bilinçli şişirme: uzunluklara %10 fire; Mekanik+Elektrik set alt kalemlerinde dağıtık malzemeye %30 (devir notu bölüm 10). Bütçe net metrajla hesaplanır.
Fiyat esası | EUR, Ekim 2026, KDV hariç, Şanlıurfa şantiye teslim, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı)